Приложение

к постановлению  № 2518

администрации города Азова

от 13  декабря 2013 года.

Проект актуализации.

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Азов» до 2028 года

город Азов, 2013 год

Оглавление

Стр.

Оглавление	2

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	4

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	8

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	12

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	15

Раздел 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение	19

Раздел 6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	26

Раздел 7. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	27

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	28

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	28

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	56

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	57

Глава 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	63

Глава 5. Оценка надежности теплоснабжения	67

Глава 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	68

Глава 7 . Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	76

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Согласно генеральному плану, расчетная численность населения города Азова в 2025 году составит 100 тыс. человек. Объемы нового жилищного строительства за период расчетного срока определяются в размере 1350 тыс.м2.

Численность населения на 1 очередь генерального плана определена в размере 90 тыс. чел. Объем нового жилищного строительства, соблюдая принцип пропорционального ввода жилого фонда за период, составит 600 тыс.м2 общей площади. Планируемое на 1 очередь количество жилого фонда определяет средний показатель обеспеченности жилым фондом в размере 23,0 м2 общей площади на 1 жителя.

На 1 очередь генеральным планом предполагается начало освоения всех планируемых районов нового строительства. Распределение объемов нового строительства  на 1 очередь по типам застройки и районам города представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Распределение объемов нового строительства на 1 очередь

| Типы застройки | Восточный район | Западный район | Район существующей застройки | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажная индивидуальная застройка |  |  |  |  |
| общая площадь, тыс. м2 | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 110,0 |
| население, тыс.чел | 2,1 | 1,7 | 0,9 | 4,7 |
| количество участков | 400 | 330 | 160 | 890 |
| территория микрорайонов, га | 100 | 85 | 40 | 225 |
| Среднеэтажная и многоэтажная застройка |  |  |  |  |
| общая площадь, тыс. м2 | 320,0 | 70,0 | 100,0 | 490,0 |
| население, тыс.чел | 13,9 | 3,0 | 4,4 | 21,3 |
| территория микрорайонов, га | 60 | 13 | 18 | 91 |
| Итого, в том числе: |  |  |  |  |
| общая площадь, тыс. м2 | 370,0 | 110,0 | 120,0 | 600,0 |
| население, тыс.чел | 16,0 | 4,7 | 5,3 | 26,0 |
| количество участков | 400 | 330 | 160 | 890 |
| территория микрорайонов, га | 160 | 98 | 58 | 316 |

Теплоснабжением обеспечивается новая и реконструируемая капитальная городская застройка по всем видам теплопотребления (отопление, вентиляция и бытовое горячее водоснабжение). Схематически  это отражено в приложении 1.

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

Централизованное теплоснабжение предусматривается только для районов многоэтажной капитальной застройки от существующих и реконструированных котельных. Для отдельных объектов возможно использование встроенных современных автономных котельных (встроенных, пристроенных, крышных).

Районы индивидуальной коттеджной застройки обеспечиваются теплом децентрализовано, от автономных источников тепла (АИТ), работающих на газовом топливе.

Потребности тепла для нового (в том числе и индивидуального) строительства по видам потребления и очерёдности строительства представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Потребности тепла для нового строительства (в т. ч. индивидуального)

| № | Срок строительства | Население, тыс.чел | Жилой фонд, тыс.м2 | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
| 1 | Первая очередь 2015г | 90 | 2080 | 207/55 | 18 | 33/8,0 | 258/63 |
|  | Новое стр-во | 26 | 600 | 54/9 | 5,0 | 10/2 | 69/11 |
|  | Сохраняемый фонд | 64 | 1480 | 153/46 | 13 | 23/6 | 189/52 |
| 2 | Расчётный срок 2025г | 100 | 2810 | 260/68 | 24 | 38/8 | 322/76 |
|  | Новое стр-во | 48 | 1350 | 113/18 | 11 | 18 /3 | 142/21 |
|  | Сохраняемый фонд | 52 | 1460 | 147/50 | 13 | 20/5 | 180/55 |

Объемы  потребления  тепловой  энергии (мощности), теплоносителя и приросты тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления на каждом этапе приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Объемы потребления  тепловой  энергии (мощности), теплоносителя и приросты тепловой энергии (мощности), теплоносителя

| № п/п | Адрес котельной | 2013 г. | 2014 г. (прирост) | 2015 г. (прирост) | 2016 г. (прирост) | 2017 г. (прирост) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Отопление, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Отопление, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Отопление, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Отопление, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч |
| 1 | Котельная № 02, Петровский бульвар, 3 | 2,17 |  | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 03, ул. Макаровского, 30 | 14,54 | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная № 04, ул. Победы, 6 | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 05, Пр. Зои Космодемьянской, 89 | 2,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 06, ул. Измайлова, 71 | 2,04 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная № 07, ул. Кондаурова, 20 | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 08, Кагальницкое шоссе, 3 | 0,23 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная № 09,ул. Инзенская, 9Б | 7,27 | 1,83 | 0,42 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 10, ул. Измайлова, 53 | 2,14 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 11, ул. Победы, 17 | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная № 12, ул. Московская, 59 | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 13, ул. Пирогова, 10 | 2,68 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная № 14, Спуск Александра Невского, 16 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная № 15, пер. Коллонтаевский, 84 | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная № 16, ул. Привокзальная, 39 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная № 17, ул. Красногоровская, 33 | 2,73 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная № 18, ул. Измайлова, 56 | 1,69 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная № 20, Пл. Петровская, 3 | 0,76 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная № 21, пер. Социалистический, 61 | 4,09 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 22, ул. Ленина, 266 | 0,9 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная № 23, ул. Степана Разина, 3 Б | 4,63 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная № 24, пер. Безымянный, 4 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная № 25, ул. Толстого, 104 | 5,08 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная № 27, Петровский бульвар, 20 | 2,24 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная № 28, ул. Привокзальная, 43 | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная № 29, ул. Мира, 26 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная № 30, ул. Мира, 102 | 4,24 | 0,38 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная № 31, ул. Московская, 60/24 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная № 32, ул. Измайлова, 61 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная № 33, ул. Измайлова, 37/41 | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная № 34, пер. Западный, 4 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная ОАО «АОМЗ» | 15,24 | 1,76 | 0,408 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 94,11 | 8,38 | 0,968 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

.

# Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения при повышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Адресные графические схемы теплосетевых объектов расположенных в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении 2.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии приведены в таблице 4.1 и 4.2.

Таблица 4 - Существующие значения установленной тепловой мощности котельных МУП «Теплоэнерго»

| № п/п | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Котельная № 02, Петровский бульвар, 3 | 2,40 | 2,40 |
| 2 | Котельная № 03, ул. Макаровского, 30 | 22,50 | 22,50 |
| 3 | Котельная № 04, ул. Победы, 6 | 3,60 | 3,60 |
| 4 | Котельная № 05, Пр. Зои Космодемьянской, 89 | 2,40 | 2,4 |
| 5 | Котельная № 06, ул. Измайлова, 71 | 3,05 | 3,05 |
| 6 | Котельная № 07, ул. Кондаурова, 20 | 1,80 | 1,80 |
| 7 | Котельная № 08, Кагальницкое шоссе, 3 | 2,40 | 2,40 |
| 8 | Котельная № 09,ул. Инзенская, 9Б | 10,08 | 10,08 |
| 9 | Котельная № 10, ул. Измайлова, 53 | 3,52 | 3,52 |
| 10 | Котельная № 11, ул. Победы, 17 | 3,60 | 3,60 |
| 11 | Котельная № 12, ул. Московская, 59 | 2,40 | 2,40 |
| 12 | Котельная № 13, ул. Пирогова, 10 | 3,00 | 3,00 |
| 13 | Котельная № 14, спуск Александра Невского, 16 | 1,20 | 1,20 |
| 14 | Котельная № 15, пер. Коллонтаевский, 84 | 3,00 | 3,00 |
| 15 | Котельная № 16, ул. Привокзальная, 39 | 2,40 | 2,40 |
| 16 | Котельная № 17, ул. Красногоровская, 33 | 3,60 | 3,60 |
| 17 | Котельная № 18, ул. Измайлова, 56 | 3,60 | 3,60 |
| 18 | Котельная № 20, Пл. Петровская, 3 | 3,00 | 3,00 |
| 19 | Котельная № 21, пер. Социалистический, 61 | 4,20 | 4,20 |
| 20 | Котельная № 22, ул. Ленина, 266 | 2,40 | 2,40 |
| 21 | Котельная № 23, ул. Степана Разина, 3 Б | 6,80 | 6,8 |
| 22 | Котельная № 24, пер. Безымянный, 4 | 3,60 | 3,60 |
| 23 | Котельная № 25, ул. Толстого, 104 | 5,28 | 5,28 |
| 24 | Котельная № 27, Петровский бульвар, 20 | 3,60 | 3,60 |
| 25 | Котельная № 28, ул. Привокзальная, 43 | 2,40 | 2,40 |
| 26 | Котельная № 29, ул. Мира, 26 | 1,70 | 1,70 |
| 27 | Котельная № 30, ул. Мира, 102 | 7,92 | 7,92 |
| 28 | Котельная № 31, ул. Московская, 60/24 | 0,12 | 0,12 |
| 29 | Котельная № 32, ул. Измайлова, 61 | 1,20 | 1,20 |
| 30 | Котельная № 33, ул. Измайлова, 37/41 | 2,40 | 2,40 |
| 31 | Котельная № 34, пер. Западный, 4 | 1,20 | 1,2 |
| ВСЕГО | 120,37 | 120,37 |

Таблица 4.2 - Перспективные значения установленной тепловой мощности котельных МУП «Теплоэнерго»

| № п/п | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Котельная № 02, Петровский бульвар, 3 | 2,4 | 2,4 | 0,00 |
| 2 | Котельная № 03, ул. Макаровского, 30 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| 3 | Котельная № 04, ул. Победы, 6 | 3,60 | 3,6 | 2,50 |
| 4 | Котельная № 05, Пр. Зои Космодемьянской, 89 | 2,4 | 2,4 | 0,00 |
| 5 | Котельная № 06, ул. Измайлова, 71 | 3,05 | 3,05 | 0,00 |
| 6 | Котельная № 07, ул. Кондаурова, 20 | 1,8 | 1,8 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 08, Кагальницкое шоссе, 3 | 2,40 | 2,4 | 0,93 |
| 8 | Котельная № 09,ул. Инзенская, 9Б | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| 9 | Котельная № 10, ул. Измайлова, 53 | 3,52 | 3,52 | 0,00 |
| 10 | Котельная № 11, ул. Победы, 17 | 3,60 | 3,6 | 1,5 |
| 11 | Котельная № 12, ул. Московская, 59 | 2,40 | 2,4 | 1,24 |
| 12 | Котельная № 13, ул. Пирогова, 10 | 3,00 | 3 | 0,00 |
| 13 | Котельная № 14, спуск Александра Невского, 16 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 14 | Котельная № 15, пер. Коллонтаевский, 84 | 3,00 | 3 | 0,00 |
| 15 | Котельная № 16, ул. Привокзальная, 39 | 2,4 | 2,4 | 0,00 |
| 16 | Котельная № 17, ул. Красногоровская, 33 | 3,60 | 3,6 | 3,6 |
| 17 | Котельная № 18, ул. Измайлова, 56 | 3,60 | 3,6 | 2,50 |
| 18 | Котельная № 20, Пл. Петровская, 3 | 3,00 | 3 | 0,93 |
| 19 | Котельная № 21, пер. Социалистический, 61 | 4,20 | 4,2 | 13,00 |
| 20 | Котельная № 22, ул. Ленина, 266 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 21 | Котельная № 23, ул. Степана Разина, 3 Б | 6,80 | 6,8 | 6,8 |
| 22 | Котельная № 24, пер. Безымянный, 4 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 23 | Котельная № 25, ул. Толстого, 104 | 5,28 | 5,28 | 7,10 |
| 24 | Котельная № 27, Петровский бульвар, 20 | 3,6 | 3,6 | 6,00 |
| 25 | Котельная № 28, ул. Привокзальная, 43 | 2,4 | 2,4 | 0,00 |
| 26 | Котельная № 29, ул. Мира, 26 | 1,7 | 1,7 | 0,93 |
| 27 | Котельная № 30, ул. Мира, 102 | 7,92 | 7,92 | 6,00 |
| 28 | Котельная № 31, ул. Московская, 60/24 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 29 | Котельная № 32, ул. Измайлова, 61 | 1,20 | 1,2 | 0,00 |
| 30 | Котельная № 33, ул. Измайлова, 37/41 | 2,40 | 2,4 | 0,00 |
| 31 | Котельная № 34, пер. Западный, 4 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 32 | Котельная №1 пл.Победы | 0 | 0 | 45,00 |
| 33 | Котельная №35 (БМК) ул.Андреевская 102 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 34 | Котельная №36 (БМК) ул.Куйбышева 63/30 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 35 | Котельная №37 (БМК) Литейный 9/22 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  | ВСЕГО | 122,27 | 122,27 | 141,03 |

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

| № п/п | Адрес котельной | Нормативные потери по тепловым сетям Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Котельная № 02, Петровский бульвар, 3 | 680,21 | 657,29 | 364,86 | 257,92 |  |
| 2 | Котельная № 03, ул. Макаровского, 30 | 7206,08 | 7019,48 | 5186,12 | 2091,8 | 2091,8 |
| 3 | Котельная № 04, ул. Победы, 6 | 940,05 | 921,83 | 740,37 | 261,82 | 261,82 |
| 4 | Котельная № 05, Пр. Зои Космодемьянской, 89 | 571,66 | 541,76 | 456,76 |  |  |
| 5 | Котельная № 06, ул. Измайлова, 71 | 494,58 | 463,37 | 449,71 |  |  |
| 6 | Котельная № 07, ул. Кондаурова, 20 | 270,72 | 261,55 | 220,48 |  |  |
| 7 | Котельная № 08, Кагальницкое шоссе, 3 | 117,33 | 113,78 | 79,91 | 93,18 | 93,18 |
| 8 | Котельная № 09,ул. Инзенская, 9Б | 10974,32 | 4475,69 | 1289,67 | 1163,36 | 1163,36 |
| 9 | Котельная № 10, ул. Измайлова, 53 | 1137,81 | 1108,33 | 914,98 | 297,23 |  |
| 10 | Котельная № 11, ул. Победы, 17 | 541,33 | 522,96 | 546,4 | 94,65 | 94,65 |
| 11 | Котельная № 12, ул. Московская, 59 | 132,33 | 125,41 | 103,86 | 125,41 | 125,41 |
| 12 | Котельная № 13, ул. Пирогова, 10 | 560,48 | 533,74 | 413,07 |  |  |
| 13 | Котельная № 14, сп. Александра Невского, 16 | 91,71 | 89,49 | 68,21 | 26,63 | 26,63 |
| 14 | Котельная № 15, пер. Коллонтаевский, 84 | 440,28 | 418,46 | 304,51 |  |  |
| 15 | Котельная № 16, ул. Привокзальная, 39 | 417,63 | 395,78 | 332,18 |  |  |
| 16 | Котельная № 17, ул. Красногоровская, 33 | 1668,76 | 1650,24 | 1216,5 | 448,37 | 448,37 |
| 17 | Котельная № 18, ул. Измайлова, 56 | 1075,21 | 1021,38 | 770,21 | 294,74 | 294,74 |
| 18 | Котельная № 20, Пл. Петровская, 3 | 281,27 | 279,78 | 198,51 | 111,52 | 111,52 |
| 19 | Котельная № 21, пер. Социалистический, 61 | 1060,87 | 1027,9 | 711,94 | 560,31 | 1191,15 |
| 20 | Котельная № 22, ул. Ленина, 266 | 1091,12 | 1060,83 | 729,05 | 207,9 | 207,21 |
| 21 | Котельная № 23, ул. Степана Разина, 3 Б | 2030,04 | 2005,43 | 1522,17 | 743,61 | 743,61 |
| 22 | Котельная № 24, пер. Безымянный, 4 | 592,93 | 630,9 | 530,9 | 510,06 | 510,06 |
| 23 | Котельная № 25, ул. Толстого, 104 | 1262,66 | 1235,38 | 1096,55 | 743,44 | 743,44 |
| 24 | Котельная № 27, Петровский бульвар, 20 | 469,5 | 445,09 | 418,2 | 260,83 | 518,73 |
| 25 | Котельная № 28, ул. Привокзальная, 43 | 347,69 | 329,58 | 273,388 |  |  |
| 26 | Котельная № 29, ул. Мира, 26 | 155,7 | 158,72 | 132,94 | 107,6 | 107,6 |
| 27 | Котельная № 30, ул. Мира, 102 | 904,2 | 884,71 | 1194,28 | 589,15 | 589,15 |
| 28 | Котельная № 31, ул. Московская, 60/24 | 41,99 | 40,18 | 18,84 | 40,18 | 40,18 |
| 29 | Котельная № 32, ул. Измайлова, 61 | 222,96 | 235,9 | 199,79 | 126,91 |  |
| 30 | Котельная № 33, ул. Измайлова, 37/41 | 211,14 | 204,97 | 171,79 | 246,05 |  |
| 31 | Котельная № 34, пер. Западный, 4 | 54,2 | 52,64 | 60,18 | 52,6 | 52,6 |
| 32 | Котельная ОАО «АОМЗ» Промышленная,5 | 24385,08 | 24385,08 | 5171,43 | 4303,0 |  |
| 33 | Котельная МП «Азовводоканал» | 242,31 | 242,31 | 292,04 | 497 | 497 |
| 34 | Котельная ОАО «АМП» | 111,76 | 111,76 | 163,85 | 113 | 113 |
| 35 | Котельная №1 пл.Победы |  |  |  |  | 3422,95 |
| 36 | Котельная №35 (БМК) ул.Андреевская 102 |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная №36 (БМК) ул.Куйбышева 63/30 |  |  |  | 60 | 60 |
| 38 | Котельная №37 (БМК) Литейный 9/22 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 61017 | 61017 | 26343,8 | 16271 | 13478 |

# Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции источников тепловой энергии включают в себя ряд мероприятий, приведенных в таблице 6:

Таблица 6 - Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции и демонтажу источников тепловой энергии

| Наименование основного средства (объекта капитального строительства) | Место нахождения объекта основных средств | Наименование мероприятия программы | Стадия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год | Квартал |
| Котельная № 14 | А.Невского спуск 16 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Котельная № 14 | А.Невского спуск 16 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Котельная № 14 | А.Невского спуск 16 | Демонтаж | капремонт | 2015 | 4 |
| Тепловые сети СПТУ-44протяженностью 1,064 км | Андреевская 102 | Демонтаж | капремонт | 2015 | 4 |
| Котельная № 35а | Андреевская 102 | Строительство | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Котельная № 35а | Андреевская 102 | Строительство | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Котельная № 24 | Безымянный 4 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 24 | Безымянный 4 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 05 | З.Космодемьянской 89 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 4 |
| Котельная № 34 | Западный 4 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Котельная № 34 | Западный 4 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Котельная № 34 | Западный 4 | Демонтаж | капремонт | 2015 | 4 |
| Котельная № 33 | Измайлова 37/41 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 4 |
| Котельная № 18 | Измайлова 56 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 18 | Измайлова 56 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 32 | Измайлова 61 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 4 |
| Котельная № 08 | Кагальницкое шоссе 3 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 08 | Кагальницкое шоссе 3 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 15 | Коллонтаевский 84 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 4 |
| Котельная № 07 | Кондаурова 20 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 4 |
| Котельная № 17 | Красногоровская 33 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 17 | Красногоровская 33 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 36а | Куйбышева 63/30 | Строительство | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Котельная № 36а | Куйбышева 63/30 | Строительство | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Котельная № 22 | Ленина 266 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 22 | Ленина 266 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 25 | Толстого 104 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 25 | Толстого 104 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Приставные автономные котельные №№ 37а, 37б и 37в | Литейный 9/22 | Строительство | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Приставные автономныекотельные №№ 37а, 37б и 37в | Литейный 9/22 | Строительство | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Котельная № 03 | Макаровского 30 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 03 | Макаровского 30 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 30 | Мира 102 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 30 | Мира 102 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 29 | Мира 26 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 29 | Мира 26 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 29 | Мира 26 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 4 |
| Котельная № 10 | Измайлова 53 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 4 |
| Котельная № 12 | Московская 59 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 4 |
| Котельная № 12 | Московская 59 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 12 | Московская 59 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 20 | Петровская пл. 3 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 4 |
| Котельная № 20 | Петровская пл. 3 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 20 | Петровская пл. 3 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 27 | Петровский б-р 20 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 27 | Петровский б-р 20 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 02 | Петровский б-р 20 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 4 |
| Котельная № 13 | Пирогова 10 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 4 |
| Котельная № 11 | Победы 17 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 11 | Победы 17 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 04 | Победы 6 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 04 | Победы 6 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Азовская ТЭЦ № 01 | Победы площадь | Строительство | ИИ и ПСД | 2015 | 1 |
| Азовская ТЭЦ № 01 | Победы площадь | Строительство | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 16 | Привокзальная 39 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 16 | Привокзальная 39 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Котельная № 28 | Привокзальная 43 | Демонтаж | капремонт | 2015 | 4 |
| Котельная № 21 | Социалистический 61 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 21 | Социалистический 61 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Котельная № 23 | Степана Разина 3Б | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 3 |
| Котельная № 23 | Степана Разина 3Б | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |

# Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей включают ряд мероприятий, приведенных в таблице 7.

Таблица 7 - Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции и демонтажу тепловых сетей

| Наименование основного средства (объекта капитального строительства) | Место нахождения объекта основных средств | Наименование мероприятия программы | Стадия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год | Квартал |
| Тепловые сети от котельной № 14 | А.Невского спуск 16 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 14 | А.Невского спуск 16 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 3 |
| Тепловые сети СПТУ-44протяженностью 1,064 км | Андреевская 102 | Демонтаж | капремонт | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 24 | Безымянный 4 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 24 | Безымянный 4 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 05 | З.Космодемьянской 89 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 05 | З.Космодемьянской 89 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 34 | Западный 4 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 34 | Западный 4 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 34 | Западный 4 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 34 | Западный 4 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 33 | Измайлова 37/41 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 33 | Измайлова 37/41 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 18 | Измайлова 56 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 18 | Измайлова 56 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 3 |
| Тепловые сети от ЦТП № 32 | Измайлова 61 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 32 | Измайлова 61 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 06 | Измайлова 71 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 06 | Измайлова 71 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 06адо ж/д Привокзальная 8 | Измайлова 71 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 06адо ж/д Привокзальная 8 | Измайлова 71 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 09 | Инзенская 9 б | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 09 | Инзенская 9 б | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловая сеть от котельной № 08 | Кагальницкое шоссе 3 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловая сеть от котельной № 08 | Кагальницкое шоссе 3 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 1 |
| Тепловые сети от ЦТП № 15 | Коллонтаевский 84 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 15 | Коллонтаевский 84 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 07 | Кондаурова 20 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 07 | Кондаурова 20 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 17 | Красногоровская 33 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 17 | Красногоровская 33 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от котельной ФГПУ АОМЗ протяженностью 15,960 км | Куйбышева 63/30 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 1 |
| Тепловые сети котельной № 22 | Ленина 266 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети котельной № 22 | Ленина 266 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Тепловые сети котельной № 25 | Толстого 104 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети котельной № 25 | Толстого 104 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 2 |
| Тепловые сети по пер. Литейный,9/22 протяженностью 505 т.м | Литейный 9/22 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 1 |
| Тепловые сети СПТУ-45протяженностью 1,461 км | Литейный 9/22 | Демонтаж | капремонт | 2017 | 1 |
| Тепловая сеть от ТК-03/____до ж/д Ленинградская 63 | Макаровского 30 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловая сеть от ТК-03/____до ж/д Ленинградская 63 | Макаровского 30 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 2 |
| Тепловые сети от котельной № 03 | Макаровского 30 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 03 | Макаровского 30 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 03 | Макаровского 30 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 03 | Макаровского 30 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 03 до ДГТ | Макаровского 30 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 03 до ДГТ | Макаровского 30 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 30 | Мира 102 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 30 | Мира 102 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 2 |
| Тепловые сети от котельной № 29 | Мира 26 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 29 | Мира 26 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 1 |
| Тепловые сети от ЦТП № 10 | Измайлова 53 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 10 | Измайлова 53 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 12 | Московская 59 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 12 | Московская 59 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 20 | Петровская пл. 3 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 20 | Петровская пл. 3 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 27 | Петровский б-р 20 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 27 | Петровский б-р 20 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Тепловая сеть от котельлной № 27 до ЦТП № 02 | Петровский б-р 20 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловая сеть от котельлной № 27 до ЦТП № 02 | Петровский б-р 20 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 02 | Петровский б-р 3 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 02 | Петровский б-р 3 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 3 |
| Тепловые сети от ЦТП № 13 | Пирогова 10 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 13 | Пирогова 10 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 2 |
| Тепловые сети от котельной № 11 | Победы 17 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 11 | Победы 17 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Азовская ТЭЦ № 01 | Победы площадь | Строительство | ИИ и ПСД | 2015 | 1 |
| Азовская ТЭЦ № 01 | Победы площадь | Строительство | СМ и ПНР | 2016 | 4 |
| Тепловые сети от Азовской ТЭЦ № 01 до ЦТП | Победы площадь | Строительство | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от Азовской ТЭЦ № 01 до ЦТП | Победы площадь | Строительство | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от Азовской ТЭЦ № 01 | Победы площадь | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от Азовской ТЭЦ № 01 | Победы площадь | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 16 | Привокзальная 39 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 16 | Привокзальная 39 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 28 | Привокзальная 43 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от ЦТП № 28 | Привокзальная 43 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 21 | Социалистический 61 | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2014 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 21 | Социалистический 61 | Реконструкция | СМ и ПНР | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 23 | Степана Разина 3Б | Реконструкция | ИИ и ПСД | 2015 | 4 |
| Тепловые сети от котельной № 23 | Степана Разина 3Б | Реконструкция | СМ и ПНР | 2016 | 4 |

# Раздел 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение

Таблица 8 - Сводный график объемов и сроков необходимых инвестиций

| Наименование основного средства (объекта капитального строительства) | Место нахождения | Мероприятия программы | Годы и объемы финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Тепловые сети от котельной № 14 | объекта основных средств | Реконструкция | 125449 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 14 | А.Невского спуск 16 | Реконструкция | 1129041 | 0 | 0 |
| Котельная № 14 | А.Невского спуск 16 | Реконструкция | 267263 | 0 | 0 |
| Котельная № 14 | А.Невского спуск 16 | Реконструкция | 2359856 | 0 | 0 |
| Котельная № 14 | А.Невского спуск 16 | Демонтаж | 50000 | 0 | 0 |
| Тепловые сети СПТУ-44 протяженностью 1,064 км | Андреевская 102 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Котельная № 35а | Андреевская 102 | Строительство | 695009 | 0 | 0 |
| Котельная № 35а | Андреевская 102 | Строительство | 4643974 | 0 | 0 |
| Котельная № 24 | Безымянный 4 | Реконструкция | 0 | 1304826 | 0 |
| Котельная № 24 | Безымянный 4 | Реконструкция | 0 | 14627380 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 24 | Безымянный 4 | Реконструкция | 1930465 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 24 | Безымянный 4 | Реконструкция | 17374185 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 05 | З.Космодемьянской 89 | Реконструкция | 1840161 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 05 | З.Космодемьянской 89 | Реконструкция |  | 16561449 | 0 |
| Котельная № 05 | З.Космодемьянской 89 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Тепловые сети от котельной № 34 | Западный 4 | Реконструкция | 48499 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 34 | Западный 4 | Реконструкция | 436491 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 34 | Западный 4 | Реконструкция | 58712 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 34 | Западный 4 | Реконструкция | 528408 | 0 | 0 |
| Котельная № 34 | Западный 4 | Реконструкция | 695009 | 0 | 0 |
| Котельная № 34 | Западный 4 | Реконструкция | 4643974 | 0 | 0 |
| Котельная № 34 | Западный 4 | Демонтаж | 50000 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 33 | Измайлова 37/41 | Реконструкция | 728812 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 33 | Измайлова 37/41 | Реконструкция | 6559308 | 0 | 0 |
| Котельная № 33 | Измайлова 37/41 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Котельная № 18 | Измайлова 56 | Реконструкция | 0 | 1304824 | 0 |
| Котельная № 18 | Измайлова 56 | Реконструкция | 0 | 14627380 |  |
| Тепловые сети от котельной № 18 | Измайлова 56 | Реконструкция | 2489304 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 18 | Измайлова 56 | Реконструкция | 0 | 22403736 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 32 | Измайлова 61 | Реконструкция | 695274 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 32 | Измайлова 61 | Реконструкция | 0 | 6257466 | 0 |
| Котельная № 32 | Измайлова 61 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Тепловые сети от ЦТП № 06 | Измайлова 71 | Реконструкция | 1164315 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 06 | Измайлова 71 | Реконструкция | 0 | 10478835 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 06а до ж/д Привокзальная 8 | Измайлова 71 | Реконструкция | 251225 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 06а до ж/д Привокзальная 8 | Измайлова 71 | Реконструкция | 0 | 2261025 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 09 | Инзенская 9 б | Реконструкция | 1549775 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 09 | Инзенская 9 б | Реконструкция | 13917975 | 0 | 0 |
| Котельная № 08 | Кагальницкое шоссе 3 | Реконструкция | 841634 | 0 | 0 |
| Котельная № 08 | Кагальницкое шоссе 3 | Реконструкция | 0 | 8649892 | 0 |
| Тепловая сеть от котельной № 08 | Кагальницкое шоссе 3 | Реконструкция | 110054 | 0 | 0 |
| Тепловая сеть от котельной № 08 | Кагальницкое шоссе 3 | Реконструкция | 0 | 990486 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 15 | Коллонтаевский 84 | Реконструкция | 108926 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 15 | Коллонтаевский 84 | Реконструкция | 0 | 10783734 | 0 |
| Котельная № 15 | Коллонтаевский 84 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Тепловые сети от ЦТП № 07 | Кондаурова 20 | Реконструкция | 903655 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 07 | Кондаурова 20 | Реконструкция | 0 | 8132895 | 0 |
| Котельная № 07 | Кондаурова 20 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Тепловые сети от котельной № 17 | Красногоровская 33 | Реконструкция | 2580534 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 17 | Красногоровская 33 | Реконструкция | 23224806 | 0 | 0 |
| Котельная № 17 | Красногоровская 33 | Реконструкция | 4258252 | 0 | 0 |
| Котельная № 17 | Красногоровская 33 | Реконструкция | 0 | 60148528 | 0 |
| Котельная № 36а | Куйбышева 63/30 | Строительство | 695009 | 0 | 0 |
| Котельная № 36а | Куйбышева 63/30 | Строительство | 4813465 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной ФГПУ АОМЗ протяженностью 15,960 км | Куйбышева 63/30 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Тепловые сети котельной № 22 | Ленина 266 | Реконструкция | 1381132 | 0 | 0 |
| Тепловые сети котельной № 22 | Ленина 266 | Реконструкция | 0 | 12430188 | 0 |
| Котельная № 22 | Ленина 266 | Реконструкция | 0 | 841634 | 0 |
| Котельная № 22 | Ленина 266 | Реконструкция | 0 | 8649892 | 0 |
| Тепловые сети котельной № 25 | Толстого 104 | Реконструкция | 2232701 | 0 | 0 |
| Тепловые сети котельной № 25 | Толстого 104 | Реконструкция | 0 | 20240049 | 0 |
| Котельная № 25 | Толстого 104 | Реконструкция | 0 | 2309222 | 0 |
| Котельная № 25 | Толстого 104 | Реконструкция | 0 | 23317897 | 0 |
| Тепловые сети по пер. Литейный, 9/22 протяженностью 505 т.м. | Литейный 9/22 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Приставные автономные котельные №№ 37а, 37б и 37в | Литейный 9/22 | Строительство | 695009 | 0 | 0 |
| Приставные автономные котельные №№ 37а, 37б и 37в | Литейный 9/22 | Строительство | 4643974 | 0 | 0 |
| Тепловые сети СПТУ-45 протяженностью 1,461 км | Литейный 9/22 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Тепловая сеть от ТК-03/____ до ж/д Ленинградская 63 | Макаровского 30 | Реконструкция | 61039 | 0 | 0 |
| Тепловая сеть от ТК-03/____ до ж/д Ленинградская 63 | Макаровского 30 | Реконструкция | 549351 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 03 | Макаровского 30 | Реконструкция | 8481319 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 03 | Макаровского 30 | Реконструкция | 76331871 | 0 | 0 |
| Котельная № 03 | Макаровского 30 | Реконструкция | 5838047 | 0 | 0 |
| Котельная № 03 | Макаровского 30 | Реконструкция | 0 | 97975512 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 03 | Макаровского 30 | Реконструкция | 381539 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 03 | Макаровского 30 | Реконструкция | 3433851 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 03 до ДГТ | Победы площадь | Реконструкция | 273678 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 03 до ДГТ | Победы площадь | Реконструкция | 0 | 2463102 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 30 | Мира 102 | Реконструкция | 1139658 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 30 | Мира 102 | Реконструкция | 0 | 10256922 | 0 |
| Котельная № 30 | Мира 102 | Реконструкция | 0 | 3295684 | 0 |
| Котельная № 30 | Мира 102 | Реконструкция | 0 | 30941604 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 29 | Мира 26 | Реконструкция | 485340 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 29 | Мира 26 | Реконструкция | 0 | 4368070 | 0 |
| Котельная № 29 | Мира 26 | Реконструкция | 0 | 695009 | 0 |
| Котельная № 29 | Мира 26 | Реконструкция | 0 | 4643974 | 0 |
| Котельная № 29 | Мира 26 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Тепловые сети от ЦТП № 10 | Измайлова 53 | Реконструкция | 2416460 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 10 | Измайлова 53 | Реконструкция | 0 | 21748140 | 0 |
| Котельная № 10 | Измайлова 53 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Тепловые сети от котельной № 12 | Московская 59 | Реконструкция | 488481 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 12 | Московская 59 | Реконструкция | 4393329 | 0 | 0 |
| Котельная № 12 | Московская 59 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Котельная № 12 | Московская 59 | Реконструкция | 779755 | 0 | 0 |
| Котельная № 12 | Московская 59 | Реконструкция | 0 | 6338889 | 0 |
| Котельная № 31 | Московская 60 | Реконструкция | 504703 |  |  |
| Котельная № 31 | Московская 60 | Реконструкция |  | 1971668 |  |
| Тепловые сети от котельной № 20 | пл. Петровская 3 | Реконструкция | 473855 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 20 | пл. Петровская 3 | Реконструкция | 4264695 | 0 | 0 |
| Котельная № 20 | пл. Петровская 3 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Котельная № 20 | пл. Петровская 3 | Реконструкция | 0 | 695009 | 0 |
| Котельная № 20 | пл. Петровская 3 | Реконструкция | 0 | 4643974 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 27 | Б-р Петровский 20 | Реконструкция | 1176407 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 27 | Б-р Петровский 20 | Реконструкция | 10587663 | 0 | 0 |
| Котельная № 27 | Б-р Петровский 20 | Реконструкция | 1304824 | 0 | 0 |
| Котельная № 27 | Б-р Петровский 20 | Реконструкция | 0 | 14627380 | 0 |
| Тепловая сеть от котельлной № 27 до ЦТП № 02 | Б-р Петровский 20 | Реконструкция | 795763 | 0 | 0 |
| Тепловая сеть от котельлной № 27 до ЦТП № 02 | Б-р Петровский 20 | Реконструкция | 0 | 7161864 | 0 |
| Котельная № 02 | Б-р Петровский 20 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Тепловые сети от ЦТП № 02 | Б-р Петровский 3 | Реконструкция | 1353006 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 02 | Б-р Петровский 3 | Реконструкция | 0 | 12177054 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 13 | Б-р Петровский 3 | Реконструкция | 1486028 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 13 | Пирогова 10 | Реконструкция | 0 | 13374252 | 0 |
| Котельная № 13 | Пирогова 10 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Тепловые сети от котельной № 11 | Победы 17 | Реконструкция | 1315000 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 11 | Победы 17 | Реконструкция | 11835000 | 0 | 0 |
| Котельная № 11 | Победы 17 | Реконструкция | 0 | 1304824 | 0 |
| Котельная № 11 | Победы 17 | Реконструкция | 0 | 14627380 | 0 |
| Котельная № 04 | Победы 6 | Реконструкция | 1304824 | 0 | 0 |
| Котельная № 04 | Победы 6 | Реконструкция | 0 | 14627380 | 0 |
| Азовская ТЭЦ № 01 | Победы площадь | Строительство | 12000000 | 0 | 0 |
| Азовская ТЭЦ № 01 | Победы площадь | Строительство | 0 | 138000000 | 0 |
| Тепловые сети от Азовской ТЭЦ № 01 до ЦТП | Победы площадь | Строительство | 5876304 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от Азовской ТЭЦ № 01 до ЦТП | Победы площадь | Строительство | 52886736 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от Азовской ТЭЦ № 01 | Победы площадь | Реконструкция | 8510992 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от Азовской ТЭЦ № 01 | Победы площадь | Реконструкция | 76598928 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от Азовской ТЭЦ № 01 | Победы площадь | Реконструкция | 216124 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от Азовской ТЭЦ № 01 | Победы площадь | Реконструкция | 1945116 | 0 | 0 |
| Котельная № 16 | Привокзальная 39 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Тепловые сети от ЦТП № 16 | Привокзальная 39 | Реконструкция | 1302950 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 16 | Привокзальная 39 | Реконструкция | 0 | 11726550 | 0 |
| Котельная № 28 | Привокзальная 43 | Демонтаж | 0 | 0 | 50000 |
| Тепловые сети от ЦТП № 28 | Привокзальная 43 | Реконструкция | 1011551 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП № 28 | Привокзальная 43 | Реконструкция | 0 | 9103959 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 21 | Социалистический 61 | Реконструкция | 1204586 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 21 | Социалистический 61 | Реконструкция | 10841274 | 0 | 0 |
| Котельная № 21 | Социалистический 61 | Реконструкция | 0 | 4258252 | 0 |
| Котельная № 21 | Социалистический 61 | Реконструкция | 0 | 60148528 |  |
| Тепловые сети от котельной № 21 | Социалистический 61 | Реконструкция | 1210721 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 21 | Социалистический 61 | Реконструкция | 10896489 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 23 | Степана Разина 3Б | Реконструкция | 2975304 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной № 23 | Степана Разина 3Б | Реконструкция | 26777736 | 0 | 0 |
| Котельная № 23 | Степана Разина 3Б | Реконструкция | 4781355 | 4781355 | 0 |
| Котельная № 23 | Степана Разина 3Б | Реконструкция | 0 | 62167797 |  |
| ИТОГО |  |  | 690142347 | 580735055 | 850000 |

Мероприятия программы по группам и источникам финансирования приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Мероприятия программы по группам и источникам финансирования (тыс. руб.)

| № гр. | Наименование группы мероприятий | Годы реализации | Источники финансирования | Сумма | Годы финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2.1. | строительство новых тепловых сетей, не связанных с подключением новых потребителей | 2014-2016 | ВСЕГО | 66 720,7 | 66 720,7 |  | 0 |
|  |  |  | прочие источники финансирования | 66 720,7 | 66 720,7 |  | 0 |
| 2.2. | строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей, не связанных с подключением новых потребителей | 2014-2017 | ВСЕГО | 166 186,4 | 28 186,4 | 138 000,0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники финансирования | 166 186,4 | 28 186,4 | 138 000,0 | 0 |
| 4. | мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | 2014-2017 | ВСЕГО | 1 037 870,3 | 595 135,2 | 442 735,1 | 0 |
|  |  |  | прочие источники финансирования | 95 135,2 | 95 135,2 | 442 735,1 | 0 |
|  |  |  | бюджет | 500 000,0 | 500 000,0 | 0 | 0 |
| 5.1. | вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | 2017 | ВСЕГО | 200 | 0 | 0 | 200 |
|  |  |  | амортизация | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 5.2. | вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 2015, 2017 | ВСЕГО | 750 | 100 | 0 | 650 |
|  |  |  | амортизация | 750 | 100 | 0 | 650 |
| ИТОГО | 2014-2017 | ВСЕГО | 1 271 727,4 | 690 142,3 | 580 735,0 | 850 |
|  |  | бюджет | 500 000,0 | 500 000,0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники финансирования | 770 777,4 | 190 042,3 | 580 735,1 | 0 |
|  |  | амортизация | 950 | 100 | 0 | 850 |

# Раздел 6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808).

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

В настоящее время предприятием, отвечающим всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, является МУП «Теплоэнерго», которое рекомендуется в качестве единой теплоснабжающей организации в границах зон её деятельности.

# Раздел 7. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В городе Азове выявлен следующий бесхозяйный объект теплоснабжения  на который не зарегистрировано право собственности в установленном порядке:

- Тепловые сети от ГБ-1 по ул. Васильева, протяженностью 0,15 км.

Департаментом имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова были направлены запросы в МП «Азовское БТИ», Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество), Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Минимущество Ростовской области). От указанных организаций были получены ответы o том, что сведениями o собственнике указанных объектов они не располагают. В настоящее время Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова обратился в суд c требованием o признании права муниципальной собственности на вышеуказанный  объект.

По заявлению Департамента имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова Азовским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области внесена запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок c ним на указанный объект недвижимости o постановке на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## 1.1. Функциональная структура теплоснабжения

- Разработка схемы теплоснабжения города Азова представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. Рассмотрение проблем теплоснабжения начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры. Такие решения носят предварительный характер, даётся обоснование необходимости сооружения новых или реконструкция существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также расположение трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города предлагается данная схема теплоснабжения.

- Схема теплоснабжения разрабатывалась на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

- Отпуск тепла потребителям (жилищный фонд и объекты социальной сферы) производится 38 источниками тепловой энергии (котельных) и 13 крышных мини-котельных, из них 31 источник тепловой энергии находятся в хозяйственном ведении МУП «Теплоэнерго».

- Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другими теплоснабжающими организациями города Азова приведено в приложении 4.

Перечень котельных, находящихся в составе МУП «Теплоэнерго»:

- Котельная № 02, Петровский бульвар, 3

- Котельная № 03, ул. Макаровского, 30

- Котельная № 04, ул. Победы, 6

- Котельная № 05, Пр. Зои Космодемьянской, 89

- Котельная № 06, ул. Измайлова, 71

- Котельная № 07, ул. Кондаурова, 20

- Котельная № 08, Кагальницкое шоссе, 3

- Котельная № 09,ул. Инзенская, 9Б

- Котельная № 10, ул. Измайлова, 53

- Котельная № 11, ул. Победы, 17

- Котельная № 12, ул. Московская, 59

- Котельная № 13, ул. Пирогова, 10

- Котельная № 14, Спуск Александра Невского, 16

- Котельная № 15, пер. Коллонтаевский, 84

- Котельная № 16, ул. Привокзальная, 39

- Котельная № 17, ул. Красногоровская, 33

- Котельная № 18, ул. Измайлова, 56

- Котельная № 20, Пл. Петровская, 3

- Котельная № 21, пер. Социалистический, 61

- Котельная № 22, ул. Ленина, 266

- Котельная № 23, ул. Степана Разина, 3 Б

- Котельная № 24, пер. Безымянный, 4

- Котельная № 25, ул. Толстого, 104

- Котельная № 27, Петровский бульвар, 20

- Котельная № 28, ул. Привокзальная, 43

- Котельная № 29, ул. Мира, 26

- Котельная № 30, ул. Мира, 102

- Котельная № 31, ул. Московская, 60/24

- Котельная № 32, ул. Измайлова, 61

- Котельная № 33, ул. Измайлова, 37/41

- Котельная № 34, пер. Западный, 4.

Перечень котельных города у которых МУП «Теплоэнерго» покупает тепловую энергию для последующей реализации по заключенным договорам поставки с потребителями:

- Котельная ОАО « АОМЗ», ул. Промышленная, 5

- Котельная МП «Азовводоканал», пер. Осипенко, 11

- Котельная АМП, ул. Петровская, 2

Графическое размещение теплосетевых объектов приведено в приложении 1

Перечень котельных, отпускающих тепловую энергию по заключенным договорам поставки непосредственно с потребителями:

1.Котельная АККПУ, пер. Соловьиный, 9

2.Котельная школы №5, ул. Мирошниченко, 48

3.Котельная МП «Азовводоканал» (очистные), ул. Кагальницкое шоссе, 1

4.Встроенная котельная, ул. Матросова, 50.

Перечень крышных мини-котельных:

- Котельная по ул. Кирова, 17

- Котельная по ул. Кондаурова, 31

- Котельная по ул. Макаровского, 25А

- Котельная по ул. Ленина, 46

- Котельная по ул. Васильева, 92А

- Котельная по ул. Пирогова, 11

- Котельная по ул. З. Космодемьянской, 72

- Котельная по ул. Ленинградская, 101

- Котельная по ул. Ленинградская, 267

- Котельная по ул. Московская, 86

- Котельная по ул. Московская, 91

- Котельная по ул. Кирова, 78

- Котельная по ул. К. Либкнехта, 12.

МУП «Теплоэнерго» занимается производством и реализацией тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей г. Азова.

В составе предприятия 31 газовая котельная, которые снабжаются природным газом по договору с ООО «Газпром межрегионгаз» Ростов-на Дону.

Наиболее крупные котельные:  ул. Макаровского, 30 (26,2 МВт); Инзенская 9Б (11,6 МВт), ул. Мира, 102 (9,2 МВт); ул. Степана Разина, 3 Б (7,9 МВт) и  ул. Толстого, 104 (6,1 МВт). Установленная мощность остальных котельных  располагается в пределах от 0,14 до 4,9 МВт.

Все котельные работают по закрытой схеме теплоснабжения, тепловые вводы  и установленные на них подогреватели горячей воды (частично)  находятся на балансе  теплоснабжающей организации.

Из 31  котельной - 13 котельных постоянно действующие, 18 - сезонные.

15 котельных расположены в подвальных  помещениях и подлежат закрытию  в  соответствии с предписанием Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

Суммарная установленная мощность котельных 139,6 МВт, присоединенная  нагрузка - 110,67МВт, в том числе 10,05 МВт - нагрузка  на горячее водоснабжение.

Взаимного резервирования на случай  аварийных отключений котельных нет.  Резервное топливо не применяется.

Всего к тепловым сетям подключено 532 абонентских ввода (по 297 абонентским договорам), из них 430 абонентов имеют приборы  учета тепловой  энергии  (из  них  жилой  фонд - 300 шт., бюджет- 88 шт., прочие - 42  шт.).

Общая  протяженность тепловых сетей - 50,2343тр. км., из них подземной  прокладки-  42,7143  тр. км., надземной- 7,52  тр. км.  Диаметры  тепловых  сетей  от 50  мм до 500  мм, средний  диаметр- 100 мм. Состояние тепловых сетей неудовлетворительное, 60 % теплотрасс   требует  ремонта и  замены.

Котлы на котельных физически и морально устаревшие. Тепломеханическое оборудование котельных, в составе 130 котлов имеет значительный износ и прошло 15 ремонтных циклов, ремонты производились своими силами, без привлечения подрядных организаций, в  связи с этим оборудование имеет низкий КПД. Последний раз  котлы, как   покупное заводское изделие приобретались в 1989 г. и в 2012г.

Организационно-производственная структура (эксплуатационной ответственности) МУП «Теплоэнерго» приведена на схеме 1.

Схема 1 - Организационно-производственная структура (эксплуатационной ответственности) МУП «Теплоэнерго»

| Участок №1 | Участок №2 | Участок №3 |
| --- | --- | --- |
| ул.Ст.Разина,3б | ул.Макаровского,30 | Спуск Ал.Невского,16 |
| ул.Победы,6 | Петровский бульвар,20 | Пер.Западный,4 |
| ул.Ленина,266 | ул.Измайлова,71 | Кагальницкое шоссе,3 |
| ул.Победы 17 | Площадь Петровская,3 | ул.Инзенская,9б |
| ул.Красногоровская,33 | Пер.Социалистический,61 |  |
| ул.Мира,102 | ул.Московская,59 |  |
| Пер.Безымянный,4 | ул.Пирогова,10 |  |
| ул.Мира,26 | ул.Измайлова,37/41 |  |
| ул.Ленина,83 | ул.Кондаурова,20 |  |
| ул.Привокзальная,39 | ул.Мира,39 |  |
| Пер.Коллонтаевский,84 | Петровский бульвар,3 |  |
| ул.Привокзальная,43 | ул.Измайлова,61 |  |
| Пр. Зои Космодемьянской,89 | ул.Московская,60/24 |  |
|  | ул.Измайлова,56 |  |

Сроки начала и окончания отопительного периода для объектов жилищного фонда и объектов социальной сферы, теплоснабжение которых осуществляется по централизованным сетям теплоснабжения, устанавливаются постановлением администрации города Азова. Отопительный период начинается, если в течении пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха составляет +80 С и ниже, и заканчивается, если в течении пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха составляет +80 С и выше.

## 1.2. Источники тепловой энергии

На территории города Азова  расположено 38 источников тепловой энергии (котельных) и 13 крышных мини-котельных, из них 31 источник тепловой энергии находятся в хозяйственном ведении МУП «Теплоэнерго» приведены на графической схеме 2.

Наиболее крупные котельные: ул. Макаровского, 30 (22,5 Гкал/ч); ул. Инзенская 9б (10,06 Гкал/ч); ул. Мира, 102 (7,92 Гкал/ч); ул. Степана Разина, 3Б (6,8 Гкал/ч) и ул. Толстого, 104 (5,28 Гкал/ч). Установленная мощность остальных котельных располагается в пределах от 0,12 до 4,2 (Гкал/ч).

- Все котельные работают по закрытой схеме теплоснабжения, рамки управления и установленные на них подогреватели горячей воды находятся на балансе теплоснабжающей организации.

- Технико-экономические показатели приведены в приложение 4.1. – 4.32.

Из 31 котельных- 13 котельных постоянно действующие, 18 - сезонные.

15 котельных расположены в подвальных помещениях и подлежат закрытию в соответствии с предписанием Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

Суммарная установленная мощность котельных 120,37 Гкал/ч, присоединенная нагрузка - 110,3МВт, в том числе 7,76 МВт - нагрузка на горячее водоснабжение.

Сравнительный анализ тепловых нагрузок от теплоисточников приведен на схеме 3.

Схема 3 -  Сравнительный анализ тепловых нагрузок от теплоисточников

Схема 2 - Источник тепловой энергии, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Теплоэнерго»

Топливом для всех котельных служит газ. Теплоноситель от теплоисточников - вода с температурой 95-70°С. Резервное топливо не применяется.

Котлы на котельных физически и морально устаревшие. Тепломеханическое оборудование котельных, в составе 130 котлов имеет значительный износ и прошло 15 ремонтных циклов, ремонты производились своими силами, без привлечения подрядных организаций, в связи с этим оборудование имеет низкий КПД. Температурные графики котельных города приведены в таблице 10.

Таблица 10 - Температурные графики котельных

| Температурный график на отопление |  | Температурный график на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, оС | Температура сетевой воды, оС |  | Температура наружного воздуха, оС | Температура сетевой воды, оС |
|  | в подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |  |  | в подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |
| 8 | 46,5 | 39,4 |  | 8 | 70,0 | 58,5 |
| 7 | 48,3 | 40,6 |  | 7 | 70,0 | 58,2 |
| 6 | 50,1 | 41,8 |  | 6 | 70,0 | 57,9 |
| 5 | 51,9 | 43,0 |  | 5 | 70,0 | 57,6 |
| 4 | 53,6 | 44,1 |  | 4 | 70,0 | 57,3 |
| 3 | 55,4 | 45,3 |  | 3 | 70,0 | 57,1 |
| 2 | 57,1 | 46,4 |  | 2 | 70,0 | 56,8 |
| 1 | 58,8 | 47,5 |  | 1 | 70,0 | 56,5 |
| 0 | 60,5 | 48,6 |  | 0 | 70,0 | 56,2 |
| -0,6 | 61,5 | 49,2 |  | -0,6 | 70,0 | 56,1 |
| -1 | 62,1 | 49,6 |  | -1 | 70,0 | 55,9 |
| -2 | 63,8 | 50,7 |  | -2 | 70,0 | 55,7 |
| -3 | 65,5 | 51,8 |  | -3 | 70,0 | 55,4 |
| -4 | 67,1 | 52,8 |  | -4 | 70,0 | 55,1 |
| -5 | 68,7 | 53,8 |  | -5 | 70,0 | 54,9 |
| -6 | 70,3 | 54,8 |  | -6 | 70,3 | 54,8 |
| -7 | 71,9 | 55,9 |  | -7 | 71,9 | 55,9 |
| -8 | 73,5 | 56,9 |  | -8 | 73,5 | 56,9 |
| -9 | 75,1 | 57,8 |  | -9 | 75,1 | 57,8 |
| -10 | 76,7 | 58,8 |  | -10 | 76,7 | 58,8 |
| -11 | 78,2 | 59,8 |  | -11 | 78,2 | 59,8 |
| -12 | 79,8 | 60,8 |  | -12 | 79,8 | 60,8 |
| -13 | 81,4 | 61,7 |  | -13 | 81,4 | 61,7 |
| -14 | 82,9 | 62,7 |  | -14 | 82,9 | 62,7 |
| -15 | 84,4 | 63,6 |  | -15 | 84,4 | 63,6 |
| -16 | 86,0 | 64,5 |  | -16 | 86,0 | 64,5 |
| -17 | 87,5 | 65,5 |  | -17 | 87,5 | 65,5 |
| -18 | 89,0 | 66,4 |  | -18 | 89,0 | 66,4 |
| -19 | 90,5 | 67,3 |  | -19 | 90,5 | 67,3 |
| -20 | 92,0 | 68,2 |  | -20 | 92,0 | 68,2 |
| -21 | 93,5 | 69,1 |  | -21 | 93,5 | 69,1 |
| -22 | 95,0 | 70,0 |  | -22 | 95,0 | 70,0 |

Источники теплоснабжения, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и социально значимых категорий потребителей, расположенных на территории города Азова, и их характеристики, содержится в приложении 5.1-5.31

## 1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения от источников тепла предусматриваются двухтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95-70 °С. Частично выполнена бесканальная прокладка сетей из стальных труб в ППУ теплоизоляции протяженностью 5,4 тр.км (10,7%). Приготовление горячей воды, а также регулирование теплопотребления в соответствии с погодными условиями осуществляется в ИТП зданий.

    - Всего к тепловым сетям подключено 532 абонентских ввода (по 297 абонентским договорам), из них 430 абонентов имеют приборы  учета тепловой  энергии (из  них  жилой  фонд- 300 шт., бюджет-  88 шт., прочие- 42  шт.).

- Запорная арматура на тепловых сетях имеется в наличии в достаточном количестве и полном комплекте.

- Водоподготовка осуществляется Na-катионированным методом на 13 котельных. Данные по протяженности тепловых сетей, находящихся на обслуживании МУП «Теплоэнерго» приведены на схеме 4, а характеристики  в приложении 6.1. - 6.34.

Схема 4 - Протяженности тепловых сетей, находящихся на обслуживании МУП «Теплоэнерго»

## 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии сведено в таблицу 11.

Таблица 11 - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии

| № п/п | Адрес источника тепловой энергии | Зона действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 02, Петровский бульвар, 3 | бульвар Петровский,ул. Московская, пер.Социалистический, ул.Ленинградская |
| 2 | Котельная № 03, ул. Макаровского, 30 | ул.Макаровского, ул.Васильева, ул.Чехова, ул.Московская. пер.Социалистический, пл. Петровская |
| 3 | Котельная № 04, ул. Победы, 6 | ул.Победы, ул.Южная, ул.Кооперативная |
| 4 | Котельная № 05, Пр. Зои Космодемьянской, 89 | Пр. Зои Космодемьянской, ул. Привокзальная, пер. Коллонтаевский, ул. Кондаурова |
| 5 | Котельная № 06, ул. Измайлова, 71 | пер. Красноармейский, ул. Привокзальная ,бульвар Петровский, ул. Измайлова,ул. Пирогова |
| 6 | Котельная № 07, ул. Кондаурова, 20 | ул. Кондаурова, Пр.З.Космодемьянской, пер. Красноармейский |
| 7 | Котельная № 08, Кагальницкое шоссе, 3 | Кагальницкое шоссе |
| 8 | Котельная № 09,ул. Инзенская, 9Б | ул.Инзенская, ул.Макаровского, пер. Черноморский |
| 9 | Котельная № 10, ул. Измайлова, 53 | ул. Измайлова, ул. Мира, Пр.З. Космодемьянской, ул. Комсомольская |
| 10 | Котельная № 11, ул. Победы, 17 | ул. Победы,ул. Южная |
| 11 | Котельная № 12, ул. Московская, 59 | ул.Московская, пер. Красноармейский, ул.Ленинградская |
| 12 | Котельная № 13, ул. Пирогова, 10 | ул.Пирогова, пр.З.Космодемьянской,ул. Привокзальная, пер. Красноармейский |
| 13 | Котельная № 14, Спуск Александра Невского, 16 | Спуск Ал. Невского, ул. Энгельса |
| 14 | Котельная № 15, пер. Коллонтаевский, 84 | ул. Кондаурова, Пр. Зои Космодемьянской, пер. Коллонтаевский |
| 15 | Котельная № 16, ул. Привокзальная, 39 | ул. Привокзальная, пер. Коллонтаевский |
| 16 | Котельная № 17, ул. Красногоровская, 33 | ул. Московская, ул. Красногоровская, пер. Маяковского, ул. Первомайская |
| 17 | Котельная № 18, ул. Измайлова, 56 | ул.Измайлова, ул. Кондаурова , бульвар Петровский |
| 18 | Котельная № 20, Пл. Петровская, 3 | пл. Петровская, ул. Дзержинского |
| 19 | Котельная № 21, пер. Социалистический, 61 | пер.Социалистический,ул.Мира,пер.Измайлова,ул.Ленина |
| 20 | Котельная № 22, ул. Ленина, 266 | ул. Ленина, ул. Павлова, ул. Степана Разина |
| 21 | Котельная № 23, ул. Степана Разина, 3 Б | ул. Степана разина, ул. Ленина, ул. Московская |
| 22 | Котельная № 24, пер. Безымянный, 4 | пер. Безымянный, ул. Кондаурова, пер. Осипенко, ул. Крымская |
| 23 | Котельная № 25, ул. Толстого, 104 | пер. Красноармейский, ул. Московская, пер. Коллонтаевский, ул. Ленина |
| 24 | Котельная № 27, Петровский бульвар, 20 | бульвар Петровский,ул.Толстого,ул.Чехова,ул. Мира |
| 25 | Котельная № 28, ул. Привокзальная, 43 | ул. Привокзальная, пер. Коллонтаевский, ул. Кондаурова |
| 26 | Котельная № 29, ул. Мира, 26 | ул. Мира, Пр.З.Космодемьянской, пер. Коллонтаевский, ул. Комсомольская |
| 27 | Котельная № 30, ул. Мира, 102 | пер. Маяковского, ул. Пушкина, ул. Кондаурова, пер. Безымяный |
| 28 | Котельная № 31, ул. Московская, 60/24 | ул.Московская, ул.Измайлова |
| 29 | Котельная № 32, ул. Измайлова, 61 | ул. Измайлова, ул.Комсомольская, пер.Красноармейский, ул.Кондаурова |
| 30 | Котельная № 33, ул. Измайлова, 37/41 | ул.Измайлова,ул.Ленинградская,пер. Красноармейский, ул.Ленина |
| 31 | Котельная № 34, пер. Западный, 4 | пер.Западный, пер.Черноморский |

## 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Схема 5 - Тепловые нагрузки по объектам значимости от котельных МУП «Теплоэнерго», Гкал

Полномочия по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению возложены на Региональную службу по тарифам Ростовской области. Постановлением Правительства Ростовской области от 10.09.2012 года №878 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов на территории Ростовской области» предусмотрено, что при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории Ростовской области использовать c 01.09.2012 года нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие по состоянию на 30.06.2012 года.

По городу Азову установлен норматив потребления 0,0133 Гкал/м2 общеполезной площади из расчета оплаты в течение 12 месяцев с учетом климатических условия. Климат города Азова умеренно континентальный с  жарким летом и холодной ветреной зимой.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции Ростов-на-Дону, Азов на основании СНиП  23-01-99 в таблицах 12-15.

Таблица 12 - Климатические параметры холодного периода года в г. Азове

| №п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -29 -27 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -25 -22 |
| 3 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,94 | -11 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура, 0С | -33 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С | 6,1 |
| 6 | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха ( 0С) периода со средней суточной температурой воздуха < 0 0С | 102 -3,60 |
|  | < 8 0С | 171 -0,6 |
|  | < 10 0С | 188 0,2 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 77 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 219 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | В |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 6,5 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха < 8 0С | 4,4 |
|  | 2. Климатические параметры теплого периода года |  |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1005 |
| 14 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 26,1 30 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого , 0С | 29,1 |
| 16 | Абсолютная суточная амплитуда температуры воздуха | 40 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца,% | 12,2 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 58 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 45 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 336 |
| 21 | Суточный максимум осадков,мм | 100 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | В |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3,6 |

Таблица 13 - Средняя месячная и годовая температура воздуха в г. Азове, С

Расчетная средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца составляет -6,5 С; наиболее жаркого месяца 23,6 С. Расчетная средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца равна 29,5 С.

Средняя годовая температура воздуха 9,3 С.

Ниже приводится характеристика особо опасных метеорологических явлений по данным метеостанции Азов.

Таблица 14 - Особо опасные метеорологические явления в г. Азове

| Явление | Характеристика явления | Повторяемость, % |
| --- | --- | --- |
| Сильный ливень | Количество осадков-30 мм и более за 1 час и менее | 2,5 |
| Сильный дождь | Количество осадков -50 мм и более за 12 часов и менее | 5 |
| Сильный снегопад | Количество осадков-20 мм и более за 12 часов и менее | 1 |
| Сильная метель | Выпадение снега в сочетании с сильным ветром скоростью 15 м/с и более в течение суток и более | 22 |
| Сильные пыльные бури | Перенос пыли ветром скоростью 15 м/с и более, сопровождающийся ухудшением видимости до 100 м и менее | 17 |
| Сильный ветер | Скорость ветра при порывах 25 м/с и более | 18 |
| Смерчи |  | С 1912 года не наблюдались |

Таблица 15 - Повторяемость направлений ветра и штилей по метеостанции Азов

| Направление ветра | Повторяемость (%) |
| --- | --- |
| Север | 5 |
| Северо-восток | 9 |
| Восток | 32 |
| Юго-восток | 11 |
| Юг | 7 |
| Юго-запад | 14 |
| Запад | 16 |
| Северо-запад | 6 |
| Штиль | 13 |

Осадки характеризуются следующими показателями:

-суточный минимум осадков -97 мм (27.06.56 г.)

-максимальное годовое количество осадков -931 мм (1933 г.)

-среднее количество осадков 90 5% обеспеченности -25 мм

-месячный максимум осадков 90% обеспеченности -68 мм

-скорость ветра, повторяемость которой не превышает 95 % - 9 м/с.

Коэффициент стратификации – 200.

Расчетная средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца составляет - 6,5 С; наиболее жаркого месяца 23,6 С. Расчетная средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца равна 29,5 С.

Средняя годовая температура воздуха 9,3 С.

## 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице  16.

Таблица 16 - Перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии МУП «Теплоэнерго»

| № п/п | Адрес котельной | Изменение тепловой мощности котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Котельная № 02, Петровский бульвар, 3 | 0 | 0 | -2,4 |
| 2 | Котельная № 03, ул. Макаровского, 30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 04, ул. Победы, 6 | 0 | 0 | -1,1 |
| 4 | Котельная № 05, Пр. Зои Космодемьянской, 89 | 0 | 0 | -2,4 |
| 5 | Котельная № 06, ул. Измайлова, 71 | 0 | 0 | -3,05 |
| 6 | Котельная № 07, ул. Кондаурова, 20 | 0 | 0 | -1,8 |
| 7 | Котельная № 08, Кагальницкое шоссе, 3 | 0 | 0 | -1,47 |
| 8 | Котельная № 09,ул. Инзенская, 9Б | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 10, ул. Измайлова, 53 | 0 | 0 | -3,52 |
| 10 | Котельная № 11, ул. Победы, 17 | 0 | 0 | -2,1 |
| 11 | Котельная № 12, ул. Московская, 59 | 0 | 0 | -1,16 |
| 12 | Котельная № 13, ул. Пирогова, 10 | 0 | 0 | -3 |
| 13 | Котельная № 14, спуск Александра Невского, 16 | -0,89 | -0,89 | -0,89 |
| 14 | Котельная № 15, пер. Коллонтаевский, 84 | 0 | 0 | -3 |
| 15 | Котельная № 16, ул. Привокзальная, 39 | 0 | 0 | -2,4 |
| 16 | Котельная № 17, ул. Красногоровская, 33 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная № 18, ул. Измайлова, 56 | 0 | 0 | -1,1 |
| 18 | Котельная № 20, Пл. Петровская, 3 | 0 | 0 | -2,07 |
| 19 | Котельная № 21, пер. Социалистический, 61 | 0 | 0 | 8,8 |
| 20 | Котельная № 22, ул. Ленина, 266 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная № 23, ул. Степана Разина, 3 Б | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная № 24, пер. Безымянный, 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная № 25, ул. Толстого, 104 | 0 | 0 | 1,82 |
| 24 | Котельная № 27, Петровский бульвар, 20 | -0,6 | -0,6 | 2,4 |
| 25 | Котельная № 28, ул. Привокзальная, 43 | 0 | 0 | -2,4 |
| 26 | Котельная № 29, ул. Мира, 26 | 0 | 0 | -0,77 |
| 27 | Котельная № 30, ул. Мира, 102 | 0 | 0 | -1,92 |
| 28 | Котельная № 31, ул. Московская, 60/24 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная № 32, ул. Измайлова, 61 | 0 | 0 | -1,2 |
| 30 | Котельная № 33, ул. Измайлова, 37/41 | 0 | 0 | -2,4 |
| 31 | Котельная № 34, пер. Западный, 4 | -0,27 | -0,27 | -0,27 |
| 32 | Котельная №1 пл.Победы | 0 | 0 | 45 |
| 33 | Котельная №35 (БМК) ул.Андреевская 102 | 0 | 0,93 | 0,93 |
| 34 | Котельная №36 (БМК) ул.Куйбышева 63/30 | 0 | 1,2 | 1,2 |
| 35 | Котельная №37 (БМК) Литейный 9/22 | 0 | 0,93 | 0,93 |
|  | ИТОГО | -1,76 | 1,3 | 20,66 |

Показатели резерва и дефицита тепловых мощностей котельных МУП «Теплоэнерго» (без учета строительства новых котельных на пл. Победы, ул. Андреевской 102, ул. Куйбышева 63/30 и пер. Литейный 9/22) приведены в таблице 17.

## 1.7. Балансы теплоносителя

Объемы заполнения тепловой сети и объемы нормированных утечек в тепловых сетях от собственных котельных МУП "Теплоэнерго" приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Объемы заполнения тепловой сети и объемы нормированных утечек в тепловых сетях от собственных котельных МУП "Теплоэнерго"

| № п/п | Адрес котельной | Объем заполнения тепловой сети в отопительный период, м3 | Объем заполнения тепловой сети в не отопительный период, м3 | Объем нормированных подпиток , м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 02, Петровский бульвар, 3 | 83,89 |  | 2,82 |
| 2 | Котельная № 03, ул. Макаровского, 30 | 757,40 | 321,25 | 31,90 |
| 3 | Котельная № 04, ул. Победы, 6 | 87,54 |  | 2,94 |
| 4 | Котельная № 05, пр. Зои Космодемьянской, 89 | 89,41 |  | 3,01 |
| 5 | Котельная № 06, ул. Измайлова, 71 | 100,93 | 39,79 | 4,18 |
| 6 | Котельная № 07, ул. Кондаурова, 20 | 50,64 |  | 1,70 |
| 7 | Котельная № 08, Кагальницкое шоссе, 3 | 9,42 | 2,41 | 0,36 |
| 8 | Котельная № 09, ул. Инзенская, 9 Б | 399,65 | 450,11 | 23,85 |
| 9 | Котельная № 10, ул. Измайлова, 53 | 101,42 | 37,05 | 4,12 |
| 10 | Котельная № 11, ул. Победы, 17 | 61,43 |  | 2,07 |
| 11 | Котельная № 12, ул. Московская, 59 | 40,31 |  | 1,36 |
| 12 | Котельная № 13, ул. Пирогова, 10 | 96,58 |  | 3,25 |
| 13 | Котельная № 14, спуск А. Невского, 16 | 9,48 |  | 0,32 |
| 14 | Котельная № 15, пер. Коллонтаевский, 84 | 71,74 |  | 2,54 |
| 15 | Котельная № 16, ул. Привокзальная, 39 | 64,50 |  | 2,17 |
| 16 | Котельная № 17, ул. Красногоровская, 33 | 138,28 | 56,26 | 5,77 |
| 17 | Котельная № 18, ул. Измайлова, 56 | 95,54 | 44,98 | 4,14 |
| 18 | Котельная № 20, Пл. Петровская, 3 | 29,22 | 7,27 | 1,10 |
| 19 | Котельная № 21, пер. Социалистический, 61 | 163,53 | 40,87 | 6,18 |
| 20 | Котельная № 22, ул. Ленина, 266 | 50,23 | 23,23 | 2,19 |
| 21 | Котельная № 23, ул. Степана Разина, 3 Б | 212,00 | 73,18 | 8,51 |
| 22 | Котельная № 24, пер. Безымянный, 4 | 138,47 |  | 4,65 |
| 23 | Котельная № 25, ул. Толстого, 104 | 203,77 | 51,26 | 7,70 |
| 24 | Котельная № 27, Петровский бульвар, 20 | 98,37 |  | 3,31 |
| 25 | Котельная № 28, ул. Привокзальная, 43 | 84,82 |  | 2,85 |
| 26 | Котельная № 29, ул. Мира, 26 | 28,49 |  | 0,96 |
| 27 | Котельная № 30, ул. Мира, 102 | 166,34 | 39,41 | 6,23 |
| 28 | Котельная № 31, ул. Московская, 60/24 | 4,46 |  | 0,15 |
| 29 | Котельная № 32, ул. Измайлова, 61 | 33,60 |  | 1,13 |
| 30 | Котельная № 33, ул. Измайлова, 37/41 | 56,89 |  | 1,19 |
| 31 | Котельная № 34, пер. Западный, 4 | 24,76 |  | 0,83 |
| ВСЕГО | 3553,11 | 1187,07 | 143,48 |

## 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Среднесуточное  значение расхода газа (м3) по котельным  в отопительный период и в не отопительный период за 2011, 2012,2013 года приведено в таблице 18.

Таблица 18 - Среднесуточное значение расхода газа (м3) по котельным в отопительный период и в не отопительный период, 2011-2013 гг.

| п/п | Нумерация и наименование объектов | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зима | лето | зима | лето | зима | лето |
| 1 | Котельная № 02 Петровский бульвар 3 | 3048 | 0 | 4152 | 0 | 3633 | 0 |
| 2 | Котельная № 03 ул. Макаровского 30 | 21391 | 2354 | 27328 | 1392 | 24307 | 3491 |
| 3 | Котельная № 04 ул. Победы 6 | 2181 | 0 | 3876 | 0 | 2957 | 0 |
| 4 | Котельная№ 05Пр.З.Космодемьянской 89 | 2989 | 0 | 4182 | 0 | 2943 | 0 |
| 5 | Котельная № 06 ул. Измайлова 71 | 2878 | 197 | 3765 | 196 | 2957 | 390 |
| 6 | Котельная № 07 ул. Кондаурова 20 | 3168 | 0 | 3212 | 0 | 2397 | 0 |
| 7 | Котельная № 08 Кагальницкое шоссе, 3 | 684 | 275 | 997 | 258 | 914 | 297 |
| 8 | Котельная № 09 ул. Инзенская 9 Б | 4824 | 2863 | 6660 | 1189 | 13670 | 3321 |
| 9 | Котельная № 10 ул. Измайлова 53 | 3651 | 0 | 4786 | 148 | 4460 | 278 |
| 10 | Котельная № 11 ул. Победы 17 | 1551 | 0 | 2220 | 0 | 1748 | 0 |
| 11 | Котельная № 12 ул. Московская 59 | 1599 | 0 | 2266 | 0 | 2136 | 0 |
| 12 | Котельная № 13 ул.Пирогова 10 | 3843 | 0 | 5433 | 0 | 3930 | 0 |
| 13 | Котельная № 14 Спуск Ал. Невского 16 | 465 | 0 | 622 | 0 | 438 | 0 |
| 14 | Котельная № 15 пер. Коллонтаевский 84 | 2681 | 0 | 4058 | 0 | 3475 | 0 |
| 15 | Котельная № 16 ул. Привокзальная 39 | 2467 | 0 | 3374 | 0 | 2717 | 0 |
| 16 | Котельная № 17 ул. Красногоровская 33 | 5873 | 0 | 7309 | 250 | 5645 | 403 |
| 17 | Котельная № 18 ул. Измайлова 56 | 3107 | 288 | 4274 | 198 | 3396 | 240 |
| 18 | Котельная № 20 пл.Петровская 3 | 1347 | 200 | 1778 | 92 | 1512 | 172 |
| 19 | Котельная № 21 пер.Социалистический 61 | 6157 | 455 | 9039 | 247 | 6957 | 442 |
| 20 | Котельная № 22 ул.Ленина 266 | 1949 | 317 | 2476 | 219 | 2096 | 273 |
| 21 | Котельная № 23 ул. Степана Разина 3 Б | 8683 | 1196 | 9918 | 641 | 8838 | 1471 |
| 22 | Котельная № 24 пер.Безымянный 4 | 5894 | 0 | 7272 | 336 | 6432 | 0 |
| 23 | Котельная № 25 ул. Толстого 104 | 7911 | 1025 | 10134 | 490 | 8603 | 992 |
| 24 | Котельная № 27 Петровский бульвар 20 | 3976 | 0 | 4985 | 0 | 4601 | 0 |
| 25 | Котельная № 28 ул. Привокзальная 43 | 3091 | 0 | 4045 | 0 | 3595 | 0 |
| 26 | Котельная № 29 ул. Мира 26 | 1029 | 0 | 1514 | 0 | 1342 | 0 |
| 27 | Котельная № 30 ул. Мира 102 | 6697 | 567 | 8362 | 315 | 7252 | 538 |
| 28 | Котельная № 31 ул.Московская 60/24 | 150 | 0 | 196 | 0 | 172 | 0 |
| 29 | Котельная № 32 ул.Измайлова 61 | 1375 | 0 | 1972 | 0 | 1627 | 0 |
| 30 | Котельная № 33 ул. Измайлова 37/41 | 2003 | 0 | 2852 | 0 | 2642 | 0 |
| 31 | Котельная № 34 пер. Западный 4 | 1246 | 0 | 1728 | 0 | 1369 | 0 |

## 1.9. Надежность теплоснабжения

За всё время работы теплоснабжающих предприятий города не было ни одной серьёзной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжение не происходило. Перспективные показатели надежности отражены в таблице 19.

Таблица 19 - Показатели надежности объектов системы централизованного теплоснабжения регулируемой организации, установленные уполномоченным органом

| Наименование показателя | ед. измер. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | км-1 | 1,14 | 1,05 | 1 | 0,7 | 0,5 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | (Гкал/час) -1 | 0,47 | 0,43 | 0,41 | 0,29 | 0,2 |

## 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В соответствии с Российским законодательством и учетной политики МУП «Теплоэнерго» предприятие ведет раздельный учет фактический и планируемых затрат на производство и передачу тепловой энергии. При этом тариф на тепловую энергию руб./Гкал, для МУП «Теплоэнерго», который устанавливает Региональная служба по тарифам Ростовской области, включает в себя  все затраты по производству и передаче тепловой энергии. Тариф на тепловую энергию без НДС:

- в 2011 году – 1323,03 руб./Гкал;

- в 2012 году: с 01.01.2012г. – 1323,03 руб./Гкал, с 01.07.2012г. – 1402,41 руб./Гкал, с 01.09.2012г. – 1467,26 руб./Гкал;

- в 2013 году: с 01.01.2013г. – 1467,26 руб./Гкал, с 01.07.2013г. – 1551,91 руб./Гкал.

- в 2014 году: с 01.01.2014г. – 1551,91 руб./Гкал, с 01.07.2014г. – 1619 руб./Гкал.

Хозяйственная деятельность МУП «Теплоэнерго» приведена в приложении 3.

МУП «Теплоэнерго» приобретает от прочих производителей тепловую энергию для последующей передачи по собственным тепловым сетям до потребителей города Азова. Прочие производители тепловой энергии у которых осуществляется покупка тепловой энергии: ОАО «Азовский оптико-механический завод», МП «Азовводоканал», ОАО «Азовский морской порт».

В 2014 году разрабатывается инвестиционная программа  развития муниципальной системы теплоснабжения города Азова на 2015-2017 годы, изготовление проектно-сметной документации на строительство котельных по ул. Литейный 9/22, ул. Куйбышева 63/30, ул. Андреевская 102.

В 2015 году запланировано  строительство БМК на пл.Победы и тепловых сетей от нее для ликвидация 7-ти подвальных котельных: ул. Привокзальная, 39; ул. Привокзальная, 43; пр. З. Космодемьянской 89; пер. Коллонтаевский 84; ул.Пирогова,10; ул.Измайлова,71; ул.Кондаурова,20.

А также строительство блочно-модульной котельной с установленной мощностью 0,31 Гкал/час с установкой блочной ХВО с переподключением существующих потребителей от подвальной газовой котельной по сп. А. Невского 16; строительство блочно-модульной котельной с установленной мощностью 0,93 Гкал/час с установкой блочной ХВО с переподключением существующих потребителей от подвальной газовой котельной по пер. Западный 4.

Запланировано ликвидировать 3 наиболее удаленных участка тепловых сетей в районе ул. Андреевская 102, ул. Куйбышева 63/30 и пер. Литейный 9/22., путем строительства в указанных районах 3-х БМК (либо приставных котельных):

- Котельная ул. Андреевская 102 установленной мощностью 0,93 Гкал/час;

- Котельная ул. Куйбышева 63/30 установленной мощностью 1,2 Гкал/час;

- Котельная ул. Литейный 9/22 установленной мощностью 0,93 Гкал/час.

В 2016 году запланирована реконструкция  котельной № 21, пер. Социалистический 61 (ликвидируемые котельные №10 ул. Измайлова 53; № 32 ул. Измайлова 61; № 33 ул. Измайлова 37/41) и котельной № 27, Петровский бульвар 20 (ликвидируемая котельная № 02 Петровский бульвар 3).

Переподключение потребителей будет произведено путем прокладки дополнительного коллектора тепловой сети от котельной № 21 пер. Социалистический 61- 0,65 тр. км. и от котельной № 27 Петровский бульвар 20 -0,35 тр. км.

При этом мощность котельной № 21 пер. Социалистический 61 возрастет  с 4,2 до 13 Гкал/час., а №  27 Петровский бульвар 20  возрастет  с 3,6 до 6 Гкал/час.

Одновременно запланирована реконструкция магистральных и внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью 43,7 тр.км.

    - Показатели хозяйственной деятельности МУП «Теплоэнерго» приведены в таблицах 20 и 21.

Таблица 20 - Хозяйственная деятельность МУП «Теплоэнерго» по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Наименование (адрес) котельной МУП «Теплоэнерго» 31 собственных котельных |
| Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО) |
| 1 | Топливо на технологические цели | Руб. | 110 018 010,13 | 108 137 084,73 | 130 193 897 |
| 2 | Вода на технологические цели | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Электроэнергия на технологические цели | Руб. | 5 057 721,64 | 4 406 650,20 | 5 978 132 |
| 4 | Химводоочистка (ХВО) | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | ФОТ производственных рабочих всего | Руб. | 19 576 991,78 | 19 617 348,12 | 24 102 087 |
| 6 | - основная оплата труда производственных рабочих | Руб. | 12 536 696,22 | 13 096 594,38 | 16 392 516 |
| 7 | - дополнительная оплата труда производственных рабочих | Руб. | 2 079 022,18 | 1 995 186,20 | 2 122 520 |
| 8 | - сумма страховых взносов (ПФРФ…. | Руб. | 4 961 273,38 | 4 525 567,54 | 5 587 051 |
| 9 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования всего | Руб. | 12 112 807,94 | 10 315 692,16 | 14 246 788 |
| 10 | - амортизация | Руб. | 314 952,69 | 547 007,75 | 1 902 523 |
| 11 | - отчисления в ремонтный фонд | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - другие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | Руб. | 11 797 855,25 | 9 768 684,41 | 12 344 264,89 |
| 13 | Прямые затраты (общепроизводственные) | Руб. | 12 849 013,56 | 14 252 934,87 | 15 352 907,28 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | Руб. | 11 900 852,81 | 12 506 142,82 | 13 218 189,15 |
| 15 | Итого производственные расходы | Руб. | 171 515 397,86 | 169 235 852,90 | 203 092 000,60 |
| 16 | Налоги и сборы и другие расходы из прибыли | Руб. | 504 370,89 | 649 043,79 | 6 816 059,09 |
| 17 | Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО | тыс. Гкал | 147,70693 | 149,71149 | 164,54 |
| 18 | Тариф на тепловую энергию | Руб./Гкал |  |  |  |

Таблица 21 - Хозяйственная деятельность МУП «Теплоэнерго» по теплосетевым объектам

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Наименование (адрес) котельной МУП «Теплоэнерго» 31 собственных котельных |
| Наименование организации, эксплуатирующей тепловые сети (ЭСО) МУП «Теплоэнерго» передача тепловой энергии от 31 собственных котельных и от прочих производителей по собственным тепловым сетям |
| 1 | Вода на технологические цели и затраты по ХВО | Руб. | 759 836,25 | 885 493,53 | 914 159,81 |
| 2 | Электроэнергия на технологические цели | Руб. | 11 801 350,53 | 10 266 727,81 | 13 948 973,29 |
| 3 | ФОТ производственных рабочих всего | Руб. | 3 844 297,81 | 3 588 767,57 | 4 665 467,42 |
| 4 | - основная оплата труда производственных рабочих | Руб. | 2 365 571,72 | 2 659 937,67 | 3 133 110,21 |
| 5 | - дополнительная оплата труда производственных рабочих | Руб. | 501 361,83 | 110 740,98 | 451 049,48 |
| 6 | - сумма страховых взносов (ПФРФ…. | Руб. | 977 364,26 | 818 088,92 | 1 081 307,73 |
| 7 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования всего | Руб. | 5 466 188,46 | 10 181 274,68 | 14 337 735,80 |
| 8 | - амортизация | Руб. | 2 833 488,98 | 5 234 561,01 | 6 454 375,21 |
| 9 | - отчисления в ремонтный фонд | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - другие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | Руб. | 2 632 699,48 | 4 946 713,67 | 7 883 360,59 |
| 11 | Прямые затраты (общепроизводственные) | Руб. | 3 907 224,70 | 4 402 986,64 | 4 559 261,04 |
| 12 | Общехозяйственные расходы | Руб. | 2 386 119,22 | 2 513 248,05 | 2 532 120,55 |
| 13 | Покупная тепловая энергия от прочих производителей | Руб. | 41 939 079,06 | 48 029 443,57 | 43 819 428,60 |
| 14 | Итого производственные расходы | Руб. | 70 104 096,03 | 79 867 941,85 | 84 777 146,51 |
| 15 | Налоги и сборы и прочие расходы из прибыли | Руб. | 101 116,63 | 172 465,21 | 1 303 196,73 |
| 16 | Полезный отпуск передаваемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 151,66839 | 155,22862 | 151,75378 |
| 17 | Ставка за содержание тепловых сетей | Руб./Гкал |  |  |  |
| 18 | Потери тепловой энергии в сетях ЭСО | Гкал |  |  |  |
| 19 | Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии | Руб. |  |  |  |
| 20 | Ставка на оплату технологических потерь тепловой энергии | Руб./Гкал |  |  |  |
| 21 | Размер платы за услуги по передаче тепловой энергии | Руб./Гкал |  |  |  |

## 1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

- Таблица 22 - Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения города Азова

| № п/п | Наименование показателей | ед.изм. | года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 |
| 1. | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию - теплоноситель горячая вода | без НДС, руб./Гкал | 2 285,11 | 2 285,11 | 2 199,88 | 2 199,88 | 2 819,65 | 2 819,65 | 2 892,65 | 2 892,65 | 2 971,59 | 2 971,59 |
| 2. | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию - теплоноситель отборный пар | без НДС, руб./Гкал | 12135,22 | 12135,22 | 12301,93 | 12301,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Тариф с учетом индексов по сценарным условиям | без НДС, руб./Гкал | 1 619,00 | 1 701,57 | 1 701,57 | 1 795,16 | 1 795,16 | 1 883,12 | 1 883,12 | 1 975,39 | 1 975,39 | 2 072,18 |
| 4. | Субсидия из бюджета на покрытие разницы между тарифом экономически обоснованным и тарифом для населения с учетом сценарных условий | тыс.руб. с НДС | 56 921 | 30 680 | 42 583 | 21 278 | 109 339 | 62 383 | 107 739 | 61 099 | 106 317 | 59 910 |
|  |  |  | 87 601 | 63 861 | 171 722 | 168 838 | 166 227 |
|  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии для населения по периодам | Гкал | 72 418,11 | 44 555,66 | 72 418,11 | 44 555,66 | 90 442,70 | 56 449,31 | 90 442,70 | 56 449,31 | 90 442,70 | 56 449,31 |
|  |  |  | 116 973,77 | 116 973,77 | 146 892,01 | 146 892,01 | 146 892,01 |

Таблица 22 (продолжение)

| № п/п | Наименование показателей | ед.изм. | года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 |
| 1. | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию - теплоноситель горячая вода | без НДС, руб./Гкал | 3 063,65 | 3 063,65 | 3 170,20 | 3 170,20 | 3 292,71 | 3 292,71 | 3 432,81 | 3 432,81 | 3 592,28 | 3 592,28 |
| 2. | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию - теплоноситель отборный пар | без НДС, руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Тариф с учетом индексов по сценарным условиям | без НДС, руб./Гкал | 2 072,18 | 2 173,72 | 2 173,72 | 2 280,23 | 2 280,23 | 2 391,96 | 2 391,96 | 2 509,17 | 2 509,17 | 2 632,12 |
| 4. | Субсидия из бюджета на покрытие разницы между тарифом экономически обоснованным и тарифом для населения с учетом сценарных условий | тыс.руб. с НДС | 105 812 | 59 278 | 106 347 | 59 281 | 108 054 | 59 999 | 111 082 | 61 524 | 115 592 | 63 956 |
|  |  |  | 165 090 | 165 628 | 168 053 | 172 606 | 179 548 |
|  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии для населения по периодам | Гкал | 90 442,70 | 56 449,31 | 90 442,70 | 56 449,31 | 90 442,70 | 56 449,31 | 90 442,70 | 56 449,31 | 90 442,70 | 56 449,31 |

Таблица 22 (продолжение)

| № п/п | Наименование показателей | ед.изм. | года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 |
| 1. | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию - теплоноситель горячая вода | без НДС, руб./Гкал | 3 773,12 | 3 773,12 | 3 977,50 | 3 977,50 | 4 207,85 | 4 207,85 | 4 429,26 | 4 429,26 |
| 2. | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию - теплоноситель отборный пар | без НДС, руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Тариф с учетом индексов по сценарным условиям | без НДС, руб./Гкал | 2 632,12 | 2 761,09 | 2 761,09 | 2 896,38 | 2 896,38 | 3 038,30 | 3 038,30 | 3 187,18 |
| 4. | Субсидия из бюджета на покрытие разницы между тарифом экономически обоснованным и тарифом для населения с учетом сценарных условий | тыс.руб. с НДС | 121 770 | 67 412 | 129 818 | 72 014 | 139 963 | 77 904 | 148 447 | 82 735 |
|  |  |  | 189 182 | 201 832 | 217 867 | 231 182 |
|  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии для населения по периодам | Гкал | 90 442,70 | 56 449,31 | 90 442,70 | 56 449,31 | 90 442,70 | 56 449,31 | 90 442,70 | 56 449,31 |
|  |  |  | 146 892,01 | 146 892,01 | 146 892,01 | 146 892,01 |

## 1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

Муниципальная система теплоснабжения города Азова (далее – система теплоснабжения), включает в себя 31 котельную общей установленной мощностью 120,37 Гкал/ч, тепловые сети общей протяжённостью в двухтрубном исчислении 50,2343 тр. км, 2 центральных тепловых пункта (ЦТП).

Указанные основные производственные средства находятся в хозяйственном ведении и эксплуатации муниципального унитарного предприятия города Азова «Теплоэнерго», которое поставляет тепловую энергию в виде горячей воды и пара 551 потребителям, общей присоединённой тепловой нагрузкой 104,56 (вода) и 0,15  (пар) Гкал/ч. В число потребителей тепловой энергии, присоединённых к системе теплоснабжения, входят 324 жилых дома (333 лицевых счёта абонентов) общей тепловой нагрузкой 80,65 Гкал/ч.

Подавляющее большинство муниципальных котельных и тепловых сетей к моменту начала разработки программы, морально и физически устарели и нуждаются в реконструкции (модернизации) (см. табл. 23).

Таблица 23 – Годы ввода котельных МУП «Теплоэнерго» в эксплуатацию

| Адрес котельной | Расположение | Год ввода в эксплуатацию (реконструкции) |
| --- | --- | --- |
| 1) Петровский бульвар, 3 | встроенная | 1958 |
| 2) ул. Макаровского, 30 | отдельностоящая | 1967 |
| 3) ул. Победы, 6 | отдельностоящая | 1980 |
| 4) пр. 3.Космодемьянской, 89 | встроенная | 1956 |
| 5) ул. Измайлова, 71 | отдельностоящая | 1968 |
| 6) ул. Кондаурова, 20 | встроенная | 1984 |
| 7) ш. Кагальницкое, 3 | отдельностоящая | 1980 |
| 8) ул. Инзенская, 9 Б | отдельностоящая | 1977 |
| 9) ул. Измайлова, 53 | встроенная | 1977 |
| 10) ул. Победы, 17 | отдельностоящая | 1982 |
| 11) ул. Московская, 59 | встроенная | 1977 |
| 12) ул. Пирогова. 10 | встроенная | 1968 |
| 13) спуск А. Невского, 16 | модуль | 1957 |
| 14) пер Коллонтаевский, 84 | встроенная | 1975 |
| 15) ул. Привокзальная, 39 | встроенная | 1966 |
| 16) ул. Красногоровская, 33 | отдельностоящая | 1972 |
| 17) ул. Измайлова, 56 | отдельностоящая | 1977 |
| 18) пл. Петровская, 3 | встроенная | 1965 |
| 19) пер. Социалистический, 61 | отдельностоящая | 1975 |
| 20) ул. Ленина, 266 | отдельностоящая | 1985 |
| 21) ул. Ст. Разина, 36 | отдельностоящая | 1977 |
| 22) пер. Безымянный, 4 | отдельностоящая | 1977 |
| 23) ул. Толстого, 104 | отдельностоящая | 1976 |
| 24) бл. Петровский, 20 | отдельностоящая | 1971 |
| 25) ул. Привокзальная, 43 | встроенная | 1967 |
| 26) ул. Мира, 26 | встроенная | 1956 |
| 27) ул. Мира, 102 | отдельностоящая | 2004 |
| 28) ул. Московская, 60/24 | отдельностоящая | 2002 |
| 29) ул. Измайлова, 61 | встроенная | 1951 |
| 30) ул. Измайлова, 37/41 | встроенная | 1969 |
| 31) пер. Западный, 4 | модуль | 1976 |

В соответствии с требованиями федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03), предписанием органа Ростехнадзора РФ № 48 от 08.08.2007, нижеперечисленные 15 газовых котельных, расположенных в подвальных и иных встроенных помещениях жилых и общественных зданий, в срок до 28.08.2007 подлежали ликвидации, а их абоненты – переключению к иными теплоисточникам:

- спуск А. Невского, 14

- пер Коллонтаевский, 84

- ул. Привокзальная, 39

- Петровский бульвар, 3

- ул. Кондаурова, 20

- ул. Мира, 39

- ул. Московская, 59

- ул. Пирогова. 10

- ул. Привокзальная, 43

- ул. Мира, 26

- ул. Измайлова, 61

- ул. Измайлова, 37/41

- пер. Западный, 4

- пр. 3.Космодемьянской, 89

- пл. Петровская,3

По итогам проверки состояния котельных, проведённой органами государственного надзора в 2013 году, установлен ряд недостатков (см. табл. 24).

Таблица 24 – Состояние котельных МУП «Теплоэнерго» на 2013 год

| Недостатки | Котельные | Дата устранения |
| --- | --- | --- |
| Газовое оборудование и внутренние сети не соответствуют требованиям безопасности | 3.Космодемьянской 89; Привокзальная 39; Привокзальная 43; Мира 26; Петровский бул. 3; Петровская 3; Измайлова 61; Измайлова 37/41; Измайлова 53; Московская 59; Западный 4; спуск А. Невского 16; Кондаурова 20; Пирогова 10; Победы 17; Победы 6; Безымянный 4 | 15.5.2013 – не устранены |
| Дымовая труба не отвечает требованиям безопасности | Победы 6; Ст. Разина 3Б; Безымянный 4; Измайлова 56 | 15.5.2013 - не устранены |
| Аварийное состояние зданий | Победы 17; Безымянный 4; Измайлова 56; Измайлова 71; Социалистический 61; Толстого 104 | 15.5.2013 - не устранены |
| Неудовлетворительное состояние газовых вентилей | Петровский 20; Ст. Разина 3Б; Красногоровская 33; Победы 6; Безымянный 4; Измайлова 56; спуск А. Невского 16; Кагальницкое шоссе 3; Победы 17 | 15.5.2013 - не устранены |
| Неудовлетворительное состояние газопровода | Петровский бульвар 3; Макаровского 30; Измайлова 71; Кагальницкое шоссе 3; Победы 17; Красногоровская 33; Безымянный 4; Толстого 104; Петровский 20 | 15.5.2013 – не устранены |
| Отсутствует химподготовка воды | Победы 6; Победы 17; Пирогова 10; Кондаурова 20; Измайлова 61; Измайлова 37/41; Московская 59; Петровская 3; Петровский бульвар 3; Западный 4; спуск А. Невского 16 | 01.9.2014 |

Следствием неудовлетворительного состояния котельных и сетей, отсутствия систем автоматизации регулирования процессов производства и передачи тепловой энергии, систем учёта отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя, стали:

1) неэффективное расходование на котельных топливно-энергетических ресурсов;

2) значительное превышение объёма потерь тепловой энергии в сетях, по сравнению с утверждённым в составе тарифа;

3) значительный перерасход средств на содержание и ремонт оборудования сетей и котельных, в том числе с целью ликвидации последствий технических инцидентов и предотвращения аварий на оборудовании сетей и котельных.

В результате, расходы на содержание котельных и сетей в 2013 году превысили уровень, установленный тарифом, на 17,4 % или на 52,56 млн. руб. (с НДС).

Схема 6 – Динамика необходимой валовой выручки в 2013-2014 гг.

Фактическая стоимость продукции МУП «Теплоэнерго» в 2013 году превысила тарифную на 32,1 % и составила 1980,45 руб./Гкал, что превышает также и тариф 2014 года на 25,2 %.

Удельные расходы топлива на производства тепловой энергии фактически составили в 2012 году – 197,61 т у.т./Гкал, в 2013 году – 185,82 т у.т./Гкал, что превышает утверждённый в составе тарифа норматив на 6,9 %, а современные требования к энергоэффективности источников тепловой энергии – на 20-22 %.

Крайне низкой эффективностью отличается система теплоснабжения, присоединённая к котельной ОАО «АОМЗ». При фактическом объёме покупной энергии в 2011-2013 годах 48,449, 52,956 и 44,845 тыс. Гкал/год соответственно, до потребителей доставлено и реализовано, в среднем, 23,264 тыс. Гкал/год. То есть потери тепловой энергии в неизолированных трубопроводах большого диаметра, доставшихся муниципальному образованию в наследство от устаревшей заводской системы теплоснабжения, составляют в среднем 52 %.

Приведенные выше обстоятельства указывают на необходимость неотложных мер по глубокой модернизации и реконструкции системы теплоснабжения с целью достижения установленных настоящей программой показателей надёжности и энергетической эффективности, а также выполнения требований законодательства о промышленной безопасности производственных объектов.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Согласно концепции перспективного развития города, технических условий на присоединение к тепловым сетям МУП «Теплоэнерго», а также данных по существующей схеме теплоснабжения принято следующее решение.

Существующие районы жилой застройки и промышленные потребители со сложившейся инженерной инфраструктурой ввиду отсутствия перспектив роста теплопотребления обеспечиваются теплом от существующих источников теплоснабжения.

Строительство и реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей в первую очередь направлены на ликвидацию 15-ти подвальных газовых котельных (общей мощностью 34,02 Гкал/ч) с установкой оборудования с увеличенным КПД. Указанные котельные, встроенные в подвалы жилых домов, 1961-1971 годов постройки нарушают требования экологической безопасности, с низким КПД устаревших котлоагрегатов, и по предписанию Ростехнадзора должны быть закрыты.

Не подлежит реконструкции отдельно стоящая котельная № 9 по ул. Инзенская 9 Б, реконструированная в 2012 году.

# Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Инвестиционные предложения изменения мощностей котельных МУП «Теплоэнерго» до 2017 года приведены в таблице 26.

Таблица 26 - Инвестиционные предложения изменения мощностей котельных МУП «Теплоэнерго»

| №п/п | Наименование котельных | Установленная мощность до реконструкции | Установленная мощность после реконструкции | Ликвидация котельных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК пл.Победы | 2,4 | 45 | пр.З.Космодемьянской,89 |
|  |  | 3,05 |  | ул.Измайлова,71 |
|  |  | 1,8 |  | ул.Кондаурова,20 |
|  |  | 3 |  | ул.Пирогова,10 |
|  |  | 3 |  | пер.Коллонтаевский,84 |
|  |  | 2,4 |  | ул.Привокзальная,39 |
|  |  | 2,4 |  | ул.Привокзальная,43 |
|  | Строительство БМК |  |  |  |
| 2 | БМК Московская,59 | 2,4 | 1,24 |  |
| 3 | БМК Спуск Ал.Невского.14 | 1,2 | 0,31 |  |
| 4 | БМК пл.Петровская,3 | 3 | 0,93 |  |
| 6 | БМК ул.Мира,26 | 1,7 | 0,93 |  |
| 7 | БМК пер.Западный,4 | 1,2 | 0,93 |  |
| 8 | БМК ул.Андреевская,102 | - | 0,93 |  |
| 9 | БМК ул.Куйбышева,63 | - | 1,2 |  |
| 10 | БМК пер.Литейный | - | 0,93 |  |
|  | Реконструкция котельных |  |  |  |
| 11 | Пер.Социалистический,61 | 4,2 | 13 | ул.Мира,39 |
|  |  |  |  | ул.Измайлова,61 |
|  |  |  |  | ул.Измайлова,37/41 |
| 12 | Петровский бульвар,20 | 3,6 | 6 | Петровский бульвар,3 |
| 13 | ул.Макаровского,30 | 22,5 | 22,5 |  |
| 14 | ул.Победы,6 | 3,6 | 2,5 |  |
| 15 | Кагальницкое шоссе,3 | 2,4 | 0,93 |  |
| 16 | ул.Победы,17 | 3,6 | 1,5 |  |
| 18 | ул.Измайлова,56 | 3,6 | 2,5 |  |
| 19 | ул.Ленина,266 | 2,4 | 2,4 |  |
| 20 | пер.Безымянный,4 | 3,6 | 3,6 |  |
| 21 | ул.Ленина,83 | 5,28 | 7,1 |  |
| 22 | ул.Мира,102 | 7,92 | 6 |  |
|  | Не подлежат реконструкции |  |  |  |
| 23 | ул.Инзенская,9Б | 10,08 | 10,08 |  |
| 24 | ул.Московская,60 | 0,12 | 0,12 |  |
|  | Всего | 120,37 | 141,63 |  |

3.1. Строительство БМК на пл. Победы

Цель мероприятия: Выработка  тепловой энергии указанного теплоисточника мощностью до 45 Гкал/час, рассчитана на покрытие тепловой мощности для отопления и ГВС , реализуемой потребителям.

Строительство БМК позволяет ликвидацию 6-ти неэффективных подвальных котельных и 1-ной отдельно стоящей котельной  с суммарной  установленной мощностью — 18,05 Гкал., имеющих низкую КПД — до 75% морально устаревшее и неэффективное оборудование, эксплуатирующихся с нарушением законодательства.

Одновременно указанное мероприятие приводит к ликвидации ветхих тепловых сетей  Ф 500 мм., протяженностью 0,8 тр.км., что дает возможность: уменьшить тепловые потери в тепловых сетях на 1 171 Гкал/год (2,3 %). А также все потребители от 7-ми закрываемых котельных в составе 79 -и  жилых домой , 6-ти объектов социальной сферы (с тепловой нагрузкой 0,62 Гкал/час) и 14- и прочих потребителей (с тепловой нагрузкой-1,05 Гкал/час),общей подключаемой нагрузкой  от 7-ми ликвидируемых котельных — 14,59 Гкал/час и котельной ОАО «ОАМЗ» (Западный микрорайон г. Азова) в составе: 32-х жилых домой, 10-ти объектов социальной сферы, 5-и промышленных предприятий и 10-ти прочих потребителей, с общей присоединенной нагрузкой 18,05 Гкал. переключаются к указанной БМК путем прокладки дополнительного трубопровода тепловой сети от БМК на пл. Победы по ул. Привокзальная ориентировочной протяженностью 2,5 тр. км., а потребителей Западного микрорайона путем реконструкции существующей тепловой сети, с применением трубопроводов из армированного полиэтилена в полипропиленовой изоляции.

Данное мероприятие позволит:

- уменьшить тепловые потери более чем в 1,7 раза по сравнению с традиционными видами изоляции;

- снизить годовые затраты  на эксплуатацию тепловых сетей на 20%;

- герметичность изоляции и трубы исключает коррозию от грунтовых вод 	и блуждающих токов;

- сроки нормативной эксплуатации трубопровода увеличивается до 40 лет;

Ориентировочные годовые объемы экономии тепловой энергии от реализации указанного мероприятия составят до 4198,59 Гкал/год

3.2.Реконструкция 6-ти котельных на базе БМК и строительство трех новых БМК, или приставных котельных

Цель мероприятия:

Ликвидировать 5 существующих подвальных котельных по указанным адресам:

- Котельная № 12 ул. Московская 59 с установленной мощностью 2,4 Гкал/час ;

- Котельная № 14 Спуск Александра Невского 16 с установленной мощностью 1,2 Гкал/час;

- Котельная № 20   Площадь Петровская 3 с установленной мощностью 3,0 Гкал/час;

- Котельная № 29 ул. Мира 26 с установленной мощностью 1,7 Гкал/час;

- Котельная № 34 пер. Западный 4  с установленной мощностью 1,2 Гкал/час;

Указанные котельные имеют 72% износа оборудования, КПД не более 70%

Ликвидировать 3 наиболее удаленных участка тепловых сетей в районе ул. Андреевская 102, ул. Куйбышева 63/30  и пер. Литейный 9/22. путем строительства в указанных районах 3-х БМК (либо приставных котельных):

- Котельная ул. Андреевская 102 установленной мощностью 0,93 Гкал/час;

- Котельная ул. Куйбышева 63/30 установленной мощностью 1,2 Гкал/час;

- Котельная ул. Литейный 9/22 установленной мощностью 0,93 Гкал/час.

В целях более оптимального размещения теплоисточников в отдельных случаях возможно применение нескольких приставных модульных котельных по адресно.

Указанные мероприятия позволят заменить 6 неэффективных котельных на 6 БМК общей установленной мощностью 18,34 Гкал/час. с наиболее экономичным оборудованием, обеспечивающим КПД до 95 %.

Котельные являются полностью автоматизированными, без обслуживающего персонала. Контроль работы осуществляется с удаленного диспетчерского пульта.

Комплексная автоматизация обеспечивает мониторинг параметров работы оборудования котельной по каналам связи и сети интернет.

Преимуществами БМК также являются:

- низкое содержание вредных веществ в выбросах, связанное с применением современного оборудования;

- высокий уровень оснащенности, позволяющий обеспечить  безаварийную эксплуатацию котельных;

- удобства эксплуатации и обслуживания благодаря высокому уровню автоматизации;

- высокий КПД котлов;

- низкое потребление электроэнергии и топлива;

- продолжительный срок службы оборудования.

Указанное мероприятие позволяет также:

- ликвидировать1,857 тр.км. тепловых сетей;

- сократить тепловые потери на 880,11 Гкал/год;

- произвести переподключение потребителей с общей присоединенной нагрузкой 11,2 Гкал/час в составе 27 жилых домов, 9 объектов социальной сферы, 14 прочих потребителей.

- существенно снизить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от БМК;

- повысить надежность эксплуатации и культуру производства;

- даст возможность предоставить качественные коммунальные услуги и надежное бесперебойное теплоснабжение перечисленных потребителей.

  - Реконструкция котельных

Цель мероприятия: Ликвидация 4 существующих подвальных котельных по следующим адресам:

- Котельная № 10 ул.Мира,39 с установленной мощностью 3,52 Гкал/час ;

- Котельная № 32 ул.Измайлова,61 с установленной мощностью 1,2 Гкал/час;

- Котельная № 33 ул.Измайлова,37/41 с установленной мощностью 2,4 Гкал/час;

- Котельная № 02 Петровский бульвар,3 с установленной мощностью 2,4 Гкал/час.

Потребители с общей присоединенной нагрузкой 9,52 Гкал/час, подключенные к данным котельным, имеющим изношенное морально и физически оборудование, с характеристиками описанных выше подвальных котельных, будут переподключены на реконструируемые отдельно стоящие котельные по адресам:

- Котельная № 21, пер. Социалистический 61 (ликвидируемые котельные №10 ул. Измайлова 53; № 32 ул. Измайлова 61; № 33 ул. Измайлова 37/41);

- Котельная № 27, Петровский бульвар 20 (ликвидируемая котельная № 02 Петровский бульвар 3).

Переподключение потребителей будет произведено путем прокладки дополнительного коллектора тепловой сети от котельной № 21 пер. Социалистический 61- 0,65 тр. км. и от котельной № 27 Петровский бульвар 20 -0,35 тр. км.

При этом мощность котельной № 21 пер. Социалистический 61 возрастет  с 4,2 до 13 Гкал/час, а №  27 Петровский бульвар 20  возрастет  с 3,6 до 6 Гкал/час.

Одновременно реконструкция будет произведена без изменения установленной мощности на следующих отдельно стоящих котельных:

- котельная №03 ул. Макаровского,30 установленная мощность 22,5 Гкал/час;

- котельная №22 ул. Ленина,266 установленная мощность 2,4 Гкал/час;

- котельная №24 пер. Безымянный,4 установленная мощность 3,6 Гкал/час;

- котельная №17 ул. Красногоровская 33, установленная мощность 3,6 Гкал/час;

- котельная №23 ул. Степана Разина 3Б, установленная мощность 6,8 Гкал/час.

В тоже время реконструкция будет произведена с увеличением установленной мощности на следующих котельных:

- котельная №25 ул. Ленина,83 с установленной  мощностью 5,28 Гкал/час до 7,1 Гкал/час.

С уменьшением установленной мощности на котельных:

- котельная №4 ул.Победы,6 с установленной мощностью 3,6 Гкал/час до 2,5 Гкал/час;

- котельная №8 Кагальницкое шоссе,3 с установленной мощностью 2,4 Гкал/час до 0,93 Гкал/час;

- котельная №11 ул.Победы,17 с установленной мощностью 3,6 Гкал/час до 1,5 Гкал/час;

- котельная №8 Кагальницкое шоссе,3 с установленной мощностью 2,4Гкал/час до 0,93 Гкал/час;

- котельная №18 ул.Измайлова,56 с установленной мощностью 3,6 Гкал/час до 2,5 Гкал/час;

- котельная №30ул.Мира,102 с установленной мощностью 7,92Гкал/час до 6,0 Гкал/час;

- котельная №31 ул. Московская 60/24 с установленной мощностью 0,12 Гкал/час

В процессе реконструкции на указанных котельных будет произведена замена следующих элементов оборудования:

- замена котлов, связанная с тем, что котлы морально и физически устарели и выработали свой ресурс. Замена будет произведена на современные стальные, работающие в автоматизированном режиме, с высоким  КПД;

- замена газогорелочных устройств, устаревших, работающих в ручном режиме, имеющих высокое потребление газа, вызывающие трудности настройки - будут заменены на современные автоматизированные горелки, с плавным регулированием, с применением полного комплекса автоматики безопасности;

- замена насосов и тягодутьевого оборудования,  имеющего высокий износ до  90% и энергоёмкие характеристики  на современные более экономичные, с применением частотного регулирования приводов;

- замена существующего оборудования химводоочистки  и докотловой  обработки воды, также изношенного на 70 – 80%, на автоматизированные блоки  ХВО;

- применение комплексной автоматизации на котельных, которая в настоящий момент отсутствует.

Реконструкция также будет произведена и на других элементах оборудования.

Перечисленные мероприятия позволят:

- существенно снизить стоимость тепловой энергии отпускаемой потребителям путём повышения экономической эффективности работы теплоагрегатов;

- с применением автоматизированных горелок  КПД котлов повысится до 95%;

- сэкономить до 20,7 % электроэнергии, избегать динамических перегрузок трубопроводов, увеличить межремонтный период, снизить аварийность оборудования;

- иметь возможность дистанционной эксплуатации и контроля параметров работы теплоисточников, оперативно реагировать на нештатные ситуации, повысить надёжность и безаварийность теплоснабжения;

Экономия газа при этом составит до 4643,85 тыс. м3

Не подлежит реконструкции отдельно стоящая котельная № 9 ул. Инзенская 9 Б, реконструированная в 2012 году.

# Глава 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

4.1. Строительство и демонтаж тепловых сетей

Цель мероприятия:

- ликвидация подвальных котельных, повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей;

- подключение новых потребителей.

Мероприятие включает:

1). Строительство коллектора тепловой сети от ТЭЦ пл. Победы по ул. Привокзальной от  Ф 500 мм до Ф 150 мм протяженностью 2,5 тр. км. Мероприятие позволяет произвести ликвидацию неэффективных подвальных котельных, с морально и физически изношенным оборудованием, имеющих низкий КПД - до 70 %, эксплуатирующихся с нарушением требований законодательства:

- 116 ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных   объектов».

- ПБ-12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»

- Приказ Минприроды РФ от 30.06.2009 г. «Об утверждении порядка продления срока безопасной  эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах».

- Изменения №1 к СНиП II-35-76 «Котельные установки» от 11.09.1997г. Госстроя России. (общей установленной мощностью 18,05 Гкал/час). 6-ть из которых (ул. Привокзальная 39, ул. Привокзальная 43, пр. З. Космодемьянской 89, ул. Кондаурова 20, ул. Пирогова 10, пер. Коллонтаевский 84 расположены в подвальных жилых домов и 1-на котельная ( ул. Измайлова 71) имеет разрушение строительных конструкций здания

Также в процессе реализации мероприятия ликвидируются ветхие тепловые сети Ф 500 мм. протяженностью 0,8 тр. км., что дает  возможность уменьшить тепловые потери в сетях на 2,3 %.

Потребители тепловой энергии от 7-ми ликвидируемых котельных переключаются к новому теплоисточнику, ТЭЦ на пл. Победы в составе: 79 -и жилых домой, 6-ти объектов социальной сферы и 14- и прочих потребителей. Общие количество переподключаемых потребителей — 99,  с общей присоединенной нагрузкой 14,59 Гкал. и потребители от котельной ОАО «АОМЗ»  (Западного микрорайона) в составе: 32-х жилых домой, 10-ти объектов социальной сферы,  5-и промышленных предприятий и 10-ти прочих потребителей. Общие количество переподключаемых потребителей —64,  с общей присоединенной нагрузкой 18,05 Гкал.

Подключение указанных потребителей к ТЭЦ на пл. Победы осуществляется   путем прокладки дополнительного трубопровода тепловой сети от ТЭЦ на пл. Победы по ул. Привокзальная ориентировочной протяженностью 2,5 тр. км., а потребителей Западного микрорайона путем реконструкции существующей тепловой сети.

3) Строительство коллектора тепловой сети от котельной № 21 пер. Социалистический, 61 Ф150-250 мм., протяженность 0,7 тр.км. для ликвидации котельных котельные: котельная № 10 ул. Измайлова, 53, котельная № 32 ул. Измайлова, 61, котельная № 33 ул. Измайлова, 37/41. Количество переподключаемых абонентов 30 жилых домов, 2 объекта социальной сферы, 6 прочих потребителей с общей подключенной нагрузкой 4,63 Гкал/час.

4) Строительство коллектора тепловой сети от котельной № 27 Петровский бульвар,20 Ф 250 мм, протяженностью 0,35 тр.км. Для ликвидации котельной № 02 Петровский бульвар 3. Количество переподключаемых абонентов 7 жилых домов, 1 объект социальной сферы, 12 прочих потребителей с общей присоединенной нагрузкой 2,172 Гкал/час.

5) Ликвидация тепловых сетей наиболее удаленных районов включает:

- Ликвидация тепловой сети в районе ул. Андреевская/ул. Васильева. Тепловая сеть от УТ № 9 по ул. Макаровского до УТ № 4 по ул. Луначарского/ ул. Андреевская протяженностью 0,643 тр.км.  Ф 100 мм.

- Ликвидация тепловой сети в районе ул. Куйбышева/ ул. Некрасова. Тепловая сеть от УТ № 61 «А» по ул. Некрасова до УТ № 64 по ул. Куйбышева 63/30 протяженностью 0,7 тр. км. Ф 125 мм.

- Ликвидация тепловой сети в районе пер. Литейный 9/22. Тепловая сеть от ЦТП ОАО «АОМЗ» ул. Промышленная,5 до ТК № 6 по Кагальницкому шоссе протяженностью 1,214  тр. км. Ф 500 мм. ÷ 400 мм. и внутриквартальная тепловая сеть от ТК № 1  по Кагальницкому шоссе до ТК № 4 Литейный 9/22Б протяженностью 0,505 тр.км., Ф 100мм. ÷ 80 мм.

Применение мероприятий, указанных в п.п. 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 обусловлены строительством в указанных зонах БМК.

Общее снижение тепловых потерь в результате реализации мероприятий 2230 Гкал/год, (4,3%).

4.2 Реконструкция существующих тепловых сетей

Цель мероприятия: Повышения качества и надежности теплоснабжения.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей МУП «Теплоэнерго» включают в себя:

- Реконструкция тепловой сети Райбольница, ул.Ленина 266

- Реконструкция тепловой сети от кот. "Швейная фабрика", ул. Толстого 104

- Реконструкция тепловой сети от кот. Петровский бульвар 3

- Реконструкция тепловой сети котельной Горбольница, ул. Измайлова 56

- Реконструкция тепловых сетей от котельной ФГУП ОАО "АОМЗ"

- Реконструкция тепловых сетей  по ул. Макаровского 33 до ДГТ

- Реконструкция тепловых сетей  от гостиницы «Солнечная»,

пл. Петровская 3

- Реконструкция тепловых сетей  от жилого дома по пер. Западный, 4

- Реконструкция тепловых сетей Р. Люксембург, 16 (ул. Сп. Ал. Невсгого 14)

- Реконструкция тепловых сетей   от котельной  Б.П.Х.  ул. Измайлова 71

- Реконструкция тепловых сетей от жилого дома  Привокзальная 27

- Реконструкция тепловых сетей  от жилого дома по ул. Пирогова 10

- Реконструкция тепловых сетей от жилого дома

по пр.З. Космодемьянской 89

- Реконструкция тепловых сетей  Кондаурова 20

- Реконструкция тепловых сетей от жилого дома Привокзальная 43

- Реконструкция тепловых сетей от котельной «УППВОС»

(пер. Коллонтаевский 84)

- Реконструкция тепловых сетей от жилого дома Привокзальная 39

- Реконструкция тепловых сетей  от жилого дома по ул. Измайлова 61

- Реконструкция тепловых сетей  от жилого дома  Мира 26

- Реконструкция тепловых сетей  по ул. Макаровского 30

- Реконструкция тепловых сетей к жилому дому  ул. Ленинградская 63

- Реконструкция тепловых сетей по ул. Чехова до ул. Мира

- Реконструкция тепловых сетей  пер. Социалистический 61

- Реконструкция тепловых сетей от котельной  ул. Измайлова 53

- Реконструкция тепловых сетей от котельной  ул. Измайлова 37/41

- Реконструкция тепловых сетей от жилого дома по ул. Московская, 59

- Реконструкция тепловых сетей от котельной  ул Инзенская 9 Б

- Реконструкция тепловых сетей  от котельной ул. Мира 102

- Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Красногоровская 33

- Реконструкция тепловых сетей  ГИВЦ

- Реконструкция тепловых сетей от административного здания ООО «Застройщик»

- Реконструкция тепловых сетей Петровский бульвар 20

- Реконструкция тепловых сетей от котельной МП «Азовводоканал»

- Реконструкция тепловых сетей  пер. Безымянный 4

Указанные выше мероприятия включают реконструкцию магистральных и внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью  43,71 тр.км. Ф от

500 мм÷50мм

Цель мероприятия:

- замена ветхих тепловых сетей с износом до 70%;

- снижение гидравлических и тепловых потерь системы транспортировки тепловой энергии.

Ежегодно после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей появляется необходимость в ремонте сверх запланированных объемов.

Реконструкция предполагает применение труб типа «ИЗОФЛЕКС», изготовленных по современной технологии из армированного полиэтилена в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки. Трубы имеют минимальные потери тепла, исключают коррозию и затраты на гидроизоляцию. Срок их  службы увеличен на 30 лет по сравнению с другими теплоизолированными трубами.

Данная реконструкция тепловых сетей позволит:

- снизить гидравлические потери в тепловых сетях;

- сэкономить электроэнергию на транспортировку теплоносителя 100,9 тыс.кВт;

- уменьшить тепловые потери на тепловых сетях с 29 % до 8 %;

- сэкономить тепловой энергии до 11303,71 Гкал/год.

- сэкономить топлива в пределах  3941,86 тыс.м3 природного газа.

# Глава 5. Оценка надежности теплоснабжения

Надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Общим принципом организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов. Утверждение порядка создания и функционирования систем обеспечения надежности теплоснабжения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при теплоснабжении, относится к полномочиям Правительства Российской Федерации в сфере теплоснабжения. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения относится определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

# Глава 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В данной главе через изменение целевых показателей инвестиционной программы, содержание групп мероприятий по достижению планируемых показателей надежности и эффективности объектов системы теплоснабжения, предложений по строительству, реконструкции, консервации и ликвидации обосновывается необходимость применения предлагаемой «Инвестиционной программы развития муниципальной системы теплоснабжения города Азова на 2015-2017 годы».

6.1.Целевые показатели программы

Таблица 27 – Целевые показатели программы

| Значения показателей | 2013 (факт) | 2014 (ожид.) | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя (кВт·ч/м3) | 0,3 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,22 |
| удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (т у.т./Гкал) | 185,82 | 185,82 | 174 | 174 | 159,53 |
| объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей (Гкал/ч) | 0,1 | 1,92 | 0,85 | 1,75 | 14,85 |
| износ объектов системы теплоснабжения (%), в том числе | 77 | 79 | 70 | 55 | 20 |
| износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы (%) | 77 | 79 | 70 | 60 | 30 |
| потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал/год и % от полезного отпуска тепловой энергии) | 61017 29% | 61017 29,0% | 26344 14,59% | 16442 9,64% | 16080 8,04% |
| потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (т/год для воды и м3/год для пара) | 32882 | 32882 | 287722 | 14338 | 14721 |
| показатели экологической эффективности систем централизованного теплоснабжения, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды (т/год) | 147,65 | 147,65 | 139,31 | 139,31 | 147,89 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 1,14 | 1,05 | 1 | 0,7 | 0,5 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0,47 | 0,43 | 0,41 | 0,29 | 0,2 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) | 9,38 | 9,68 | 4,13 | 2,55 | 2,56 |

6.2.Финансовый план (с НДС)

Объём средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством регионального развития РФ, и включает в себя все расходы, связанные с проведением мероприятий инвестиционной программы, в том числе расходы на:

а)	приобретение материалов и оборудования;

б)	осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ;

в)	осуществление работ по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

г)	подготовку проектной документации;

д)	проведение регистрации объектов;

е)	создание и (или)	реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером

6.3. Виды работ

Таблица 28 – Виды работ и схема их финансирования

| Виды работ | Сумма, | Годы финансирования |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | 2015 | 2016 | 2017 |
| Инженерные изыскания, разработка и экспертиза ПСД | 111505,1 | 111505,1 | 0,0 | 0,0 |
| Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы | 1159272,3 | 578537,3 | 580 735 | 0,0 |
| Вывод из эксплуатации и демонтаж оборудования | 950,0 | 100,0 | 0,0 | 850,0 |
| ИТОГО | 1 271 727,4 | 690 142,3 | 580 735 | 1 271 727,4 |

6.4. Программа энергосбережения

Таблица 29 - Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется инвестиционной программой

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | факт 2013 | план 2014 | Прогноз | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| удельный расход топлива на отпущенную от собственных теплоисточников тепловую энергию | кг у.т./ Гкал | 185,82 | 185,82 | 174 | 174 | 159,53 |  |
| доля расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных | % | 1,5 | 1,5 | 1,15 | 1,15 | 0,9 |  |
| присоединенная тепловая нагрузка (с учетом собственных теплопотребляющих устройств организации) | Гкал/ час | 104,03 | 104,13 | 104,97 | 104,97 | 104,97 |  |
| удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч / 1 Гкал | 30,22 | 29,3 | 32,34 | 33,85 | 19,89 |  |
| удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/ 1 Гкал | 0,21 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,16 |  |
| доля тепловой энергии, отпускаемой от теплоисточников через приборы учета | % | 0,12 | 0,12 | 19,35 | 19,35 | 100 |  |
| доля расхода (потерь) тепловой энергии при ее передаче в сетях предприятия | % к отпуску в сеть | 28,7 | 24,9 | 14,6 | 9,6 | 8 |  |
| тепловая нагрузка (сторонние потребители) | Гкал/ час | 18,69 | 19,31 | 19,32 | 19,32 | 1,7 |  |
| удельные потери теплоносителя в тепловых сетях | % к отпуску в сеть | 19,99 | 22,37 | 18,27 | 10,05 | 7,52 |  |
| Доля тепловой энергии, отпускаемой потребителям через приборы учета | % | 85,9 | 89,4 | 92,9 | 96,5 | 100 |  |
| прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| присоединенная тепловая нагрузка от собственных теплоисточников | Гкал/ час | 85,33 | 85,43 | 86,27 | 86,27 | 86,27 |  |
| Справочно: ввод/выбытие (демонтаж) тепловой мощности | Гкал/ час | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4,3/2,4 | 92,03/73,27 |  |

Таблица 30 - Эффект от реализации мероприятий, направленных на достижение целевых показателей

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | факт 2013 | план 2014 | Прогноз (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | Затраты на выполнение Программы, без НДС | тыс. руб. |  |  | 690142,3 | 127087,4 | 1271727,4 |  |
| 2 | Результаты реализации мероприятий Программы - годовой объем экономии энергоресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покупной тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  | 18,06 | 28,61 |  |
|  | электроэнергии | тыс. кВт*ч |  |  |  | 76,5 | 2367 |  |
|  | воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
|  | газа | тыс. т у.т. |  |  |  | 1,36 | 2,83 |  |
| 3 | Суммарный объём экономии энергоресурсов в денежном выражении, без НДС | тыс. руб. |  |  |  | 27943,92 | 64403,18 |  |

Эффект от реализации мероприятий, направленных на достижение установленных (рассчитанных) значений целевых показателей определяется абсолютной величиной экономии энергоресурсов в физическом выражении по видам энергоресурсов и в денежном выражении в целом по организации.

Таблица 31 - Эффект от реализации мероприятий программы (к утвержденным на 2015 г. нормативным расходам и потерям)

| № в программе | Наименование мероприятия инвестиционной программы | План энергосбережения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Газа, тыс. куб. м. | потерь тепловой энергии, Гкал | электроэнергии, кВтч | Всего, т. условного топлива |
| 2 | Реконструкция объекта «Тепловые сети от котельной № 14а» по сп. А. Невского, 16 |  | 41,59 |  | 5,95 |
| 4 | Реконструкция объекта «Котельная № 14а» по сп. А. Невского, 16, с целью ликвидации подвальной газовой котельной | 10,48 |  | 15884,00 | 14,01 |
| 10 | Реконструкция объекта «Котельная № 24» по пер. Безымянному, 4 | 83,39 |  | 40535,00 | 100,88 |
| 12 | Реконструкция объекта «Тепловые сети от котельной № 24» по пер. Безымянному, 4 |  | 20,92 |  | 2,99 |
| 17 | Реконструкция объекта «Тепловые сети от котельной № 34а» по пер. Западному, 4 |  | 7,58 |  | 1,08 |
| 21 | Реконструкция объекта «Котельная № 34а» по пер. Западному, 4, с целью ликвидации подвальной газовой котельной | 17,02 |  | 25802,00 | 22,75 |
| 27 | Реконструкция объекта «Котельная № 18» по Измайлова, 56 | 118,30 |  |  | 136,05 |
| 29 | Реконструкция объекта «Тепловые сети от котельной № 18» по Измайлова, 56 |  | 475,48 |  | 67,99 |
| 39 | Реконструкция объекта «Тепловые сети от котельной № 09» по ул. Инзенская, 9 б | 202,09 | 126,34 | 127905,00 | 266,20 |
| 41 | Реконструкция объекта «Котельная № 08» по ш. Кагальницкому, 3 | 12,65 |  | 29308,00 | 18,15 |
| 51 | Реконструкция объекта «Тепловые сети от котельной № 17» по ул. Красногоровской, 33 |  | 768,13 |  | 109,84 |
| 53 | Реконструкция объекта «Котельная № 17» по ул. Красногоровской, 33 | 186,74 |  | 71531,00 | 223,55 |
| 58 | Реконструкция объекта «Тепловые сети котельной № 22» по ул. Ленина, 266 |  | 521,84 |  | 74,62 |
| 60 | Реконструкция объекта «Котельная № 22» по ул. Ленина, 266 | 111,65 |  | 53661,00 | 135,00 |
| 62 | Реконструкция объекта «Тепловые сети котельной № 25» по ул. Толстого, 104 |  | 353,11 |  | 50,49 |
| 64 | Реконструкция объекта «Котельная № 25» по ул. Толстого, 104 | 170,36 |  | 119819,00 | 210,65 |
| 72 | Реконструкция объекта «Тепловые сети от котельной № 03» по ул. Макаровского, 30 |  | 3094,32 |  | 442,49 |
| 74 | Реконструкция объекта «Котельная № 03» по ул. Макаровского, 30 | 797,19 |  | 566526,00 | 986,45 |
| 80 | Реконструкция объекта «Котельная № 30» по ул. Мира, 102 | 184,22 |  | 99483,00 | 224,09 |
| 82 | Реконструкция объекта «Тепловые сети котельной № 30» по ул. Мира, 102 |  | 605,13 |  | 86,53 |
| 84 | Реконструкция объекта «Тепловые сети котельной № 29» по ул. Мира, 26 |  | 25,34 |  | 3,62 |
| 87 | Реконструкция объекта «Котельная № 29» по ул. Мира, 26 | 20,76 |  |  | 23,87 |
| 95 | Реконструкция объекта «Котельная № 12а» по ул. Московской, 59, с целью ликвидации подвальной газовой котельной | 21,75 |  | 16348,00 | 27,02 |
| 97 | Реконструкция объекта котельная по ул. Московской 60 | 2,92 | 8,25 |  | 4,54 |
| 99 | Реконструкция объекта «Тепловые сети от котельной № 20» по пл. Петровской, 3 |  | 86,99 |  | 12,44 |
| 102 | Реконструкция объекта «Котельная № 20» по пл. Петровской, 3, с целью ликвидации подвальной газовой котельной | 30,70 |  | 30935,00 | 39,11 |
| 106 | Реконструкция объекта «Котельная № 27» по б-ру Петровскому, 20, с целью ликвидации подвальной газовой котельной | 121,59 |  | 36606,00 | 144,33 |
| 111 | Реконструкция объекта «Тепловые сети от ЦТП № 02а» по б-ру Петровскому, 3 |  | 264,34 |  | 37,80 |
| 116 | Реконструкция объекта «Тепловые сети от котельной № 11» по ул. Победы, 17 |  | 451,75 |  | 64,60 |
| 118 | Реконструкция объекта «Котельная № 11» по ул. Победы, 17 | 83,24 |  | 31196,00 | 99,56 |
| 120 | Реконструкция объекта «Котельная № 04» по ул. Победы, 6 | 113,59 | 478,55 | 39487,00 | 203,92 |
| 128 | Строительство объекта «Тепловые сети от Азовской ТЭЦ № 01» по пл. Победы |  | 4198,59 |  | 600,40 |
| 138 | Реконструкция объекта «Котельная № 21» по пер.Социалистическому, 61, с целью ликвидации подвальных газовых котельных | 309,50 |  | 47297,00 | 361,74 |
| 140 | Реконструкция объекта «Тепловые сети от котельной № 21» по пер.Социалистическому, 61 |  | 807,36 |  | 115,45 |
| 142 | Реконструкция объекта «Тепловые сети от котельной № 23а» по ул. Ст. Разина, 3Б |  | 778,57 |  | 111,34 |
| 144 | Реконструкция объекта «Котельная № 23а» по ул. Ст. Разина, 3 | 234,76 |  | 90089,00 | 281,05 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО | 2832,90 | 13114,18 | 1442412,00 | 5310,58 |

# Глава 7 . Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808). Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Правил организации теплоснабжения.

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время предприятием, отвечающим всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, является МУП «Теплоэнерго», которое рекомендуется в качестве единой теплоснабжающей организации в границах зон её деятельности.

# Footnotes

Без учета объема потребления тепловой энергии для объектов, расположенных в производственных зонах по видам теплопотребления и теплоносителя

В соответствии с приложением № 7 к приложению № 1 к постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области от 26.08.2010 № 10/6 (с изменениями от 29 марта 2013 г.)

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ МУП «Теплоэнерго»

| I | II | III | 1V | V | V1 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5,7 | -4,8 | 0,6 | 9,4 | 16,2 | 20,2 | 23,0 | 22,1 | 16,3 | 9,2 | 2,5 | -6,5 | 9,3 |