АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015                                         № 2597

Об утверждении Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения города Азова

В целях предотвращения загрязнения природных вод сточными водами промышленных и иных предприятий и организаций, обеспечения нормальной, безаварийной работы городских очистных сооружений канализации и канализационных сетей, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ростовской области от 04.05.2012 № 348 «О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализаций муниципальных образований Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения города Азова (далее – Условия) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации города Азова от 25.12.2014 № 2770 «Об утверждении нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в городской канализационный коллектор», постановление администрации города Азова от 31.12.2014 № 2862 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Азова от 25.12.2014 № 2770».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

И.о. главы администрации

города  Азова                                                                      В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                 П.В. Бойко

Постановление вносит

Управление ЖКХ администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 29.12.2015 № 2597

Условия приема сточных вод,

отводимых абонентами в централизованную систему

водоотведения города Азова

### 1. Общая часть

1.1. Настоящие Условия приема сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения г. Азова (далее - Условия) разработаны в целях:

1.1.1 обеспечения безаварийной работы централизованной системы водоотведения г. Азова (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки), а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;

1.1.2 обеспечения безопасной эксплуатации централизованной системы водоотведения, охраны жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала МП «Азовводоканал»;

1.1.3 планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ по каждому абонентскому присоединению к централизованной системе водоотведения г. Азова;

1.1.4 рационального использования и охраны водных объектов от загрязнения.

1.2. Условия устанавливают:

1.2.1 нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения г. Азова;

1.2.2 общий перечень и нормативы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых от абонентов в централизованную систему водоотведения;

1.2.3 перечень веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения;

1.2.4 порядок оформления (утверждения) разрешения на сброс загрязняющих веществ;

1.2.5 порядок установления временных условий приема загрязняющих веществ в сточных водах абонентов;

1.2.6 порядок осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения.

1.3. Нормирование качества сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения населенных пунктов, базируется на следующих основополагающих принципах:

1.3.1 необходимости соблюдения на выпуске(ах) централизованной системы водоотведения г. Азова величин допустимых концентраций загрязняющих веществ и общих свойств сточных вод, установленных уполномоченными государственными органами по охране окружающей среды и природных ресурсов;

1.3.2 учета фактических параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации;

1.3.3 учета требований к защите централизованной системы водоотведения исходя из требований к регламенту из эксплуатации (предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, а также обеспечения технологического режима очистки);

1.3.4 учета усредненного качества бытового стока абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд (в дальнейшем абоненты жилищного фонда);

1.3.5 определения единых нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения, дифференцированно:

- для абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд;

- для прочих абонентов.

1.4. Условия являются обязательными для всех абонентов, отводящих сточные воды в централизованную систему водоотведения.

1.5. МП «Азовводоканал» руководствуется Условиями при:

1.5.1 установлении абонентам разрешений на сброс загрязняющих веществ со сточными водами;

1.5.2 установлении абонентам, выполняющим водоохранные мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ, временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ;

1.5.3 контроле состава и свойств сточных вод абонентов, отводимых в централизованную систему водоотведения.

### 2. Основные понятия

2.1. В настоящих Условиях используются термины и определения, приведенные в составе «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 № 167, а также следующие понятия:

- водный объект - сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объем и черты водного режима;

- предельно допустимый сброс (ПДС) - максимальное количество загрязняющих веществ и общие свойства сточных вод, разрешенные организации ВКХ специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда к сбросу в водный объект;

- сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций и т.д.);

- общие свойства сточных вод - совокупность физических, химических, органолептических, биохимических и других свойств сточных вод;

- предельно допустимая концентрация (ПДК) - концентрация веществ, выше которой вода не пригодна для одного или нескольких видов водопользования ГОСТ 27065-86;

- разрешение на сброс (РС) загрязняющих веществ - утвержденная организацией ВКХ абоненту разрешительная документация по качеству сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения населенного пункта;

- допустимая концентрация (ДК) - предельное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод, разрешенное организацией ВКХ в составе РС загрязняющих веществ;

- нормативный показатель (НП) общих свойств сточных вод - предельный показатель общих свойств сточных вод, разрешенный организацией ВКХ абоненту в составе РС загрязняющих веществ;

- временно согласованный сброс (ВСС) - максимальное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод, временно разрешенное организации ВКХ специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда к сбросу в водный объект;

- временно допустимая концентрация (ВДК) - максимальное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод абонента, временно разрешенное организацией ВКХ к сбросу в централизованную систему водоотведения населенного пункта в составе временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ;

- временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ содержат перечень и временно допустимые концентрации (ВДК) загрязняющих веществ;

- залповый сброс - сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока с рН менее 2 или более 12;

- несогласованный сброс - сброс абонентов загрязняющих веществ без утверждения организацией ВКХ разрешения на сброс (РС);

- лимит водоотведения - предельный объем сточных вод, разрешенный абоненту к сбросу в централизованную систему водоотведения.

### 3. Нормативные показатели общих свойств сточных вод абонентов (НП)

3.1. НП устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов исходя из требований к защите централизованной системы водоотведения, а именно:

3.1.1 температура сточных вод <= 40 град. С;

3.1.2 6,5 < рН < 8,5;

3.1.3 кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см <= 1:11;

3.1.4 ХПК/БПК5 <= 2,5;

3.1.5 ХПК/БПКполн. <= 1,5;

3.1.6 взвешенные вещества <= 400 мг/л.

### 4. Перечень ДК загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения

4.1. Перечень и нормативы ДК устанавливаются исходя из:

4.1.1 перечня веществ, удаляемых в процессе биологической очистки, с указанием их лимитирующего признака вредности (ЛПВ), допустимой концентрации для биологической очистки, достигаемой эффективности удаления и ПДК в воде водных объектов;

4.1.2 перечня загрязняющих веществ, не удаляемых в процессе биологической очистки;

4.1.3 усредненной характеристики качества бытовых сточных вод, отводимых абонентами жилищного фонда;

4.1.4 оценки местных условий водоотведения по соблюдению нормативов ПДС на выпусках централизованной системы водоотведения г. Азова в водные объекты.

4.2. Перечень и нормативы ДК приведены в приложении 1.

4.3. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованную систему водоотведения только в растворенном и эмульгированном состоянии.

4.4. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

4.5. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечнях приложения 1 и раздела 5, допускается в концентрациях, одновременно не превышающих:

4.5.1 соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов рыбохозяйственного и хозяйственно-питьевого пользования (по минимальному значению ПДК) и

4.5.2 фактические концентрации в питьевой воде в точках контроля у абонента согласно рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды (согласованной Управлением Роспотребнадзора).

При отсутствии у абонента согласованной с органом Роспотребнадзора программы производственного контроля качества питьевой воды, для п. 4.5.2 используются результаты контроля качества питьевой воды на очистных сооружениях водопровода МП «Азовводоканал».

### 5. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения

5.1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках:

окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, грунт, строительные отходы и мусор, твердо-бытовые отходы, производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут.

5.2. Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

5.3. Биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).

5.4. Залповый сброс в централизованную систему водоотведения сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2 > рН > 12).

5.5. Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

5.6. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях нижеперечисленные газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан.

5.7. Нижеперечисленные вещества:

азиды, ацетилен, ацетон, бензин, бензолы, гептан, дизельное топливо, дихлорметан, дихлорэтан, диэтиловый эфир, керосин, ксилолы, масло гидрированное, масло для гидроприводов, масло трансформаторное, спирт метиловый, спирт этиловый, толуол, цианиды, четыреххлористый углерод, этилен, этилендихлорид, этиловый эфир.

5.8. Вещества в составе концентрированных и маточных растворов, отработанные электролиты.

5.9. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

5.10. Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

5.11. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод" и действующими нормами радиационной безопасности.

5.12. Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия:

5.12.1 ПДС в водный объект не установлен;

5.12.2 отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов;

5.12.3 отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки.

### 6. Разрешительная документация на сброс сточных вод

6.1. Рациональное использование абонентом воды из всех источников водоснабжения должно обеспечивать отсутствие сброса в централизованную систему водоотведения:

- утечек из-за неисправности водозапорной арматуры, нарушения технологических регламентов работы оборудования, приборов, производственных процессов;

- сточных вод, пригодных к использованию в повторно-оборотных технологических циклах, в том числе с устройством очистных сооружений;

- сточных вод, которые могут быть включены при переводе производственных технологий на маловодные и бессточные процессы;

- стоков дождевых и талых вод.

6.2. С целью установления абонентам технически обоснованного разрешения на сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованную систему водоотведения абонент производит разработку, представление и согласование с МП "Азовводоканал" следующей технической документации на водоотведение:

- водохозяйственного балансового расчета (паспорта водного хозяйства), обосновывающего рациональное использование воды и сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Азова;

- плана водоохранных мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса загрязняющих веществ со сточными водами (в дальнейшем - план водоохранных мероприятий).

6.3. Документация по п. 6.2 разрабатывается абонентом самостоятельно либо по поручению абонента подрядной организацией, имеющей лицензии на выполнение проектных работ на водоснабжение и водоотведение либо специальных разделов по охране окружающей среды.

6.4. МП "Азовводоканал" (либо уполномоченная им подрядная организация) обязано проверить водохозяйственный баланс (паспорт водного хозяйства) совместно с абонентом на месте производства и составить соответствующий акт.

6.5. Формы водохозяйственного баланса и паспорта водного хозяйства, а также методические рекомендации по их составлению устанавливаются МП «Азовводоканал».

6.6. План водоохранных мероприятий должен обеспечивать эффективность сокращения объемов водоотведения абонента за счет внедрения водоохранных мероприятий (с учетом всех его абонентов - при их наличии) с достижением рационального использования воды в соответствии с п. 6.2.

6.7. МП «Азовводоканал, рассмотрев представленные водохозяйственные балансовые расчеты, паспорта водного хозяйства (по сверке с фактическим положением), а также планы водоохранных мероприятий, и определив возможность их согласования, имеет право согласовать в составе водохозяйственных балансовых расчетов лимит водоотведения (с поэтапной разбивкой по годам согласно срокам реализации водоохранных мероприятий по плану).

6.8. При необходимости проверки достоверности представленных материалов (вследствие расхождения с данными учета фактически сбрасываемых сточных вод, ранее согласованных водохозяйственных балансов, паспортов водного хозяйства, планов и т.п.) МП "Азовводоканал" производит обследование водохозяйственной деятельности абонента с составлением соответствующего акта обследования.

6.9. МП «Азовводоканал» вправе отклонить от согласования документы по п. 6.2 в случае несоответствия представленных абонентом данных водохозяйственного балансового расчета (паспорта водного хозяйства):

- действующим нормам водопотребления и водоотведения;

- показаниям средств измерений;

- акту обследования водохозяйственной деятельности по п. 6.8.

6.10. Срок рассмотрения представляемой документации по п. 6.2 - 20 рабочих дней. Срок может быть продлен до 30 дней в случае необходимости дополнительного обследования и большого объема представленной на согласование в МП "Азовводоканал" документации.

6.11. Срок действия согласования документов по п. 6.2 - до изменения водохозяйственного баланса абонента, но не более 3 лет.

6.12. При непредставлении абонентом или истечении срока действия технической документации по п. 6.2.

6.12.1 общий объем фактически сброшенных абонентом сточных вод за расчетный период принимается равным количеству воды, потребленной абонентом из всех источников в соответствии с показаниями приборов учета;

6.12.2 при отсутствии у абонента прибора(ов) учета общий объем фактически сброшенных абонентом сточных вод за расчетный период принимается равным количеству воды, полученной абонентом из всех источников и/или выставленной к оплате абоненту за расчетный период всеми поставщиками;

6.12.3 расчет платы абонента за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ, обнаруженных в любом из канализационных выпусков абонента, производится по полному объему водопотребления и максимальным концентрациям загрязняющих веществ.

6.13. Контроль над соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения производится МП «Азовводоканал» в установленном порядке по сверке с общим объемом фактически сброшенных абонентом (с учетом всех его абонентов) сточных вод.

### 7. Порядок установления абонентам разрешений на сброс (РС) загрязняющих веществ со сточными водами

7.1. Установление нормативов водоотведения по качеству сточных вод конкретному абоненту производится МП «Азовводоканал» в составе разрешения на сброс загрязняющих веществ.

7.2. Основаниями для установления абоненту РС являются:

- настоящие Условия;

- акт разграничения ответственности между абонентом и МП «Азовводоканал» по сетям канализации;

- результаты аналитического измерения состава и свойств сточных вод абонента, выполненные по полному перечню загрязняющих веществ, нормируемых в составе Условий, специализированной лабораторией (организацией), аккредитованной на техническую компетентность в области анализа сточных вод, по правилам, установленным Госстандартом России.

7.3. РС загрязняющих веществ абонента должен содержать:

- НП общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с учетом всех его абонентов);

- перечень ДК загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом (с учетом всех его абонентов);

- перечень веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения;

- ВУП.

7.4. РС загрязняющих веществ абонента устанавливается настоящими Условиями и договором абонента с МП «Азовводоканал».

7.5. Проекты разрешений на сброс загрязняющих веществ со сточными водами абонентов, отводимых в централизованную систему водоотведения, разрабатываются абонентом в соответствии с требованиями настоящих Условий и представляются в МП «Азовводоканал» на утверждение.

7.6. Срок действия РС загрязняющих веществ устанавливается МП «Азовводоканал» для каждого абонента.

### 8. Порядок установления абонентам временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ в сточных водах

8.1. МП «Азовводоканал» устанавливает абонентам, выполняющим водоохранные мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ, временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ, исходя из технической и технологической возможности централизованной системы водоотведения, а также лимитов временно согласованных сбросов (ВСС) для выпусков централизованной системы водоотведения г. Азова в водные объекты.

8.2. ВУП загрязняющих веществ содержит перечень и временно допустимые концентрации (ВДК) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, а также иные ограничения по приему загрязняющих веществ, обеспечивающие:

- соблюдение лимитов загрязняющих веществ в водные объекты и лимитов размещения отходов (осадков), установленных для МП «Азовводоканал» специально уполномоченными органами государственного контроля;

- защиту централизованной системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах абонентов.

8.3. ВУП устанавливаются абонентам, выполняющим водоохранные мероприятия по сокращению сброса загрязняющих веществ, и являются стимулом к внедрению новых технологий, ремонту и строительству абонентами локальных очистных сооружений и осуществлению иных природоохранных мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения г. Азова.

8.4. ВУП устанавливаются на ограниченный срок, но не более 1 года.

8.5. ВУП устанавливаются абоненту на основании представленного им заявления, к которому прилагаются обоснованный проект временно допустимых концентраций (ВДК) загрязняющих веществ, поступающих в централизованную систему водоотведения, а также план мероприятий по достижению норм допустимых концентраций (ДК), установленных настоящими Условиями.

8.6. План водоохранных мероприятий составляется абонентом с учетом состава сточных вод всех его абонентов и должен содержать в себе:

- наименование мероприятия (с указанием основных технологических процессов, оборудования);

- проектная мощность мероприятия (куб. м/сут.);

- эффективность планируемых мероприятий (объем сточных вод, очищаемых до нормативного качества; перечень и концентрации загрязняющих веществ, сокращаемых при реализации мероприятия);

- график мероприятий и сроки отчета об их выполнении;

- ориентировочную сметную стоимость мероприятий.

8.7. Представленные абонентом документы проходят экспертизу МП «Азовводоканал» на предмет:

- достоверности декларируемых абонентов ВДК с учетом технологических процессов производства, фактического состояния канализационных сетей абонента и результатов лабораторных исследований качества сточных вод;

- соответствия перечня водоохранных мероприятий нормативно-правовым актам органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления г. Азова;

- эффективности планируемых водоохранных мероприятий и их влияния на сокращение сброса загрязняющих веществ.

8.8. При рассмотрении вопроса о целесообразности установления ВУП абонентам, с которыми ранее согласовывались временно допустимые концентрации загрязняющих веществ, помимо экспертизы представленного документа МП «Азовводоканал» производит анализ соблюдения абонентом действующего законодательства и договорной дисциплины по следующим показателям:

- своевременность и полнота выполнения ранее согласованных мероприятий по сокращению сброса загрязняющих веществ;

- влияние проведенных водоохранных мероприятий на снижение концентраций загрязняющих веществ;

- своевременность оплаты абонентом услуг МП «Азовводоканал» по приему сточных вод с согласованными ВУП;

- своевременность внесения платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ и сточных вод с нарушением общих свойств.

8.9. На основании проведенного анализа МП «Азовводоканал» составляет заключение о целесообразности согласования с абонентами временных условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения.

8.10. Не допускается установление ВУП, предусматривающих увеличение ВДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов по сравнению с предыдущими ВУП, за исключением случая ввода абонентами в эксплуатацию новых производственных мощностей и технологических процессов, проекты которых предварительно согласованы с МП «Азовводоканал».

8.11. Согласованные ВУП загрязняющих веществ, срок их действия, а также условия их оплаты оговариваются в дополнительных соглашениях к договору на отпуск воды и прием сточных вод и являются неотъемлемой частью РС.

8.12. МП «Азовводоканал» осуществляет систематический контроль над соблюдением абонентами ВУП загрязняющих веществ, а также выполнением водоохранных мероприятий.

8.13. Абонент представляет в МП «Азовводоканал» отчеты о выполнении водоохранных мероприятий не реже одного раза в год (не позднее чем за 1 месяц до истечения срока действия плана водоохранных мероприятий и/или ВУП).

Отчет о выполнении водоохранных мероприятий составляется по установленной форме и должен включать в себя следующие сведения:

- перечень проведенных мероприятий;

- госстатотчетность (формы NN 3-ОС и 2-КС);

- справку затрат денежных средств, материалов и иных ресурсов на проведение природоохранных мероприятий, заверенную главным бухгалтером абонента;

- график (таблицу) изменений концентраций загрязняющих веществ в сточных водах по результатам анализов проб сточных вод, проведенных по заданию абонента аккредитованными лабораториями в порядке, утвержденном при согласовании ВУП;

- выводы о полученном от проведения водоохранных мероприятий эффекте, предложения по корректировке ВУП и дальнейшим планам проведения водоохранных мероприятий.

### 9. Порядок осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения

9.1. Общие положения.

9.1.1. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения, является соблюдение абонентами установленных нормативов водоотведения по качеству, а также временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ.

9.1.2. Контроль состава и свойств сточных вод абонентов включает:

- отбор проб сточных вод:

- доставку отобранных проб в аналитические лаборатории;

- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;

- оформление необходимой документации.

9.2. Организация работ по контролю состава и свойств сточных вод абонентов.

9.2.1. МП «Азовводоканал» осуществляет контроль состава и свойств сточных вод абонента. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается МП «Азовводоканал» индивидуально для каждого абонента в зависимости от результатов предыдущего химического контроля, выполнения планов водоохранных мероприятий, но не реже одного раза в год.

9.2.2. Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод абонента определяется МП «Азовводоканал» в соответствии с утвержденным МП «Азовводоканал» РС загрязняющих веществ в сточных водах абонентов.

9.2.3. МП «Азовводоканал» вправе определять дополнительные перечни показателей и загрязняющих веществ, подлежащих контролю в пробах сточных вод абонентов, сверх указанных в п. 4.5, разделе 5 и приложении № 1 настоящих Условий, в случаях:

- отсутствия у абонента утвержденного МП «Азовводоканал» в установленные сроки РС и/или ВУП загрязняющих веществ;

- поступления в централизованную систему водоотведения каких-либо загрязняющих веществ в концентрациях, влияющих на режим работы канализационных сетей и очистных сооружений канализации (по данным мониторинга сетей и сооружений МП «Азовводоканал»);

- превышения фактических концентраций загрязняющих веществ и показателей сточных вод на сбросе в водные объекты из централизованной системы водоотведения над установленными специально уполномоченными государственными органами лимитами на сброс сточных вод (с учетом согласования этими органами отклонений от среднестатистических значений качества сточных вод на сбросе в водные объекты);

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе РС и/или ВУП, а также в иных документах, представляемых абонентом;

- утверждения специально уполномоченными органами дополнительных показателей в составе лимитов на сброс в водные объекты и схем-графиков лабораторного контроля для объектов природопользования МП «Азовводоканал».

9.2.4. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:

- при аварийных сбросах загрязняющих веществ через централизованную систему водоотведения в водные объекты;

- при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения, зарегистрированных эксплуатационными службами МП «Азовводоканал»;

- с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;

- при превышении фактического качества сточных вод на сбросе в водные объекты из централизованной системы водоотведения над установленными специально уполномоченными государственными органами лимитами на сброс сточных вод (с учетом согласованных этими органами отклонений от среднестатистических значений качества сточных вод на сбросе в водные объекты);

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе РС, а также в иных документах, предоставляемых абонентом;

- утверждения специально уполномоченными государственными органами дополнительных показателей в составе лимитов на сброс в водные объекты и схем-графиков лабораторного контроля для объектов природопользования МП «Азовводоканал»;

- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.

9.2.5. МП «Азовводоканал» проводит, при необходимости, внеплановый контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время. В этом случае место отбора проб определяется в зависимости от поставленных задач.

9.2.6. Анализ проб сточных вод абонента осуществляет лаборатория контрольно-аналитического лабораторного центра (КАЛЦ) МП «Азовводоканал» или любая другая лаборатория (организация), аккредитованная на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России (в дальнейшем - аналитическая лаборатория). Аналитическая лаборатория несет ответственность за сохранность проб (с момента регистрации доставленных опечатанных проб), качество проведения аналитических измерений, достоверность и оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности.

9.2.7. Абонент осуществляет производственный контроль качества своих сточных вод в соответствии с графиком, согласованным с МП «Азовводоканал», силами собственной лаборатории, аккредитованной в установленном порядке или прошедшей оценку состояния измерений, в область деятельности (аттестации) которой включены контролируемые показатели. Если абонент не имеет собственной аккредитованной или прошедшей оценку состояния измерений лаборатории, в область деятельности которой включены все контролируемые показатели, контроль качества сточных вод осуществляется на договорной основе в аналитической лаборатории, аккредитованной на этот вид деятельности.

9.2.8. Работы по отбору проб и контролю состава и свойств сточных вод абонентов осуществляются в соответствии с порядком, утвержденным настоящими Условиями, по ГОСТ Р 51592-00, аттестованными методиками выполнения измерений и иными нормативными документами.

9.3. Производство работ по отбору проб.

9.3.1. Местом отбора проб сточных вод абонента при плановом контроле состава и свойств сточных вод является контрольный колодец или иное место отбора проб сточных вод на выпуске абонента, определенное по согласованию абонента и МП «Азовводоканал» и позволяющее учесть влияние сточных вод всех его абонентов.

9.3.2. Как плановый, так и внеплановый отбор проб сточных вод абонента производится в любое время суток без предварительного согласования с абонентом времени отбора проб.

Абонент должен обеспечить доступ представителей МП «Азовводоканал» к месту отбора проб и присутствие своих уполномоченных представителей для участия в отборе проб в срок не позднее 15 минут после извещения о прибытии представителей МП «Азовводоканал». В случае невыполнения абонентом указанного срока МП «Азовводоканал» имеет право отобрать пробу самостоятельно либо составить акт о создании абонентом препятствий контролю качества сточных вод.

9.3.3. В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников при отборе проб для контроля состава и свойств сточных вод необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками. Следует удостовериться, что данный пробоотборник имеет соответствующий сертификат или свидетельство на использование для отбора проб сточных вод на контролируемые показатели загрязнения.

9.3.4. При отсутствии у абонента автоматических пробоотборников для контроля состава и свойств сточных вод абонента отбирается точечная (разовая) контрольная проба посредством отбора количества сточных вод, необходимого для производства анализа.

9.3.5. Для отбора проб сточных вод применяют сосуды, которые должны обеспечивать сохранность химического состава исследуемой воды, а также исключать дополнительное загрязнение отобранной воды.

9.3.6. Объем отобранных проб должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений в требуемых повторениях по контролируемым показателям загрязнения вод.

9.3.7. Пробу следует отбирать из лотка канализационного колодца, падающей струи или приемной емкости КНС.

9.3.8. По результатам работ по отбору проб на месте составляется акт отбора проб. При невозможности отбора проб сточных вод из-за сброса загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения населенного пункта, на месте составляется протокол обнаружения сброса загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения. Протокол и/или акт должны быть подписаны представителями МП «Азовводоканал» и абонента с указанием должности и фамилии. Вторые экземпляры протокола и акта остаются у абонента.

При несогласии абонента с содержанием протокола и/или акта абонент обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявляемым претензиям. При отказе абонента от подписания этих документов делается отметка «от подписи отказался».

9.3.9. В случае проведения параллельного отбора проб сточных вод факт параллельного отбора фиксируется в акте. Необходимые внутрипроизводственные технические и организационные мероприятия по контролю качества сточных вод устанавливаются абонентом таким образом, чтобы обеспечить выполнение условий п. 9.3.2 настоящих Условий.

9.4. Производство работ по хранению и доставке отобранных проб.

9.4.1. Посуда, в которой производится хранение и транспортировка проб, должна быть промаркирована способом, исключающим возможность нарушения маркировки.

Ответственность за подготовку посуды несет аналитическая лаборатория.

Отбор и хранение проб для выполнения измерений БПК, ХПК, ртути, нефтепродуктов, жиров, фенолов, углеводорода и других органических веществ, растворенных газов производится только в стеклянную посуду.

9.4.2. В акте отбора проб должно быть указано:

- наименование, код места отбора проб;

- дата и время начала и окончания отбора проб;

- номер (шифр) бутыли (тары);

- перечень контролируемых показателей загрязняющих веществ в воде;

- принятые меры по сохранности отобранных проб;

- должность, фамилия и подпись ответственного лица организации ВКХ и абонента, участвовавших в отборе проб;

- название лаборатории.

9.4.3. Время доставки проб в лабораторию указывается в акте отбора проб либо в специальном журнале регистрации приема проб сточных вод.

9.4.4. При хранении проб сточных вод необходимо строго соблюдать допустимые сроки хранения, указанные в ГОСТе Р 51592-2000 и / или в аттестованных методиках выполнения измерений.

9.4.5. В случае параллельного отбора проб сточной воды обязательно отражается также характеристика посуды для хранения проб, примененной абонентом.

Ответственность за подготовку и чистоту посуды для хранения и доставки проб, емкости для перемешивания пробы и перемешивающего устройства, предоставляемых абонентом при параллельном отборе проб, несет аналитическая лаборатория, привлекаемая абонентом для анализа параллельных проб сточной воды.

9.4.6. МП «Азовводоканал» и абонентом (в случае параллельного отбора проб) должны быть обеспечены условия сохранности проб при доставке их в лабораторию любым доступным способом (в том числе путем опечатывания и/или пломбирования проб).

9.4.7. Доставка проб сточных вод осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб. Доставка должна быть организована таким образом, чтобы исключить перегрев пробы.

9.5. Проведение аналитических работ.

9.5.1. Аналитическая лаборатория производит учет (регистрацию) доставленных опечатанных проб. С этого момента ответственность за сохранность проб, качество проведения аналитических измерений и достоверность полученных результатов несет лаборатория.

9.5.2. Аналитическая лаборатория проводит необходимые работы в соответствии с нормативными документами и методиками выполнения измерений (МВИ) состава и свойств сточных вод. Определение содержания ионов металлов производится путем перевода их из натуральной пробы в растворимые формы.

9.6. Оформление результатов анализа.

9.6.1. Результаты анализа выдаются на бланке аналитической лаборатории (организации), выполнившей аналитические измерения состава и свойств проб сточных вод за подписью руководителя лаборатории (организации) с указанием:

- названия и юридического адреса лаборатории (организации);

- даты и времени доставки проб и выдачи результатов анализа;

- наименования (кода) контролируемого объекта и номера акта отбора проб;

- перечня анализируемых показателей;

- измеренных значений этих показателей.

9.6.2. При оформлении протокола результатов анализа проб сточных вод лаборатория производит округление значений этих результатов в соответствии с нормативными документами.

9.6.3. Если в протоколе результатов анализа лабораторией представлены данные по анализируемым показателям, значения которых меньше нижнего предела измерения применяемой методики анализа при дальнейшем уведомлении абонента о результатах анализа МП «Азовводоканал» такой результат анализа принимает за "ноль" (отсутствие).

9.6.4. Если в протоколе результатов анализа лабораторией представлены данные по показателю БПК5, при дальнейшем уведомлении абонента о результатах анализа МП «Азовводоканал» использует соотношение БПКполн. = БПК5 х 1,33

9.6.5. В протоколе результаты анализов представляются с погрешностью. При уведомлении абонента МП «Азовводоканал» за основу в расчетах принимает результат анализа без погрешности.

9.7. Разрешение споров по результатам анализа.

9.7.1. Если результаты анализов проб, полученных в разных лабораториях, с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аккредитованной организации (лаборатории).

9.7.2. В случае, если обе лаборатории аккредитованы, абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам						Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                              П.В. Бойко

Приложение № 1

к «Условиям приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованнуюсистему водоотведения города Азова»

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Норматив допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 306,452 |
| 2 | БПК 5 | 148,125 |
| 3 | БПК полн | 211,875 |
| 4 | ХПК | 322,581 |
| 5 | Минерализация | 1014,00 |
| 6 | Хлориды | 220,00 |
| 7 | Сульфаты | 210,00 |
| 8 | Азот аммонийный | 27,273 |
| 9 | Нитриты | 0,43 |
| 10 | Нитраты | 52,20 |
| 11 | Фосфор фосфатов | 2,65 |
| 12 | Железо общее | 2,296 |
| 13 | АСПАВ | 1,483 |
| 14 | Медь | 0,026 |
| 15 | Цинк | 0,119 |
| 16 | Никель | 0,036 |
| 17 | Алюминий | 0,094 |
| 18 | Марганец | 0,16 |
| 19 | Хром +6 | 0,064 |
| 20 | Хром общий | 0,223 |
| 21 | Кадмий | 0,016 |
| 22 | Фенолы | 0,003 |
| 23 | Сульфиды | 0,2 |
| 24 | Свинец | 0,035 |
| 25 | Нефтепродукты | 0,5 |
| 26 | Жиры | 8 |

# Footnotes

при ХПК <= 36 мг/дм3 отношение ХПК/БПК не нормируется

Параллельным отбором проб следует считать отбор пробы сточных вод, произведенный одним пробоотборным устройством с дальнейшим разделением пробы для хранения и анализа в посуду организации ВКХ и абонента.

Без специального консервирования проб время их хранения зависит от температуры окружающей среды и составляет от 2 часов при 20 град. C до 24 часов при 4 град. C. Не допускается перегрев и переохлаждение проб, т.е. хранение проб более 0,5 часа при температуре ниже -15 град. C и выше +30 град. C.