Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от  15.02.2019   № 224

Схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Город Азов»

до 2028 года

2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 12 |
|  | I Схема водоснабжения | 14 |
| 1 | Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Город Азов» | 14 |
| 1.1 | Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны | 14 |
| 1.2 | Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 17 |
| 1.3 | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 1.4 | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 18 |
| 1.4.1. | Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 18 |
| 1.4.2. | Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 27 |
| 1.4.3. | Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды | 30 |
| 1.4.4. | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 42 |
| 1.4.5. | Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа | 49 |
| 1.4.6. | Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 50 |
| 1.4.7. | Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 50 |
| 1.4.8. | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты). | 51 |
| 2. | Направления развития централизованных систем водоснабжения | 52 |
| 2.1. | Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 52 |
| 2.2. | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа | 54 |
| 3. | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 56 |
| 3.1. | Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 56 |
| 3.2. | Территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 59 |
| 3.3. | Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа (пожаротушение, полив и др.) | 60 |
| 3.4. | Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 67 |
| 3.5. | Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 67 |
| 3.6. | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа | 68 |
| 3.7. | Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок до 2028 г., с учетом различных сценариев развития города, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2012 и СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 69 |
| 3.8. | Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 87 |
| 3.9. | Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 88 |
| 3.10. | Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой на технологические зоны | 88 |
| 3.11. | Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении абонентами | 89 |
| 3.12. | Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 89 |
| 3.13. | Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения | 90 |
| 3.14. | Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 91 |
| 3.15. | Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 93 |
| 4. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 93 |
| 4.1. | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 93 |
| 4.2. | Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 96 |
| 4.3. | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 99 |
| 4.4. | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения | 99 |
| 4.5. | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 100 |
| 4.6. | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Азова | 101 |
| 4.7. | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 101 |
| 4.8. | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 101 |
| 4.9. | Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 101 |
| 5. | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 101 |
| 6. | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 102 |
| 7. | Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 107 |
| 8. | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 112 |
|  | II Схема водоотведения | 115 |
| 9. | Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Город Азов» | 115 |
| 9.1. | Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории города Азова | 115 |
| 9.2. | Анализ состояния очистных сооружений и их влияние на состояние приемников очищенного стока | 117 |
| 9.3. | Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения | 121 |
| 9.4. | Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 122 |
| 9.5. | Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 123 |
| 9.6. | Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 124 |
| 9.7. | Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду | 126 |
| 9.8. | Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения | 127 |
| 9.9. | Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа | 127 |
| 10. | Балансы сточных вод в системе водоотведения | 128 |
| 10.1 | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 128 |
| 10.2 | Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 133 |
| 10.3 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 133 |
| 10.4 | Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 134 |
| 10.5 | Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов | 135 |
| 11. | Прогноз объема сточных вод | 137 |
| 11.1 | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 137 |
| 11.2 | Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 138 |
| 11.3 | Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 147 |
| 11.4 | Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 149 |
| 12. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 151 |
| 12.1 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 154 |
| 12.2 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 156 |
| 12.2.1 | Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод | 156 |
| 12.2.2 | Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод | 163 |
| 12.2.3 | Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации | 163 |
| 12.3. | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения | 164 |
| 13. | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 165 |
| 13.1 | Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции очистных сооружений канализации | 165 |
| 13.2 | Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству канализационных сетей | 166 |
| 13.3 | Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по утилизации осадка сточных вод | 166 |
| 14. | Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 166 |
| 15. | Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 170 |
| 16. | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 172 |
| 17. | Ситуационная схема сети водоснабжения городского округа «Город Азов» | 177 |
| 18. | Схема водоотведения городского округа «Город Азов» | 178 |

Введение

Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Азов» выполнены в соответствии с техническим заданием на разработку «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Город Азов» до 2028 года, утвержденного МП «Азовводоканал» г. Азова.

Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Азов» разработаны на расчетный срок до 2028 года и на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г, № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения».

Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения г. Азова, является обеспечение для абонентов доступности, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных и индивидуальных  систем водоснабжения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Реализация мероприятий позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

- повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения удовлетворение потребностей потребителей;

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения использованы:

- Генеральный план городского округа «Город  Азов» на 2007÷2025 гг., утверждённый Решением Азовской Городской Думы №240 от 2.06.2008г.;

- Генеральные планы сельских поселений Кулешовского, Новоалександровского, Кагальницкого и Пешковского;

- «Проект планировки, межевания и схемы инженерных сетей жилого района Юго-Восточный в г.Азове» НПО Ростовгипрошахт, 2007г.

- «Проект планировки Юго-Восточной промзоны г.Азова» Региональный институт территориально-градостроительного проектирования;

- Стратегия социально-экономического развития города Азова на 2011-2020 годы;

- Схема территориального планирования Ростовской области;

- Схема энергоснабжения муниципального образования «Город Азов»;

- Схема газоснабжения муниципального образования «Город Азов»;

- Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Азов» до 2028 года;

- Технологический регламент по эксплуатации очистных сооружений водопровода проектной производительностью 80,0 тыс.м3/сутки, фактической производительностью 50,0 тыс.м3/сутки в городе Азове Ростовской области. ООО НПП «ДОН-ИНК» 2000 г. (с изм.);

- Технический отчет по обследованию, определению технического состояния и постановки эксплуатации очистных сооружений канализации (ОСК) нормативной производительностью 23,0 тыс.м3/сутки в г.Азове Ростовской области. Разработка технологического регламента работы ОСК. ООО НПП «ДОН-ИНК»2000г;

- Государственная программа РО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства РО от 25.09.2013г. №603 (в ред. от 14.03.2018г.);

- Акт технического обследования системы водоснабжения и водоотведения МП «Азовводоканал»  2017г.

При разработке схем использованы следующие нормативные документы:

- СП 31.13330.2012, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная  редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012, «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Технико-экономическое состояние централизованной

системы водоснабжения муниципального образования «Город Азов»

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и

деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

Городской округ город Азов расположен в юго-восточной части Ростовской области, в составе Ростовской агломерации, на левом берегу реки Дон, в 12,5 км по прямой от впадения в Таганрогский залив (рис. 1). Расстояние от областного центра – города Ростова-на-Дону – составляет 42 км.

В 1910 году городу требовалось создание водопровода, и он появился: несовременный, примитивный, вначале обслуживающий только порт и близлежащие к нему дома.

Первое сооружение азовского водопровода в Азове представляло собой водонапорную башню с металлическим резервуаром на 350 кубометров.

В 1925 году городские водопровод обслуживал уже семьдесят восемь постоянных абонентов, причем санитарное состояние воды было очень плохое: от места, где происходил водозабор, до места, куда стоки уходят в Дон — всего лишь несколько десятков метров...

В конце двадцатых годов городские власти изыскивают средства на проектирование нового водопроводного хозяйства. Проект водоснабжения Азова разрабатывает профессор Дементьев. Согласно его проекта, местом водозабора был выбран ерик Посольский (это выше Азова по течению Дона). Но средств на строительство не нашлось, и тогда городу передали водокачку, которую строили еще в 1910 году для обслуживания железной дороги. Водокачка располагалась на донском островке в районе Лоцманской отмели.

Одновременно строили водопровод – в 1930 году его протяженность в Азове составляла уже восемь километров.

Проект профессора Дементьева был реализован не полностью. Вместо трех пар отстойников и фильтров установили лишь по одной паре. Вместо трех резервуаров чистой воды – один. Но в Азове в конце тридцатых годов появилось два водопровода - старый и новый с общей мощностью 2112 кубометров воды в сутки.

К вопросу о расширении водопроводной сети города смогли вернуться только в 1948 году. К этому времени все чаще и чаще поднимался вопрос о создании в городе серьезной промышленности, которой бы понадобилось большое количество воды.

С 1948 по 1950 годы в Азове реализовали проект расширения водопровода, строительство которого осуществлял "Донспецрыбстрой". Были построены первая и вторая очередь проекта: водопроводные сооружения начали давать городу до 17 тысяч кубометров воды в сутки.

В 1965-1975 годы на очистных сооружениях азовского водопровода был построен блок горизонтальных отстойников и производительность достигла 33 тысячи кубометров в сутки.

В 1980 году начинается проектирование и строительство Азовского комплекса детского питания и одновременно — нового мощного водозабора. Через шесть лет Азов и Азовский район начинают получать воду с новых водозаборных сооружений. Их  проектная производительность - до 120 тысяч кубометров воды в сутки.

В   настоящее  время  подачу воды для водоснабжения города обеспечивает  ковшовый водозабор и насосная станция I-го подъема с фактической производительностью 86400 тыс.м3/сутки. Водозабор подает «сырую воду» по двум напорным водоводам из стальных труб диаметром 800 мм и общей длиной 5,7 км. Подача воды осуществляется на площадку водопроводных очистных сооружений, расположенных в Центральной части города.

Ввод очистных сооружений в эксплуатацию производился поэтапно:

1-я очередь 1948-1964 год постройки, в 2009 году реконструированы осветлители в тонкослойные отстойники, с возможностью пропуска 28 тыс. м3/сутки воды;

2-я очередь 1970-1975 год постройки, производительностью 33 тыс. м3/сутки, из работы исключена;

3-я очередь введена в эксплуатацию в 1988 году и включает 4 отстойника производительностью 52 тыс. м3/сутки, с возможностью пропуска скорыми фильтрами производительности 80 тыс. м3/сутки.

После ОСВ питьевая вода поступает по четырем водоводам от насосной станции второго подъема №2 производительностью 56,0 тыс. м3/сут. в городскую сеть г.Азова и промышленную Юго-Восточную зону, а так же в 2-а резервуара на площадку насосной станции  третьего подъема №4; и по водоводу от насосной станции второго подъема №3 производительностью 24 тыс. м3/сут. на Новоалександровскую промзону, с.Кулешовка, с.Новоалександровка.

Существующая распределительная сеть, обеспечивающая подачу воды потребителям города Азова, имеет протяженность около  246,7 км. Большая часть распределительной сети выполнена из чугунных и стальных труб, а так же встречаются асбестоцементные трубы и вновь перекладываемые полиэтиленовые. На распределительной сети имеется насосная станция третьего подъема №4, которая служит для стабильного водоснабжения с.Кагальник, ОСК.

Общее количество резервуаров чистой воды 7 шт, объемом 14,25 тыс. м3.

Деление территории г. Азова на  эксплуатационные зоны представлено в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

| № п/п | Наименование объекта ЦСВ | Описание границ эксплуатационных зон расположения ЦСВ | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | ДНТ «Мичуринец-3» | ООО «Газсервис», ДНТ «Мичуринец-3» |
| 2 | Водопроводная сеть | Кулешовское СП | УМП ЖКХ Кулешовского СП |
| 3 | Водопроводная сеть | Кагальницкое СП | УМП ЖКХ «Азовское» |
| 4 | Водопроводная сеть | ул. Ушакова (от ул. Пришвина до южной границы пос. Авиатор), ул. Вершинина, ул. Истомина | ООО «Строительные инновации» |
| 5 | Водопроводная сеть | ул. В. Мышкина, ул. Л. Тиммерман, ул. Благодарная | ООО «Статус» |
| 6 | Водопроводная сеть | ул. Пришвина, ул. Ушакова (от ж/д №5 до ул. Пришвина) | ПК «Ахиллес» |
| 7 | Водопроводная сеть | СНТ «Заря», СНТ «Восход», СО «Рыбник», СНТ «Дорожник», ДНТ «Машиностроитель КПО», СНТ «Трикотажник». | СНТ «Заря», СНТ «Восход», СО «Рыбник», СНТ «Дорожник», ДНТ «Машиностроитель КПО», СНТ «Трикотажник». |
| 8 | Водопроводная сеть | ДНТ «Машиностроитель КПА», СНТ «Мичуринец-1», СНТ «Мичуринец-2», СНТ «Трикотажник», СНТ «Дружба» | ДНТ «Машиностроитель КПА», СНТ «Мичуринец-1», СНТ «Мичуринец-2», СНТ «Трикотажник», СНТ «Дружба» |
| 9 | Водопроводная сеть | ДНТ «Энергетик», ДНТ «Механизатор», ДНТ «Мичуринец - 5», ДНТ «Донские зори», ДНТ «Искра». | ДНТ «Энергетик», ДНТ «Механизатор», ДНТ «Мичуринец - 5», ДНТ «Донские зори», ДНТ «Искра». |
| 10 | Водопроводная сеть | ДНТ «Западное» | ДНТ «Западное» |
| 11 | Водопроводная сеть | Земельный участок по ул. Степной, 24 В | П.П. Мужиков |
| 12 | Водопроводная сеть | Территория г. Азова кроме зон, по п.1-п.11 настоящей таблицы | МП «Азовводоканал» (По договору закрепления имущества на праве хозяйственного ведения с Администрацией г. Азова |

За время эксплуатации более 60 лет строительные конструкции на площадках водопровода имеют значительный физический износ. Отсутствуют средства автоматизации и контроля большинства технологических процессов, обеспечивающих надежную работу системы водоснабжения города.

Актуальность проблемы вызвана увеличением объемов промышленного и гражданского строительства, вводом в эксплуатацию новых объектов завершенного строительства, увеличением объемов производства действующих предприятий. Темпы роста объемов  строительства и промышленности города напрямую зависят от состояния объектов коммунальной инфраструктуры.

Азов является одним из древнейших  российских городов. В городе идут активные процессы развития экономики, социальной сферы, создания индивидуального образа города. Меняющиеся геополитические и социально-экономические условия расширяют возможности Азова по активизации своих конкурентных преимуществ, позволяют укреплять позиции города на российском и международном рынках.

Услуги по водоснабжению и водоотведению в городе предоставляются МП «Азовводоканал» (Руководитель – Картамышев Дмитрий Михайлович. Адрес предприятия: пер. Осипенко, 11, г. Азов, Ростовская область, 346787, контактный телефон: 6-34-16), которое наделено статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Азов» (Постановление администрации города Азова № 2212 от 25.10.2013г.);          на территории Азовского района:

-  с. Кулешовка, х.Новоалександровка, Новоалександровская промзона (Постановление администрации  Азовского района № 1015  от 10.11.2017г.);

- с. Кагальник, Кагальницкое сельское поселение (Постановление администрации Азовского района № 38 от 29.01.2018г.).

Численность населения г. Азова на сегодняшний день составляет 82 600 человек, с.Кулешовка 13 300 человек, с.Кагальник 9 100 человек, с.Новоалександровка 4 100 человек, с.Пешково 3 400 человек.

Для схем водоснабжения и водоотведения с учетом данных Генеральных планов поселений и фактических статистических данных принята расчетная численность населения:

- г. Азов на расчетный срок (2028 г.) – не более 100 000 чел.

- с.Кулешовка, с.Кагальник, с.Новоалександровка, с.Пешково - на расчетный срок (2028 г.) – не более 32 100 чел.

1.2.  Описание территорий муниципального образования, не охваченных

централизованными системами водоснабжения

На территории городского округа г. Азова частично отсутствуют сети централизованного водоснабжения в районах перспективной застройки (пос. Донской, пос.Светлый, Восточный, Юго-Восточный и Западный жилой микрорайон .

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Подача воды для водоснабжения города Азова осуществляется из реки Дон одним водозабором, расположенным в северо-восточной части города. От водозаборных сооружений насосной станцией первого подъёма «сырая» вода подается на  площадку очистных сооружений водопровода.

Очистные сооружения водопровода расположены в центральной части города. Очистные сооружения состоят их трех очередей, поэтапно вводимых в эксплуатацию. На сегодняшний день в работе находятся две очереди: первая и третья. Проектная производительность сооружений двух очередей составляет 80 тыс. м3/сутки. Фактически данные сооружения очищают в зимний период около 30 тыс. м3/сутки, а в летнее время до 42 тыс. м3/сутки.

Очищенная на очистных сооружениях вода подается по четырем водоводам от ВНС№2 в город Азов, в Юго-Восточную промзону, с. Пешково, в ВНС№4, далее с. Кагальник, а по одному водоводу от ВНС№3 на СНТ, ДНТ,      ООО «Провими», ФГКУ комбинат «Приморский» Росрезерва, Новоалександровскую промзону, х. Новоалександровка, с. Кулешовка.

Централизованная система водоснабжения г. Азова – единая, деление на технологические зоны отсутствует.

Зоны с нецентрализованным водоснабжением отсутствуют.

1.4. Описание результатов технического обследования

централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источник водоснабжения

Источником   хозяйственно-питьевого   и   производственного водоснабжения города Азова является река Дон.

Река Дон берет начало на Среднерусской возвышенности, протекает в общем направлении с севера на юг на протяжении 1870 км и впадает в Таганрогский залив Азовского моря. Бассейн реки, охватывающий территорию 422 тыс. км2, расположен в лесостепной и степной зонах Европейской части Российской федерации.

Водный режим р. Дон

Основным источником питания р. Дон является снежный покров, обеспечивающий 60-70% годового стока. В водном режиме четко выделяются три фазы: весеннее половодье, летне-осенняя и зимняя межени.

Весеннее половодье характеризуется резко выраженным подъемом уровней воды. Таяние снега на Нижнем Дону начинается раньше, чем в верховьях и тем самым обуславливает первое повышение уровня воды еще подо льдом, задолго до наступления максимума. Особенно заметно выделяется первый пик половодья, вызванный паводком на р. Северский Донец. В некоторые годы, вследствие запаздывания весны, оба подъема сливаются в один, и когда это совпадает с большими запасами снега в бассейне, половодье достигает исключительной высоты (1917, 1942 гг.). В маловодные годы подъем бывает невыраженным, распластанным.

Средний срок начала половодья – середина марта, средняя продолжительность – 70 дней.

В начале или середине июня устанавливается летне-осенняя межень с низкими горизонтами воды, нарушаемая сгонно-нагонными явлениями. Наиболее низкие уровни устанавливаются в сентябре – октябре.

В зимний период, с образованием ледяного покрова, уровни воды, как правило, несколько выше летне-осенних. Наиболее низкие уровни наблюдаются в начале зимы (ноябрь, декабрь). Затем, с увеличением мощности ледяного покрова, они повышаются. Заторные явления не наблюдаются.

Расходный режим

Режим расходов Нижнего Дона определяется, в основном, режимом попусков из Цимлянского водохранилища, установленного «Основными положениями правил использования водных ресурсов Цимлянского водохранилища», М. 1965 г., согласно которым высокие половодья вероятностью превышения менее 10% пропускаются через гидроузел без срезки.

Расход воды р. Дон обеспеченностью 1% в створе поста Раздорская составляет 15800 м3/с.

При подходе к дельте основной поток р. Дон перераспределяется на два основных рукава: собственно р. Дон (Старый Дон) и рукав Каланча. По данным наблюдений Донской устьевой станции установлено, что при расходах в р. Дон 1000-6000 м3/с и при уровнях у Азова 0,2÷0,8 м БС (сгонно-нагонные явления отсутствуют) в рукаве Старый Дон проходит 33-35% общего расхода (330÷2000 м3/с), в рукаве Каланча соответственно 65-68% (700÷4000 м3/с).

В период межени, при расходе в р. Дон 500-600 м3/с и уровнях у  г. Азова от – 1,4 м БС (сгон), доля стока по Старому Дону колеблется от 35% до 62% (210 - 370 м3/с), по рукаву Каланча от 65% до 38% (390 - 210 м3/с).

При расходе в р. Дон, равном санитарному минимуму 120 м3/с (в штилевую погоду) в рукаве Старый Дон проходит до 35 м3/с, в рукаве Каланча до 85 м3/с; при сгонах, когда уровень у Азова снижается до – 2,3 м БС, в рукаве Старый Дон проходит до 65 м3/с, в рукаве Каланча до 55 м3/с.

Уровневый режим

Уровневый режим р. Дон самым тесным образом связан с расходным режимом, который в свою очередь определяется режимом попусков из Цимлянского гидроузла.

Расчетные максимальные уровни весеннего половодья в створе водопоста Азов приведены ниже.

Максимальные уровни воды весеннего половодья

Таблица 1.4.1.1

На режим уровней дельты Дона существенное влияние оказывают сгонно-нагонные явления. Вызванные ветром, колебания уровня в Таганрогском заливе Азовского моря распространяются вверх по р. Дон, постепенно затухая на протяжении 130-140 км.

Нагонные западные и юго-западные ветры наиболее вероятны в июне-октябре и продолжительность их не превышает 3-х дней. Расчетные уровни в опорном створе Азова приведены ниже в таблице 1.4.1.2.

Максимальные уровни при нагонах, мБС

Таблица 1.4.1.2

| Створ | Уровни (м, БС) обеспеченностью, % |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Азов | 2,30 | 2,15 | 2,05 | 1,90 | 1,70 |

Минимальные уровни нижнего Дона в зарегулированных условиях приведены ниже.

Минимальные уровни, мБС

Таблица 1.4.1.3

|  |  | Отметки в Азове, мБС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормальный навигационный попуск, Q=400м3/с | - 0,3 |
| 2 | Гарантированный навигационный попуск, Q=360м3/с | - 0,3 |
| 3 | Гарантированный санитарный попуск, Q=120м3/с | - 0,4 |
| 4 | При сгонах: Р=75% | - 1,80 |
|  | Р=85% | - 1,95 |
|  | Р=90% | - 2,05 |
|  | Р=95% | - 2,25 |
| 5 | Минимальный при ледоставе: Р=75% | - 1,50 |
|  | Р=85% | - 1,80 |
|  | Р=90% | - 2,00 |
|  | Р=95% | - 2,25 |

Ледовый режим

Появление первых ледовых образований в виде заберегов отмечается, в среднем, в середине декабря. Через 1-2 дня начинается осенний ледоход, продолжительность которого в среднем около 17 дней.

Ледостав устанавливается обычно в конце декабря. В зимы с продолжительными оттепелями может быть два и более периодов ледостава, в промежутках между которыми возможен шугоход и ледоход. Средняя продолжительность ледостава 70 дней, в теплые зимы ледостав может не устанавливаться совсем.

Максимальная толщина льда устанавливается к концу зимы и может достигать 52 см., расчетная толщина ВП1% - 62 см.

Твердый сток

Характеристика   взвешенных   наносов   приводится  по   данным   водпоста  Дон – Раздорская за период после создания Цимлянского водохранилища.

Среднемноголетний расход взвешенных наносов за год равен 72 кг/с, максимальный – 1600 кг/с.

В период межени среднемесячная мутность колеблется в пределах 20-80 г/м3, снижаясь в отдельные годы до 5-10 г/м3. В среднем 135 дней в году мутность не превышает 50 г/м3.

Наибольшее содержание взвешенных наносов наблюдается в период половодья. При прохождении максимальных расходов воды менее  2000 м3/с мутность   не   превышала   1300   г/м3.   При   увеличении   расходов   воды   до   3000-4000 м3/с    мутность   увеличивается    до    2000    г/м3.    Наибольшая    мутность   за    время наблюдений отмечена в 1952г. и составила 3300 г/м3.

Обоснование источников водоснабжения

Поверхностные воды реки Дон являются единственным источником существующего водоснабжения города Азова, несмотря на то, что работа основных головных сооружений водопровода осложнена особенностями реки, имеющей:

- 3-й класс водоисточника по методу обработки воды по ГОСТ 2761-84, «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

- колебания уровней при сгонно-нагонных явлениях с Таганрогского залива;

- наиболее отрицательное влияние на качество воды р. Дон оказывают притоки: р. Северский Донец, р. Сал, р. Маныч, содержащие загрязнения, создаваемые сбрасываемыми неочищенными сточными водами;

- сброс неочищенных сточных вод и балластных технологических вод судов, курсирующих по р. Дон;

- интенсивное развитие сине-зеленых и диатомовых водорослей в р. Дон в теплые периоды года;

- высокую мутность, достигающую в половодье 2000 г/м3;

- неустойчивые берега, шугу и лед.

Определение класса  водоисточника принято в соответствии со значительными колебаниями качества воды по сезонам, годам и по течению реки, с превышением ПДК многих показателей.

В соответствии с СП 31.13330.2012 таблица 8, условия забора воды на хозяйственно-питьевые нужды характеризуются как тяжелые. Несмотря на вышеуказанные тяжелые условия водозабора и ввиду отсутствия альтернативы водоснабжения, на расчетную перспективу до 2025 года намечается использовать поверхностные воды реки Дон.

| Характеристика качества воды водоисточника (река Дон, 18 км от устья) за 2015-2017 гг. |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование определений | Единица измерений | Норматив качества воды в водоисточнике* | Значение |
|  |  |  |  | min | max |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах 20°C/60 °C | балл | Не более 3 | 1/1 | 1/1 |
| 2 | Цветность | градусы цветности | Не более 120,0 | 10,1 | 72,1 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | Не более 1500,0 | 0,70 | 114,00 |
| 4 | Водородный показатель | единицы pH | 6,5 - 8,5 | 7,38 | 8,61 |
| 5 | Взвешанные вещества | мг/дм³ |  | 6,2 | 44,7 |
| 6 | Общая минирализация (сухой остаток) | мг/дм³ | Не более 1000,0 | 693,5 | 1156,3 |
| 7 | Хлориды | мг/дм³ | Не более 350,0 | 99,0 | 2350,0 |
| 8 | Сульфаты | мг/дм³ | Не более 500,0 | 197,5 | 347,7 |
| 9 | Щелочность общая | ммоль/дм³ |  | 2,50 | 8,23 |
| 10 | Жесткость | °Ж |  | 5,68 | 12,87 |
| 11 | Перманганатная окисляемость | мгО₂/дм³ | Не более 15,0 | 2,50 | 8,80 |
| 12 | БПК₅ | мгО₂/дм³ | Не более 2,0 | 1,09 | 6,00 |
| 13 | Аммиак и ионы аммония | мг/дм³ | Не более 1,5 | Менее 0,10 | 1,073 |
| 14 | Нитриты | мг/дм³ | Не более 3,3 | 0,009 | 0,136 |
| 15 | Нитраты | мг/дм³ | Не более 45,0 | 0,63 | 8,00 |
| 16 | Нефтепродукты | мг/дм³ |  | Менее 0,02 | 0,162 |
| 17 | Алюминий | мг/дм³ | Не более 0,2 | Менее 0,04 | 0,798 |
| 18 | Железо | мг/дм³ | Не более 0,3 | 0,107 | 1,580 |
| 19 | Марганец | мг/дм³ | Не более 0,1 | Менее 0,01 | 0,078 |
| 20 | Медь | мг/дм³ | Не более 1,0 | Менее 0,002 | 0,042 |
| 21 | Цинк | мг/дм³ | Не более 1,0 | Менее 0,005 | 0,082 |
| 22 | Свинец | мг/дм³ | Не более 0,01 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| 23 | Фториды | мг/дм³ |  | 0,183 | 0,625 |
| 24 | Фенолы | мг/дм³ |  | Менее 0,002 | Менее 0,002 |
| 25 | АСПАВ | мг/дм³ |  | Менее 0,015 | 0,159 |
| 26 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не более 1000 | 360 | 46000 |
| 27 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не более 100 | 360 | 46000 |
| 28 | Колифаги | БОЕ/100 мл | Не более 10 | 2 | 44 |
| 29 | Фитопланктон | кл/см³ | Не более 100 000 | 20 | 134300 |

* - в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственного-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», ГН 2.1.5.1315-03 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственного-питьевого и культурно-бытового водопользования», дополнение и изменения № 1 к ГН 2.1.5.2280-07.

Примечание: анализы воды выполнялись аттестованным лабораторным центром МП «Азовводоканал»

Для уменьшения негативного влияния на работу водозаборов и очистных сооружений водопровода  необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация санитарно-защитных мероприятий и соблюдение режима в зонах санитарной охраны II-го и III-го поясов существующего водозабора в соответствии с разработанным Проектом ЗСО;

- проведение работ по своевременной реконструкции водозаборных сооружений и очистных сооружений водопровода в соответствии с современными требованиями к качеству питьевой воды.

Водозаборные сооружения

Водозаборный узел, введен в эксплуатацию в 1988 году и состоит из ковша, оголовка, самотечных линий и насосной станции I-го подъема (ВНС №1). Установленная производительность водозаборных сооружений 86,4 тыс.м3/сутки.

Водозаборный ковш,  в котором размещается ряжевый оголовок, запроектирован и построен с тройными откосами, предназначен для борьбы с шугой и донными наносами.

Ковш врезан в левый берег судоходного канала рукава Старый Дон и отделён от уреза р. Дон дамбой, устроенной из каменной наброски.

Длина ковша 90 м, ширина по дну - 5 м, по верху оголовка - Юм, ширина по среднему горизонту воды - 20 м. Отметка дна ковша - 8,14 м, верха оголовка - 4,18 м.

Забор воды осуществляется посредством ряжевого оголовка с всасывающим клапаном в 50 метрах от береговой линии на глубине 6 метров от поверхности воды. Для предотвращения попадания молоди в водозаборные сооружения предусмотрены рыбозащитные сооружения, которые состоят из фильтрующих съемных контейнеров, установленных на оголовках самотечных трубопроводов, по 12 штук на каждом. Контейнеры загружены щебнем фракции 20 - 40 мм. Система промывки контейнеров – самоочистка.

По двум самотечным линиям (отметка входа самой линии - 7,00), из стальных труб ø1000 мм и длиной 50 м каждая, исходная вода поступает в водоприёмную камеру НС 1-го подъёма. Сверху в каждую линию врезано по одной колонне из стальных труб диаметром 1000 мм для импульсной промывки, колонны герметизированы и подсоединены к вакуум-насосам. На концах линий установлены затворы ø1000 мм с колонками управления и электроприводами для включения в работу системы импульсной промывки самотечных линий, предусмотренной проектом. Эксплуатация показала, что применить систему импульсной промывки не возможно, так как затворы установленные на самотечных линиях не выдержат создаваемого давления при промывке. В настоящее время промывка самотечных линий не производится.

За время эксплуатации водозаборных сооружений и на основании карт промера глубин было установлено, что конструкция ковша не обеспечивали самопроизвольную его промывку, в результате чего происходили заиливания.

Существующая насосная станция I подъема ВНС-1 фактической производительностью 86,4 тыс. м3/сутки расположена на площадке водозаборного узла и подает речную воду по двум напорным водоводам из стальных труб Ø800 мм, общей протяженностью L=5,7км на площадку очистных  сооружений водопровода в г.Азове. Выявлено неудовлетворительное техническое состояние водоводов на участке перехода через р. Азовка протяженностью 75 м.

Здание действующей водопроводной насосной станции I-го подъема круглое в плане диаметром 18,0 м, заглубленного типа. Состоит из двух водоприемных камер и машинного зала.

В машинном зале насосной станции ВНС-1, в настоящее время, установлены три группы насосов:

I группа. Основные насосы, подают речную воду по двум напорным  водоводам ø800 мм, общей протяженностью L=5,7км на площадку очистных водопроводных сооружений г.Азова.

В настоящее время в машинном зале установлены насосные агрегаты:

- №1 –  насос марки Д3200-75,

- №2 – насос марки Д2000-100А,

- №3 – насос марки 1Д1600 - 90а,

- № 4 – насос марки 1Д1600 – 90а.

Насосная станция работает непрерывно, равномерно в течение суток. В течение года – неравномерно. По данным эксплуатирующей организации МП «Азовводоканал»: максимальный (летний режим): подача - 2300 м3/час при напоре 76 м; минимальный (зимний режим): подача - 900 м3/час при напоре 58 м.

Число работающих агрегатов, в любом режиме - 1:

- с октября по май в работе №4 или №3.

- с июня по сентябрь в работе №2

Требуемое давление  в напорном трубопроводе на выходе из ВНС-1 составляет 76 м. Установленные насосы находятся под заливом.

II группа. Дренажные насосы, служат для откачки дренажных вод из машзала насосной станции:

- №5 – насос марки С- 569

- №6 – насос марки 6КМ-12

III группа. Вакуумные насосы, предназначены для промывки самотечных трубопроводов:

- насосы №7 и №8 – марки КВН-8 в количестве – 2 шт;

Технические характеристики существующего насосного оборудования приведены в таблице 1.4.1.4.

Технические характеристики существующего

насосного оборудования насосной станции I подъема ВНС№1

Таблица 1.4.1.4

| №№ группы | Назначение | №№ агрегата | Марка насоса | Кол-во раб. рез. | Производительность, м3/час | Напор, м | Тип эл. двигателя | Мощность квт | Число оборотов, об/мин. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Основные насосы | №1 | Д3200-75 | 1 раб. 3 рез. | 3200 | 75 | СД-2-85-576 | 800 | 985 | Сумский насосный завод |
|  |  | №2 | Д2000-100А-2 |  | 1900 | 100 | А4-450-Х-6М-УЗ | 630 | 1000 |  |
|  |  | №3 | 1Д1600-90А |  | 1450 | 75 | А4-400ХК-4М | 380 | 1450 |  |
|  |  | №4 | 1Д1600-90А |  | 1450 | 75 | СД-13-52-6 | 800 | 985 | Сумский насосный завод |
| II | Дренажные насосы | №5 | С- 569 | 1 раб. 1 рез. | 120 | 19 | ВАО-62-4 | 17 | 1450 | Ясногорский машинный завод |
|  |  | №6 | 6КМ-12 |  | 162 | 20 | МО-160-Ф4 | 15 | 1450 |  |
| III | Вакуумные насос ы | №7 | КВН-8 | 1 раб. 1 рез | 3,33 м3/мин | - | АО2-31-4 | 2,2 | 1450 | Завод Ливгидромаш |
|  |  | №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Грузоподъемное оборудование:

– кран-балка, грузоподъемностью 5,0т;

- кран-балка, грузоподъемностью 2.0

Учет поднимаемой воды ВНС-1 производится расходомером РУС-1 (ультразвуковым).

Оценив техническое состояние насосной станции, согласно Таблицы 1.4.1.5, можно сделать выводы, что производительность насосной станций I-го подъема ВНС №1 по установленному оборудованию, определена исходя из I-ой категории обеспеченности подачи воды; фактическая производительность по числу рабочих насосов и времени их работы, определена на основании журналов регистрации показателей работы насосного оборудования, с учетом фактического давления в напорных трубопроводах.

Таблица 1.4.1.5

| № п/п | Наименование сооружения | Производительность, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | По проекту | По установленному оборудованию (рабочих насосов) | По факту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ВНС№1 | 122,0 | 86,4 | 21,0-56,0 |

Работа насосной станции I подъема ВНС-1 в настоящее время в целом удовлетворительна, однако:

- в связи с повышенной мутностью р. Дон, вызванной маловодностью и интенсивным судоходством требуется систематическая очистка от ила водозаборного ковша и прилегающего участка русла реки;

- на значительных участках монолитных железобетонных конструкций дамбы водозаборного ковша имеются повреждения, требуется выполнение работ по берегоукреплению;

- насосное оборудование, трубопроводная арматура и трубопроводы, установленные в 1988г, имеют значительную коррозию и изношены в результате длительной эксплуатации, необходима замена;

- требуется капитальный ремонт или замена кран-балок, грузоподъемностью 2 т и 5 т;

- необходимо восстановить систему импульсной промывки самотечных линий;

-бытовые помещения не соответствуют действующим санитарным нормам.

Существующая камера переключения служит для:

- распределения речной воды, подаваемой по двум напорным стальным водоводам Ø800 мм;

- возможности отключения на время ремонтных работ одного из двух напорных водоводов Ø800 мм и при этом обеспечить подачу воды потребителям, не допускающей перерыва в водоснабжении.

На выходе из камеры переключения на напорных трубопроводах Ø800мм предусмотрено также устройство для защиты основных насосов ВНС – 1 от гидравлического удара.

Давление воды в напорных трубопроводах Ø800мм на выходе из камеры переключения – 45,0 м.

Техническое состояние камеры переключения удовлетворительное. Трубопроводная арматура и трубопроводы, изношены, требуется замена.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В настоящее время на очистных сооружениях водопровода (ОСВ) принята двухступенчатая схема очистки, осветление и фильтрование, в работе находятся следующие технологические сооружения:

-  смесители дырчатые, в количестве 2 секций, проектной производительностью 80 тыс. м3/сутки, фактической 52 тыс. м3/сутки, построены в 1988 г. и относятся к 3-ей очереди нового блока;

-  тонкослойные отстойники в количестве 2 блоков:

- Тонкослойные отстойники в количестве 4 шт. Ø 8 м (бывшие осветлители со слоем взвешенного осадка), реконструированные в 2009 г., относятся к старому блоку 1-ой очереди, с производительностью 28 тыс. м3/сутки;

- Тонкослойные отстойники в количестве 4 штук (9х9м), относятся к новому блоку 3-ей очереди, с производительностью 52 тыс. м3/сутки;

- скорые фильтры нового блока 3-ей очереди в количестве 10 штук, при пропуске 52 тыс.м3/сутки работает 7 фильтров, при 80 тыс. м3/сутки работает 10 фильтров. Дренаж фильтров щелевой из полиэтиленовых труб высокой плотности. Загрузка 7 фильтров – кварцевый песок крупностью 0,8-2,0 мм, 3 фильтров – дробленый антрацит, крупностью              0,8-2,0 мм. Промывка фильтров водовоздушная;

- резервуары чистой воды в количестве 5 штук, общим объемом 13 250 м3 (4х3000 м3, 1х1250 м3);

- насосная станция II подъема №2, год постройки 1985г, прошедшая реконструкцию в 2009г.;

- насосная станция II подъема №3, год постройки 1985г, выполнен 1-ый  этап реконструкции в 2007 году;

- выпуск осадка из отстойников и отвод промывной воды после промывки фильтров осуществляется на сооружения повторного использования, откуда отстоянная вода возвращается в голову сооружений, а осадок выкачивается по шламопроводу в главный канализационный коллектор г. Азова и далее на очистные сооружения канализации;

- реагентное хозяйство с приготовлением и дозированием следующих растворов реагентов: коагулянта (сернокислого алюминия или оксихлорида алюминия), флокулянта, сульфата аммония;

- электролизная для получения гипохлорита натрия, состоит их 2-х резервуаров минеральной воды, 6-ти электролизных установок, насосов-дозаторов, резервуаров поваренной соли. Метод электролиза введен с 2009 года. Применение  гипохлорита натрия устраняет риск возникновения чрезвычайных ситуаций в непосредственной близости от застроенной территории города.

- сгустители осадка, состоят из резервуаров промывных вод ёмкостью 500 м³  ( 2 шт. по 250 м3 ),  шламовых резервуаров ёмкостью 500 м3  ( 2 шт. по 250 м3 ) и  шламопровода.

Первичное (предварительное) хлорирование происходит в смесителе, с последующим разделением потока воды между технологическими линиями. Перед  смесителями  вводится сульфат аммония (до введения  ГХН), оксихлорид Al и, в качестве флокулянта - Нитрофлок А2515.

Состояние смесительной камеры требует реконструкции.

В 2009 г.  выполнены работы по реконструкции тонкослойных отстойников Ø 8 м – 4 шт. (1 этап), необходимо завершение работы в полном объеме (II-й этап).

Работа скорых фильтров находятся в удовлетворительном состоянии, при своевременном соблюдении режима промывки. Необходимо провести замену песчаной загрузки в 7-ми фильтрах на угольную, для улучшения очистки воды от нефтепродуктов.

В сооружении повторного использования промывной воды и шлама необходимо  провести реконструкцию по замене технологического оборудования. В настоящее время осадок из отстойников, переливная и дренажная вода перекачивается по шламопроводу  в главный канализационный коллектор и далее в голову очистных сооружений канализации.

Применяемая технологическая схема водоподготовки в настоящее время соответствует требованиям обеспечения нормативов качества воды, однако, с учетом анализа динамики изменения качества воды в водоисточнике (р. Дон), необходимо плановое выполнение ряда мероприятий по устранению выявленных при техническом обследовании проблем.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды – отсутствуют.

Технологическая схема очистки воды приведена на рис.1.4.2.1.

рис. 1.4.2.1.

Выявленные проблемы и мероприятия по их устранению:

- Требуется установка оборудования для обезвоживания осадка промывных вод на станции повторного использования шламовых вод на ОСВ.

- Недостаточная очистка на скорых фильтрах при повышенном содержании нефтепродуктов в исходной воде. Необходимо выполнить реконструкцию 7-ми фильтров с заменой песчаной загрузки на угольную.

- Неудовлетворительное качество смешения вводимых реагентов с обрабатываемой водой. Необходима реконструкция смесителей.

- Снижение качества воды в водоисточнике р. Дон, в связи с чем, для улучшения качества питьевой воды необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Строительство сооружений по стабилизационной обработке воды;

- Очистка ковша от иловых отложений;

- Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды  перед подачей в разводящие сети

- Замена перехода водоводов Ø 800 мм через р. Азовка.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности  подачи воды

Насосные станции 2-го подъема

На территории очистных сооружений водопровода расположены две водопроводные насосные станции 2-го подъема.

ВНС 2-го подъёма №2 (ВНС-2) обеспечивает подачу воды по четырем напорным водоводам ø500 мм и далее по магистральному водоводу ø1000 мм в распределительную сеть г.Азова. Насосная станция обеспечивает хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные потребности промпредприятий, противопожарные расходы и подает воду в ВНС третьего подъёма №4 (ВНС-4).

Таблица 1.4.3.1

| № п/п | Наименование сооружения | Производительность, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | По проекту | По установленному оборудованию (рабочих насосов) | По факту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ВНС№2 | - | 64,8 | 20,0 ÷ 35,0 |

Здание действующей водопроводной насосной станции 2-го подъема ВНС-2 прямоугольное в плане, размерами 12х30 м; полузаглубленного типа, насосные агрегаты установлены под заливом. В 2009 году насосная станция реконструирована по строительной, электрической и технологической части.

В машинном зале насосной станции в настоящее время, установлены две группы насосов:

I группа. Основные насосы.

- насосы №1 и №3 –  марки1Д1250-63 в количестве 2 шт.;

- насос №2, №4– марки 1Д1600-90а в количестве 2 шт.

Насосная станция работает постоянно. Режим работы насосной станции неравномерный в течение суток, и неравномерный в течение года. Производительность ВНС-2 колеблется в зависимости от требуемого расхода потребителя.

По данным эксплуатирующей организации МП «Азовводоканал» расход в течение суток:

- максимальный (летний режим): Qmax час=1960 м3/час, напор 55 м; Qmin час=400 м3/час, напор 28 м;

- минимальный (зимний режим): Qmax час=1400 м3/час, напор 35 м

Qminчас =400 м3/час, напор 24 м.

Регулирование производительности насосной станции при требуемом напоре осуществляется частотно-регулируемым приводом и изменением количества работающих агрегатов. В работе находятся 1-2 насоса.

Давление в напорном трубопроводе на выходе из ВНС-2 составляет 2,4 - 5,5 атм. для возможности подачи питьевой воды во все районы г. Азова с гарантированным давлением 1,5 атм. для 5-ти этажной застройки.

II группа - Дренажные насосы (служат для откачки дренажных вод из машинного зала насосной станции)

- насос №5, №6 – марки ГНОМ 53-10 в количестве 2 штук;

Работа насосной станции II подъема ВНС№2 в целом удовлетворительна, однако выявлены следующие нарушения:

- необходима установка ультразвукового расходомера на напорных водоводах;

- установленная трубопроводная арматура коррозирована внутри и снаружи;

- на трубопроводах свищи по причине сквозной коррозии, что требует замены.

Технические характеристики существующего

насосного оборудования насосной станции II подъема ВНС№2

Таблица 1.4.3.2

| №№ группы | Назначение | №№ агрегата | Марка насоса | Кол-во раб. рез. | Производительность, м3/час | Напор, м | Тип эл. двигателя | Мощность квт | Число оборотов, об/мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Основные насосы | №1 | 1Д1250-63 | 1-2 раб. 3-2 рез. | 1250 | 63 | ДАВ-315-4У3 | 315 | 1500 |
|  |  | №2 | 1Д1600-90а |  | 1450 | 75 | А4-400ХК-4МУ3 | 400 | 1500 |
|  |  | №3 | 1Д1250-63 |  | 1250 | 63 | ДАВ-315-4У3 | 315 | 1500 |
|  |  | №4 | 1Д1600-90а |  | 1450 | 75 | А4-400ХК-4МУ3 | 400 | 1500 |
| II | Дренажные насосы | №5 | ГНОМ 53-10 | 1 раб. 1 рез | 53 | 10 | встроен | 4 | 2900 |
|  |  | №6 | ГНОМ 53-10 |  | 53 | 10 | встроен | 4 | 2900 |
| III | Вакуум-насосы |  | ВВН1-12 | 1 раб. 1 рез | 12.2 | 10 | 4А200L6УЗ | 30 | 1000 |
|  |  |  | ВВН1-12 |  | 12.2 | 10 | 4А200L6УЗ | 30 | 1000 |

Оценив техническое состояние насосной станции, можно сделать выводы, что производительность насосной станций II-го подъема ВНС №2 по установленному оборудованию, определена исходя из I-ой категории обеспеченности подачи воды; фактическая производительность по числу рабочих насосов и времени их работы, определена на основании журналов регистрации показателей работы насосного оборудования, с учетом фактического давления в напорных трубопроводах.

Работа насосной станции ВНС №2 в настоящее время в целом удовлетворительна, однако:

- трубопроводная арматура изношена, коррозирована и требует замены: задвижки Ø600, Ø400, Ø200, Ø100, Ø80;затворы Ø600; клапаны обратные Ø600, Ø 100;

- на трубопроводах свищи по причине сквозной коррозии и требуют замены: Ø600, Ø 400, Ø50.

ВНС 2-го подъема №3 служит для подачи воды на промывку фильтров и по водоводу ø 630 мм обеспечивает хоз-питьевые нужды с.Новоалександровка, с.Кулешовка производственные потребности промпредприятий Новоалександровской промзоны, ООО «Провими», ФГКУ комбинат «Приморский» Росрезерва и др.

Таблица 1.4.3.3

| № п/п | Наименование сооружения | Производительность, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | По проекту | По установленному оборудованию (рабочих насосов) | По факту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ВНС№3 | - | 24,0 | 2,5 – 5,0 |

Здание действующей водопроводной насосной станции II подъема ВНС№2 прямоугольное в плане, размерами 12х42 м; насосные агрегаты установлены под заливом.

В машинном зале насосной станции в настоящее время, установлены три группы насосов:

I группа - Основные насосы для подачи питьевой воды потребителям  с. Кулешовка и прилегающим к нему поселкам и в резервуары №1-№3:

- насосы №4 и №5 – марки Д1250-65 в количестве 2 шт.;

- насос №6 и №7 – марки Д1250-63 в количестве 2 шт.

Насосная станция работает постоянно. Режим работы насосной станции неравномерный в течение суток, и неравномерный в течение года. В работе находится один насос. Производительность ВНС№3 колеблется в зависимости от требуемого расхода потребителя.

По данным эксплуатирующей организации МП «Азовводоканал» расход в течение суток:

- максимальный (летний режим): Qmax час=355 м3/час, напор 20 м; Qmin час=30 м3/час, напор 20 м;

- минимальный (зимний режим): Qmax час=256 м3/час, напор 20 м

Qmin час=20 м3/час, напор 20 м.

Требуемое давление в напорном трубопроводе Ø630 на выходе из ВНС№3 составляет 1-2 атм.

Регулирование производительности насосной станции при требуемом напоре осуществляется частотно-регулируемым приводом.

II группа - На промывку скорых фильтров

- насос №1 – марки Д500-65;

-насос №2 – марки Д500-65.

-насос №3 – марки Д500-65.

Работают одновременно два насоса, один - в резерве

III группа - Дренажные насосы

- насос №8 – марки–ВКС-2/26;

-насос №9 – марки–ВКС-2/26

Технические характеристики существующего насосного оборудования приведены в таблице 1.4.3.4.

Работа насосной станции II подъема ВНС№3 в целом удовлетворительна, однако выявлены следующие нарушения:

- необходима установка ультразвукового расходомера на напорных водоводах;

- установленная трубопроводная арматура коррозирована внутри и снаружи;

- на трубопроводах свищи по причине сквозной коррозии, что требует замены;

- требуется капитальный ремонт грузоподъемного оборудования;

- требуется капитальный ремонт строительных конструкций.

Технические характеристики существующего

насосного оборудования насосной станции II подъема ВНС№3

Таблица 1.4.3.4

| №№ группы | Назначение | № агрегата | Марка насоса | Кол-во раб. рез. | Производительность, м3/час | Напор, м | Тип эл. двигателя | Мощность квт | Число оборотов, об/мин. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Основные насосы | №4 | Д1250-65 | 1 раб. 3 рез. | 1250 | 65 | 5АН280М6 | 110 | 980 | Завод Ливгидромаш |
|  |  | №5 | Д1250-65 |  | 1250 | 63 | 5АН280М6 | 110 | 980 |  |
|  |  | №6 | Д1250-63 |  | 1250 | 63 | 5АН280М6 | 110 | 980 |  |
|  |  | №7 | Д1250-63 |  | 1250 | 63 | 5АН280М6 | 110 | 980 |  |
| II | Насосы подачи воды на промывку фильтров | №1 | Д500-65 | 2 раб. 1 рез | 500 | 65 | АО2-92-6 | 75 | 1000 | Завод Ливгидромаш |
|  |  | №2 | Д500-65 |  | 500 | 65 | АО2-92-6 | 75 | 1000 |  |
|  |  | №3 | Д500-65 |  | 500 | 65 | АО2-92-6 | 75 | 1000 |  |
| III | Дренажные насосы | №8 | ВКС-2/26 | 1 раб. 1 рез | 7,2 | 26 | АО2-42-4 | 5,5 | 1450 | Завод Ливгидромаш |
|  |  | №9 | ВКС-2/26 |  | 7,2 | 26 | АО2-42-4 | 5,5 | 1450 |  |

Оценив техническое состояние насосной станции, можно сделать выводы, что производительность насосной станций II-го подъема ВНС №3 по установленному оборудованию, определена исходя из I-ой категории обеспеченности подачи воды; фактическая производительность по числу рабочих насосов и времени их работы, определена на основании журналов регистрации показателей работы насосного оборудования, с учетом фактического давления в напорных трубопроводах.  Работа насосной станции ВНС №3 в настоящее время в целом удовлетворительна, однако:

- трубопроводная арматура изношена, коррозирована внутри, снаружи и требует замены: задвижки Ø400, Ø300, Ø50; затворы Ø500; клапаны обратные Ø500, Ø 100;

- на трубопроводах свищи по причине сквозной коррозии и требуют замены: Ø800, Ø600, Ø500, Ø400, Ø300, Ø50;

- капитальный ремонт или замена кран-балки, грузоподъемностью 1,5т.

Водопроводная насосная станции 3-го подъема №4.

Водопроводная насосная станции (ВНС) 3-го подъема №4 обеспечивают подачу воды от магистральных водоводов на ОСК, а также с.Кагальник в резервуры чистой воды, (в т.ч. ВНС с. Кагальник).

На площадке насосной станции расположены два резервуара чистой воды  емкостью по 500 м3 каждый. В резервуарах хранится неприкосновенный противопожарный запас воды, а также происходит аккумуляция воды в ночное время и в межпиковый дневной период. Год ввода в эксплуатацию насосной станции 1986г. Режим работы ВНС№4 в течение суток неравномерный.

Таблица 1.4.3.5

| № п/п | Наименование сооружения | Производительность, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | По проекту | По установленному оборудованию (рабочих насосов) | По факту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ВНС№4 | - | 2,4 | 0,8 – 2,5 |

Технические характеристики существующего

насосного оборудования насосной станции III подъема ВНС№4

Таблица 1.4.3.6

| №№ группы | Назначение | № агрегата | Марка насоса | Кол-во раб. рез. | Производительность, м3/час | Напор, м | Тип эл. двигателя | Мощность квт | Число оборотов, об/мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Основные насосы | №1 | 1К100-65-250 | 1 раб. 1 рез. | 100 | 80 | 4А200М | 37 | 2900 |
|  |  | №2 | К90/55 |  | 90 | 55 | 4А180S2 | 30 | 2900 |
| II | Дренажные насосы | №3 | К20/30 | 1 раб. | 20 | 30 | 4А100S2У3 | 4 | 2900 |

В работе ВНС№4 выявлены следующие нарушения:

- насосное оборудование требует замены, в связи с длительной эксплуатацией;

- необходимо установить частотно-регулируемый привод;

- необходима установка ультразвукового расходомера на напорных водоводах;

- установленная трубопроводная арматура коррозирована внутри и снаружи, требуется замена;

- на трубопроводах свищи по причине сквозной коррозии, требуется замена;

- требуется капитальный ремонт грузоподъемного оборудования и строительных конструкций.

Детальный анализ мероприятий будет приведен в разделе, раскрывающем показатели Схемы водоснабжения.

Кроме того, в распределительной сети города расположены 18 насосных станций подкачки для улучшения водоснабжения высотных домов.

Водопроводные насосные станции повышения давления воды (ВНСП)

Для улучшения водоснабжения высотных многоквартирных домов города на сетях водопровода расположены 18 отдельностоящих водопроводных насосных станций повышения давления воды (ВНСП).

Место расположения зданий МП «Азовводоканал»:

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП)  ул. Пушкина, 6;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП)  ул. Чехова, 21; ул. Чехова, 25;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП)      ул. Толстого, 56/58; ул. Ленинградская, 62

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП)     ул. Московская, 50; ул. Ленинградская, 63;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП) ул. Ленина, 42;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП) ул. Мира, 97; Пушкина, 108;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП) ул. Пушкина, 112;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП) ул. Красногоровская, 27а;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП) ул. Ленина, 124; пер. Степной, 21; ул. Пушкина, 115;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП)  пер. Ст. Разина,9;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП)  ул. Московская, 292;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП)  ул. Инзенская, 3а;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП)  ул. Макаровского, 88; ул. Севастопольская, 81;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП)  ул. Васильева, 79а;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП)  ул. Васильева, 81;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП)  ул. Васильева, 89а; ул. Васильева, 89;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП) Петровский бульвар, 48А; Петровский Бульвар, 48Б;

- Водопроводная насосная станция повышения давления воды (ВНСП) пер. Западный, 6 (Временно выведена из эксплуатации).

Режим работы технологического оборудования – неравномерный.

В насосных станциях повышения давления воды (ВНСП) используются специализированные преобразователи частоты, предназначенные для управления трехфазными асинхронными двигателями с нагрузкой насосного типа обеспечивающих эффективное и надежное регулирование технологическим оборудованием в зависимости от параметров водопотребления, что приводит к  экономии электрической энергии до 30 - 60 %.

Таблица 1.4.3.7.

| № п/п |  | Марка насоса | Производи тельность Q м3/ч | Напор м | Тип электродвигателя | Номинальная мощность электродви-гателя (кВт) | Номинальная частота вращения (об/мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | К 45/30 | 45 | 30 | АМ112М2 | 7,5 | 2880 |
| 2 |  | К 45/30 | 45 | 30 | АМ112М2 | 7,5 | 2880 |
| 3 |  | К 45/30 | 45 | 30 | 5АМ112М2УЗ | 7,5 | 2895 |
| 4 |  | К 45/30 | 45 | 30 | 4АМ112М2УЗ | 7,5 | 2895 |
| 5 |  | К 45/30 | 45 | 30 | АИР112М2 | 7,5 | 2895 |
| 6 |  | К80-65-160 | 50 | 32 | АИР112М2 | 7,5 | 2895 |
| 7 |  | К20/30 | 20 | 30 |  |  |  |
| 8 |  | К20/30 | 20 | 30 | АИС 100LB2У2 | 4 | 2850 |
| 9 |  | К20/30 | 20 | 30 | АИС 100LB2У2 | 4 | 2850 |
| 10 |  | К 45/30 | 45 | 30 | 5АМ112М2УЗ | 7,5 | 2895 |
| 11 |  | К80-65-160 | 50 | 32 | 5АМ112М2УЗ | 7,5 | 2895 |
| 12 |  | К20/30 | 20 | 30 | 4АМУ100S2У2 | 4 | 2880 |
| 13 |  | К20/30 | 20 | 30 | 4АМУ100S2У2 | 4 | 2880 |
| 14 |  | К 45/30 | 45 | 30 | 5АМ112М2УЗ | 7,5 | 2895 |
| 15 |  | К 45/30 | 45 | 30 | 5АМ112М2УЗ | 7,5 | 2895 |
| 16 |  | К 45/30 | 45 | 30 | 5АМ112М2УЗ | 7,5 | 2895 |
| 17 |  | К80-65-160 | 50 | 32 | 5АМ112М2УЗ | 7,5 | 2895 |
| 18 |  | 4К12 | 90 | 35 | 4АМХ112М2УЗ | 15 | 2400 |
| 19 |  | ГНОМ | 6 | 10 |  |  |  |
| 20 |  | К45/30 | 45 | 30 | 5АМ112М2УЗ | 7,5 | 2895 |
| 21 |  | К80-65-160 | 50 | 32 | 5АМ112М2УЗ | 7,5 | 2895 |
| 22 |  | К80-50-200а | 45 | 40 | АИР100S2У2 | 4 | 3000 |
| 23 |  | К80-50-200а | 45 | 40 | АДМ100S2У2 | 4 | 3000 |
| 24 |  | К20/30 | 20 | 30 | АИР100S2ПРУ3 | 4 | 3000 |
| 25 |  | К20/30 | 20 | 30 | АИР100S2ПРУ3 | 4 | 3000 |
| 26 |  | К 45/30 | 45 | 30 | 5АМ112М2УЗ | 7,5 | 2895 |
| 27 |  | К 45/30 | 45 | 30 | АИРУ 112 М2У2 | 7,5 | 2895 |
| 28 |  | КМ 100-80 | 100 | 80 | 5А160S2У3 | 15 | 2980 |
| 29 |  | К80-50-200а | 45 | 40 | АИР132М2У3 | 11 | 3000 |
| 30 |  | К80-50-200а | 45 | 40 | АИР132М2У3 | 11 | 3000 |
| 31 |  | К80-50-200а | 45 | 40 | АИР132М2У3 | 11 | 3000 |
| 32 |  | К80-50-200а | 45 | 40 | АИ112М2 | 7,5 | 2880 |
| 33 |  | 4К12 | 90 | 35 | АИ112М2 | 7,5 | 2880 |
| 34 |  | К45/30 К45/30 | 45 45 | 30 30 | 5АМ112М243 5АМ112М243 | 7,5 7,5 | 2880 2880 |

По результатам технического обследования МП «Азовводоканал» (Акт технического обследования системы водоснабжения и водоотведения МП «Азовводоканал» 2017г., Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МП «Азовводоканал» на 2019-2023гг.),   выявлено, что уровень энергетической эффективности расхода электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды с использованием насосных централизованных станций находится на достаточно высоком уровне по сравнению с другими регулируемыми организациями Ростовской области. Давление в напорном трубопроводе на выходе из ВНС-2 составляет 2,4 - 5,5 атм. для возможности подачи питьевой воды во все районы г. Азова с гарантированным давлением 1,5 атм. для 5-ти этажной застройки. Достигнутый уровень обусловлен применением частотно-регулируемых приводов на насосном оборудовании. Соотношение удельного расхода электрической энергии (0,0332 кВт ч/м³), необходимой для подачи питьевой воды потребителям при условии соблюдения договорных параметров давления в сети водоснабжения является одним из лучших в Ростовской области.

Резервуары чистой воды.

Общая характеристика резервуаров чистой воды представлена  в таблице 1.4.3.3.

Таблица 1.4.3.8.

|  | Кол-во | Объем, м3 | Год строительства | Материал | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3000 | 1988 | ж/бетон | Удовлетворительное |
|  | 1 | 1250 | 1988 | ж/бетон | Удовлетворительное |
|  | 2 | 3000 | 1988 | ж/бетон | Удовлетворительное |
|  | 2 | 500 | 1986 | ж/бетон | Требуется капитальный ремонт |

Конструктивно резервуары чистой воды №1, №2, №3 железобетонные, заглубленные, обвалованные землей.

Полезная рабочая высота воды в резервуарах- 4.8 м. Время пребывания воды в резервуарах при проектной производительности ОСВ -1.7 часа.

Резервуар чистой воды№1 (РЧВ-1)  объем - 3000 м3.

Год ввода в эксплуатацию – 1962 г. Проведена реконструкция по усилению грунтового основания 	и железобетонных конструкций в 2009г.

Резервуар чистой воды №2 (РЧВ-2) объем - 3000 м3.

Год ввода в эксплуатацию – 1962 г. процент износа – 88%.

Резервуар чистой воды №3 (РЧВ-3) объем - 1250 м3.

Год ввода в эксплуатацию – 1962 г. процент износа – 88%.

Резервуар чистой воды №5 (РЧВ-5) объем - 3000 м3.

Год ввода в эксплуатацию – 1962 г. процент износа – 88%.

Резервуар чистой воды №6 (РЧВ-6) объем - 3000 м3.

Год ввода в эксплуатацию – 1962 г. процент износа – 88%.

1.4.4.  Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе  транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории города являются кольцевыми.

Таблица 1.4.4.1

Водоводы сырой воды

Технические данные водоводов, по которым сырая вода подается от насосной станции первого подъема к очистным сооружениям, представлены в таблице 1.4.4.2.

Таблица 1.4.4.2

| № водовода | Наименование насосной станции | Диаметр, мм | Длина, км | Материал труб | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| №1 | ВНС I под. № 1 | 800 | 2,85 | Сталь | 1988 |
| №2 | ВНС I под. № 1 | 800 | 2,85 | Сталь | 1988 |

Учитывая нормативный срок эксплуатации стальных водоводов 20 лет, можно говорить о 100% износе трубопроводов.

Магистральные водоводы и распределительная сеть

Магистральные водоводы обеспечивают транспортировку питьевой воды от водопроводных очистных сооружений по водопроводной городской сети, в т. ч. до насосной станции 3-го подъема №4 (ВНС-4).

Общая протяженность водопроводных сетей составляет ~363,1 км.

Перечень участков существующей магистрально-распределительной сети, представлен ниже в таблице 1.4.4.3.

Таблица 1.4.4.3.

|  |  | Диметр, мм | Длина, м | Материал труб | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 800 | 2850 | сталь | 1988 |
|  |  | 800 | 2850 | сталь | 1988 |
|  |  | 300 | 450 | чугун | 1965 |
|  |  | 300 | 200 | Чугун | 1965 |
|  |  | 300 | 350 | Чугун, сталь | 1965 |
|  |  | 1000 | 104 | сталь | 2009 |
|  |  | 1000 | 345 | ПЭ | 2009 |
|  |  | 510 | 200 | Сталь | 1965 |
|  |  | 600 | 310 | чугун | 1980 |
|  |  | 510 | 220 | сталь | 1965 |
|  |  | 500 | 980 | Чугун, сталь | 1965 |
|  |  | 560 | 540 | ПЭ | 2013 |
|  |  | 560 | 445 | ПЭ | 2014 |
|  |  | 1600 | ПНД | 2009 |  |
|  |  | 510 | 800 | сталь | 1986 |
|  |  | 400 | 580 | сталь | 1986 |
|  |  | 500 | 800 | чугун | 1982 |
|  |  | 300 | 475 | чугун | 1973 |
|  |  | 250 | 371 | сталь | 1963 |
|  |  | 300 | 498 | чугун | 1980 |
|  |  | 200 | 389 | сталь | 1955 |
|  |  | 200 | 198 | сталь | 1955 |
|  |  | 400 | 452 | ПЭ | 2013 |
|  |  | 500 | 275 | сталь | 1975 |
|  |  | 500 | 390 | чугун | 1975 |
|  |  | 510 | 220 | сталь | 1939 |
|  |  | 400 | 230 | сталь | 1965 |
|  |  | 400 | 1008 | чугун | 1965 |
|  |  | 400 | 233 | сталь | 1985 |
|  |  | 300 | 682 | сталь | 1978 |
|  |  | 400 | 130 | чугун | 1989 |
|  |  | 710 | 100 | сталь | 2007 |
|  |  | 630 | 9700 | ПЭ | 2007 |
|  |  | 200 | 480 | чугун | 1983 |
|  |  | 300 | 126 | чугун | 1982 |
|  |  | 300 | 120 | чугун | 1984 |
|  |  | 400 | 725 | чугун | 1990 |
|  |  | 160 | 337 | ПЭ | 2001 |
|  |  | 250 | 253 | чугун | 1976 |
|  |  | 200 | 410 | асбестоцемент | 1955 |
|  |  | 200 | 253 | чугун | 1994 |
|  |  | 315 | 120 | ПЭ | 2005 |
|  |  | 225 | 400 | ПЭ | 2002 |
|  |  | 200 | 246 | чугун | 1974 |
|  |  | 225 | 223 | ПЭ | 2008 |
|  |  | 200 | 220 | чугун | 1964 |
|  |  | 125 | 110 | чугун | 1974 |
|  |  | 63 | 40 | ПЭ | 2005 |
|  |  | 110 | 125 | ПЭ | 2005 |
|  |  | 300 | 480 | чугун | 1992 |
|  |  | 300 | 168 | Чугун | 1994 |
|  |  | 500 | 162 | ПЭ | 2004 |
|  |  | 150 | 750 | чугун | 1964 |
|  |  | 150 | 250 | чугун | 1964 |
|  |  | 110 | 400 | ПЭ | 2001 |
|  |  | 160 | 180 | ПЭ | 2002 |
|  |  | 150 | 970 | чугун | 1964 |
|  |  | 150 | 200 | сталь | 1972 |
|  |  | 450 | 104 | ПЭ | 2014 |
|  |  | 500 | 1261 | чугун | 1975 |
|  |  | 300 | 232 | чугун | 1975 |
|  |  | 225 | 450 | ПЭ | 2012 |
|  |  | 110 | 210 | ПЭ | 1998 |
|  |  | 160 | 208 | ПЭ | 1997 |
|  |  | 250 | 60 | чугун | 1959 |
|  |  | 200 | 247 | чугун | 1982 |
|  |  | 125 | 268 | Чугун | 1976 |
|  |  | 225 | 175 | ПЭ | 2007 |
|  |  | 400 | 552 | сталь | 1977 |
|  |  | 150 | 987 | чугун | 1960 |
|  |  | 150 | 350 | сталь | 1995 |
|  |  | 225 | 350 | ПЭ | 2006 |
|  |  | 150 | 165 | чугун | 1985 |
|  |  | 150 | 652 | чугун | 1964 |
|  |  | 100 | 325 | Сталь | 1964 |
|  |  | 300 | 435 | Чугун | 1998 |
|  |  | 160 | 217 | ПЭ | 1998 |
|  |  | 300 | 485 | чугун | 1975 |
|  |  | 250 | 560 | чугун | 1959 |
|  |  | 300 | 1850 | чугун | 1949 |
|  |  | 150 | 785 | сталь | 1964 |
|  |  | 300 | 2600 | чугун | 1988 |
|  |  | 630 | 7421 | ПЭ | 2009 |
|  |  | 500 | 275 | ПЭ | 2009 |
|  |  | 500 | 600 | сталь | 1992 |
|  |  | 300 | 81 | сталь | 1992 |
|  |  | 300 | 1161 | асбестоцемент | 1992 |
|  |  | 500 | 765 | сталь | 1967 |
| ИТОГО: |  |  | 60554 |  |  |

Срок эксплуатации более 20 лет имеют около 70% магистральных водопроводных сетей и водоводов, материалы –чугун (31,7% от общей протяженности), сталь (23%), ПЭ  (40,4%), асбестоцемент (2,6%).

По результатам анализа журналов, за 2017г. зарегистрировано 953 утечки на водопроводных сетях. Таким образом, удельная аварийность составила 2,62 ед./км.

Диаметр водопроводов варьируется от 25 до 1000 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь, полиэтилен (ПЭ) и асбестоцемент. На сегодняшний день износ водопроводной сети очень высок и составляет ~70%. Для снижения аварий на сетях, МП «Азовводоканал» начиная с 2000 года выполняет работы по перекладке чугунных, стальных и асбестоцементных труб на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, возникающие при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения, поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. При выборе запорно-регулирующей арматуры необходимо особое внимание уделять степени надежности и последним стандартам качества.

В 2008 году были завершены работы по реконструкции водовода по ул. Мира от пер. Осипенко до ул. Чехова. В ходе работ выполнена замена водопровода ø500 мм из стальных и чугунных труб на полиэтиленовый трубопровод ø630 мм протяженностью 1600 м. Реализация данных работ позволила стабилизировать водоснабжение центральной части

г. Азова, ликвидировать аварийность на данном участке, минимизировать потери вследствие утечек и порывов.

В 2014г. завершено строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны, что позволило обеспечить в полном объеме потребности населения, проживающего в районе ул. Победы, ул. Дружбы, а также решить вопрос водоснабжения Юго-Восточной промышленной зоны и строящихся поселков Светлый и Донской.

В ходе реализации 1 и 2 пускового комплекса данного проекта было произведено строительство водовода                  Ø 1000 мм по пер. Осипенко от ул. Толстого до ул. Комсомольской,  Ø 630 мм по ул. Мира, пер. Тимирязева,                 пер. Хрустальный, ул. Победы до границы г. Азова и Азовского района. Всего по проекту было проложено 7421 м трубопроводов.

В целях ликвидации аварийности, минимизации потерь воды вследствие утечек и стабилизации водоснабжения микрорайона «Западный» пос. Солнечный, пос. Ясный, в 2015г. завершена перекладка водовода из стальных труб на полиэтиленовые Ø 560 мм по ул. Инзенская от ул. Васильева до пер. Некрасова протяженностью 985 м.

В связи с  необходимостью реализации проекта Юго-Восточного жилого микрорайона, улучшения водоснабжения микрорайона «Красногоровка», обеспечения водоснабжения предприятий,  планируемых к  размещению в Новоалександровской территории интенсивного экономического развития необходимо строительство водовода из полиэтиленовых труб ø700 мм от ОСВ (ВНС-3) по ул.Толстого до присоединения к водоводу В4 в районе ООО «Провими-Азов».

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Дифференциация водопроводных сетей МП «Азовводоканал» по материалам и диаметрам  представлена в таблице 1.4.4.4.

Таблица 1.4.4.4.

| № п/п | Материал | Диаметр, мм | Протяженность участка, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь | 25 | 723 |
| 2 | Сталь | 40 | 45 |
| 3 | Сталь | 50 | 3775 |
| 4 | Сталь | 65 | 2660 |
| 5 | Сталь | 80 | 5064 |
| 6 | Сталь | 100 | 55917 |
| 7 | Сталь | 125 | 20616 |
| 8 | Сталь | 150 | 48142 |
| 9 | Сталь | 200 | 11560 |
| 10 | Сталь | 250 | 1096 |
| 11 | Сталь | 300 | 7369 |
| 12 | Сталь | 350 | 1096 |
| 13 | Сталь | 400 | 4724 |
| 14 | Сталь | 500 | 14860 |
| 15 | Сталь | 600 | 6516 |
| 16 | Сталь | 700 | 1637 |
| 17 | Сталь | 800 | 11400 |
| 18 | Сталь | 1000 | 100 |
| 19 | Чугун | 81 | 11254 |
| 20 | Чугун | 98 | 3649 |
| 21 | Чугун | 100 | 20653 |
| 22 | Чугун | 118 | 15144 |
| 23 | Чугун | 125 | 7981 |
| 24 | Чугун | 150 | 36260 |
| 25 | Чугун | 200 | 13047 |
| 26 | Чугун | 300 | 10335 |
| 27 | Чугун | 400 | 3256 |
| 28 | Чугун | 500 | 10782 |
| 29 | Чугун | 600 | 606 |
| 30 | Полиэтилен | 63 | 4506 |
| 31 | Полиэтилен | 100 | 1016 |
| 32 | Полиэтилен | 110 | 3374 |
| 33 | Полиэтилен | 125 | 2560 |
| 34 | Полиэтилен | 160 | 569 |
| 35 | Полиэтилен | 225 | 996 |
| 36 | Полиэтилен | 560 | 650 |
| 37 | Полиэтилен | 630 | 12323 |
| 38 | Асбестоцемент | 100 | 283 |
| 39 | Асбестоцемент | 150 | 6524 |
| 40 | Асбестоцемент | 200 | 685 |
| ИТОГО в т.ч.: 79940,2 |
|  | Сталь | - | 197300 |
|  | Чугун | - | 132967 |
|  | Полиэтилен | - | 25994 |
|  | Асбестоцемент | - | 7492 |

1.4.5.  Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа

- Качество очищенной воды.

В связи с тем, что качество исходной воды  р.Дон, в отдельные периоды года, не соответствует ГОСТ 2761-84* и СанПиН 2.1.5.980-00 по некоторым показателям (алюминий, нефтепродукты, цветность, жесткость и др.), работа очистных сооружений водоснабжения периодически испытывает проблемы по обеспечению существующих стандартов качества питьевой воды.

В течение ряда последних лет в связи с маловодностью р. Дон, вызванной низкими запасами водных ресурсов в крупнейших водохранилищах, в том числе в Цимлянском, наблюдается значительное увеличение концентрации в водоисточнике сине-зеленых водорослей. Обилие водорослей вызывает ухудшение таких органолептических показателей, как запах и привкус питьевой воды. Также при участившихся нагонных явлениях увеличивается содержание в речной воде хлоридов, что придает соленый привкус питьевой воде и вызывает массовые жалобы со стороны населения.

Качество воды в водоисточнике ухудшается по причине маловодности, а также за счет неочищенных хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, сбрасываемых в р.Дон предприятиями, расположенными выше по течению р. Дон.

Принятая технология очистки рассчитана на 2 категорию источников, однако в результате антропогенных или природных факторов происходит ухудшение качества воды до 3 класса и хуже, при этом обеспечивать требуемое качество затруднительно.

• Отсутствие систем автоматического контроля и управления технологическими процессами в полном объеме не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала.

- В процессе водоподготовки и транспортировки воды используется мощное, с высоким энергопотреблением оборудование. В связи с этим достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна, стали и асбестоцемента, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Первоочередные задачи:

- Повышение эффективности работы сооружений за счет автоматизации и дистанционного контроля, внедрения методов автоматической регулировки насосов.

- Дальнейшая реконструкция сооружений с целью повышения качества очистки воды и увеличения пропускной способности.

- Строительство сооружений по стабилизационной обработке питьевой воды на ОСВ;

- Чистка ковша водозабора и прилегающего участка р. Дон от иловых отложений

- Внедрение УФ-обеззараживания на ОСВ.

- Строительство водоводов и перекладка водопроводных сетей имеющих большой процент износа.

- Обеспечение выполнения необходимых объемов работ по текущему обслуживанию и капитальному ремонту.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды – отсутствуют.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Согласно 190 Федеральному закону «О теплоснабжении» от 07.12.2011 подключение к тепловым сетям начиная с 2013 года возможно, только если горячее водоснабжение осуществляется по «закрытой схеме», т. е. без отбора воды из тепловых сетей.

Обеспечение города теплоснабжением производится посредством котельных, расположенных вблизи потребителей. Отбор воды на теплоснабжающие нужды производится непосредственно из сети холодного водоснабжения через приборы учета расхода.  В настоящей пояснительной записке не рассматриваются особенности данной системы, так как расходы на эти нужды учтены в объеме подаваемой потребителям воды на хоз-питьевые нужды (удельное водопотребление от степени благоустройства).

1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория г. Азова не относится к районам с вечномерзлыми грунтами.

1.4.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Таблица 1.4.8.1.

| № п/п | Наименование объекта ЦСВ | Описание границ зон расположения ЦСВ | Наименование правообладателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | ДНТ «Мичуринец-3» | ООО «Газсервис» |
| 2 | Водопроводная сеть | Кулешовское СП | УМП ЖКХ Кулешовского СП |
| 3 | Водопроводная сеть | Кагальницкое СП | УМП ЖКХ «Азовское» |
| 4 | Водопроводная сеть | ул. Ушакова (от ул. Пришвина до южной границы пос. Авиатор), ул. Вершинина, ул. Истомина | ООО «Строительные инновации» |
| 5 | Водопроводная сеть | ул. В. Мышкина, ул. Л. Тиммерман, ул. Благодарная | ООО «Статус» |
| 6 | Водопроводная сеть | ул. Пришвина, ул. Ушакова (от ж/д №5 до ул. Пришвина) | ПК «Ахиллес» |
| 7 | Водопроводная сеть | СНТ «Заря», СНТ «Восход», СО «Рыбник», СНТ «Дорожник», ДНТ «Машиностроитель КПО», СНТ «Трикотажник». | СНТ «Заря», СНТ «Восход», СО «Рыбник», СНТ «Дорожник», ДНТ «Машиностроитель КПО», СНТ «Трикотажник». |
| 8 | Водопроводная сеть | ДНТ «Машиностроитель КПА», СНТ «Мичуринец-1», СНТ «Мичуринец-2», СНТ «Трикотажник», СНТ «Дружба» | ДНТ «Машиностроитель КПА», СНТ «Мичуринец-1», СНТ «Мичуринец-2», СНТ «Трикотажник», СНТ «Дружба» |
| 9 | Водопроводная сеть | ДНТ «Энергетик», ДНТ «Механизатор», ДНТ «Мичуринец - 5», ДНТ «Донские зори», ДНТ «Искра». | ДНТ «Энергетик», ДНТ «Механизатор», ДНТ «Мичуринец - 5», ДНТ «Донские зори», ДНТ «Искра». |
| 10 | Водопроводная сеть | ДНТ «Западное» | ДНТ «Западное» |
| 11 | Водопроводная сеть | Земельный участок по ул. Степной, 24 В | П.П. Мужиков |

2. Направления развития централизованных систем

водоснабжения

2.1.  Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей

развития централизованных систем водоснабжения

Согласно Генерального плана развития городского округа «Город Азов», прогнозная численность населения г. Азова, в 2025 году должна составить 100  тыс. человек. В дополнение к Генеральному плану для расчета требуемого расхода водоснабжения необходимо учитывать перспективную численность населения с.Кагальник, с.Кулешовка, с.Пешково и с.Новоалександровка. В настоящее время водоснабжение этих населенных пунктов также осуществляет МП «Азовводоканал», следовательно, основным направлением является решение задачи по обеспечению всех потребителей качественной питьевой водой в необходимых объемах. Общий расчетный расход воды, необходимый для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения г. Азова и близлежащих населенных пунктов, принят на 2028г. в размере 117,112 тыс. м3/сутки. (В объеме плановых показателей Генерального плана развития городского округа «Город Азов» на 2025г.)

Так же следует отметить, что суммарный расчетный расход воды на хозяйственно-питьевое и промышленное водоснабжение, определенный Генпланом на 2015 год, оказался значительно завышенным. Ниже в таблице 2.1.1 приводится сравнение основных расчетных и фактических показателей водоснабжения по состоянию на 2017г.

Основные показатели развития системы водоснабжения.

Таблица 2.1.1.

| Показатель | Единица измерения | с учетом материалов Генплана | По факту, 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок, 2028г. | 2015г. |  |
| 1.Численность населения (водопотребителей), всего в том числе: | тыс.чел. | 132,1 | 122,1 | 115,5 |
| г. Азов |  | 100 | 90 | 81,3 |
| с. Кулешовка |  | 13,4 | 14,9 |
| с. Кагальник |  | 9,7 | 9,1 |
| с. Новоалександровка |  | 5,0 | 2,0 |
| с. Пешково |  | 4,0 | 8,0 |
| 2. Общий расчетный расход | тыс.м3/сут. | 117,112 | 90,297 | 56,0 |
| г. Азов |  | 107,612 | 80,797 |  |
| с. Кулешовка |  | 4,7 |  |
| с. Кагальник |  | 2,5 |  |
| с. Новоалександровка |  | 1,0 |  |
| с. Пешково |  | 1,0 |  |
| Дефицит воды (расчетный) | тыс. м3/сут. | - | - | - |

Анализируя    развитие    системы    водоснабжения,  можно    отметить,    что фактическое водопотребление в 2015 году оказалось на 55-60% ниже расчетного на 2018 г. по Генеральному плану. Объясняется это в первую очередь тем, что численность населения города  Азов,  в  последние  7-8 лет, продолжает уменьшаться. Значительно  снизились  темпы  нового  жилищно-гражданского     строительства;   сократилось удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые  нужды  населением  в  связи   с   ростом  тарифов  и установкой приборов учета.

При расчете численности населения в Генеральном плане учитывалось строительство в Азовском районе развлекательного центра федерального уровня – Игорной зоны, которая способствовала бы увеличению численности города Азова в 2025 году до 100 тысяч человек. В настоящее время строительство Игорной зоны перенесено территориально в Краснодарский край, а значит, прогноз увеличения численности населения не оправдался.

Основными направлениями развития ЦСВ г. Азова являются:

-реконструкция и модернизация существующих элементов ЦСВ;

-строительство новых сетей и сооружений ЦСВ.

При реализации мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству объектов водоснабжения г. Азова обеспечивается соблюдение основных принципов и задач развития ЦСВ:

- обеспечение населения питьевой водой в необходимых объемах;

- обеспечение нормативного качества подаваемой питьевой воды;

- обеспечение нужд социальных объектов, промышленных предприятий в качественной питьевой воде;

- обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности процессов очистки и транспортировки питьевой воды

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа

Генеральный план развития городского округа «Город Азов» был утвержден Азовской Городской Думой.  Генплан предусматривает развитие, как самого города, так и прилегающих территорий, в основном западного и восточного направлений. В 2012 году в Генплан были внесены изменения в части территорий новых застроек – Юго-Западная жилая застройка.

Согласно Генплану численность населения городского округа г. Азова составит около 100 тыс. человек, однако с учетом с.Кагальник, с.Кулешовка, с.Пешково и с.Новоалександровка., т.е. в сумме составляет 132,1 тыс. человек.  Предусматривается строительство 1350 тыс.м2 нового жилья.

Основные положения Генерального плана развития

Городского округа «Город Азов»

Таблица 2.2.11

| Показатель | Единица измерения | 2012 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | тыс. м2 | 1500 | 2075 | 2800 |
| Плотность населения | чел./га | - | 284 | 170 |
| Водоснабжение | тыс. м3/сут | 56,00 | 97,973 | 119,312 |
| Удельное водопотребление | л/чел./сут. | 160 | 230/270 | 250/300 |

Основное направление использования нового жилья – расселение существующего населения и увеличение удельной площади жилого фонда с существующих 18,0 м2 на человека до 28,0 м2 на человека, в том числе и на 1 очередь 23,0 м2 на человека.

Прогноз численности населения согласно

Генеральному плану*, тыс. чел.

Таблица 2.2.2

| Территория | 2013 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Азов | 82,6 | 90 | 100 |
| Кулешовка | 13,3 | 13,4 | 13,4 |
| Кагальник | 9,1 | 9,7 | 9,7 |
| Новоалександровка | 4,1 | 5 | 5 |
| Пешково | 3,4 | 4,0 | 4,0 |
| Итого: | 112,5 | 122,1 | 132,1 |

*- численность населения с.Кагальник, с.Кулешовка, с.Пешково и с.Новоалександровка принята по Генеральным планам соответствующих сельских поселений, и должна уточняться при детальной разработке проектной документации.

Прогноз Генплана по объемам потребления и производства воды и отвода стоков при принятых демографических показателях представляется неоправданно завышенным.

Для составления прогноза водопотребления до 2028 года были рассмотрены три сценария развития: высокого, среднего и низкого объёмов водопотребления:

1. Сценарий высокого потребления ориентирован на увеличение численности населения и сохранении расточительного водопользования всеми группами потребителей при недостаточной активности по сокращению потерь.  Данный сценарий наиболее близок к принятому Генеральным планом прогнозному водопотреблению.

2. Средний сценарий основан на демографическом прогнозе Генерального плана и предполагает незначительный рост удельного потребления за счет реализации планов ввода нового благоустроенного жилья с ликвидацией неблагоустроенных кварталов и повышении доступности потребителей к услугам водоснабжения и водоотведения.

3. Сценарий низкого водопотребления основывается на предпосылках сохранения отрицательного прироста населения при активной политике управления спросом, повышении тарифов и установке водомеров, значительного снижения утечек воды.

С учетом принятых сценариев были разработаны прогнозы производства питьевой воды, необходимые для оценки производственных мощностей очистных сооружений водопровода и канализации.

Прогнозы потребления и производства воды, тыс. м3/сут.

Таблица 2.2.3

|  | 2019 | 2028 |
| --- | --- | --- |
| Высокий | Потребление | 31,5 | 35 |
|  | Производство | 50 | 52 |
| Средний | Потребление | 27,5 | 28 |
|  | Производство | 41,3 | 39,2 |
| Низкий | Потребление | 25,5 | 25 |
|  | Производство | 35,7 | 32,5 |

Объемы потребления и производства для суток

максимального водоразбора, м3/сут

Таблица 2.2.4

|  | 2019 | 2028 |
| --- | --- | --- |
| Высокий | 55,0 | 57,2 |
| Средний | 45,4 | 43,1 |
| Низкий | 39,2 | 35,7 |

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Расчетные расходы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны в соответствие с прогнозной численностью населения в планировочных районах города и дифференцированной степенью благоустройства этих селитебных территорий.

Численность населения на расчетный срок принята по материалам Генеральных планов, а так же с учетом проектов детальной планировки новой застройки пос.Светлый и пос.Донской. Принятый прогноз численности населения является максимально приближенным к позитивному сценарию.

Предполагается, что численность населения города и прилегающих населенных пунктов на расчетный 2028 год возрастет до 132,1 тыс. жителей. Кроме того, предусматривается развитие трех промышленно-коммунальных зон:

Северо-Западной портовой, Юго-Восточный промрайон и Юго-Восточный коммунально - промышленный, имеющей резервы для размещения новых предприятий.

Для определения расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях и нужды местной промышленности, приняты нормы водопотребления по табл.1 СП 31.13330.2012 в зависимости от степени благоустройства жилой застройки и составят:

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением (от котельных), как существующего сохраняемого жилищного фонда от 1-2х этажей и выше, так и для нового жилищного строительства (малоэтажного, 5 и более этажей), норма удельного водопотребления на расчетный срок принята в размере 280 л/сутки на одного жителя;

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, норма удельного водопотребления на расчетный срок принята в размере 230 л/сутки на одного жителя;

Дополнительно к каждой из указанных норм удельного водопотребления принято 70 л/сутки на одного жителя для целей поливки зеленых насаждений, усовершенствованных покрытий на территории жилых кварталов, промышленных и коммунальных объектов, СП 31.13330.2012, табл.3, прим.1.

Водопотребление на нужды промышленных предприятий приняты по Генеральному плану и составляют на расчетный срок 67,0 тыс.м3/сутки, на I очередь 44,68 тыс.м3/сутки. В данный расход входит Юго-Восточный промышленный район (пос.Светлый, пос.Донской), Новоалександровская территория интенсивного экономического развития, Юго-Западный промышленный район и Северо-Западный промышленный район.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды СП 31.13330.2012, табл.1, прим.3).

Расчетный суточный расход воды Qсут, м3/сут на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qсут =  ∑ qжNж/1000,

где qж - удельное водопотребление, л/сутки на одного жителя;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определены с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления, учитывающего уклад жизни населения, режим работы предприятий, степени благоустройства зданий.

Q сут.max =К сут.max Qсут

Q с ут.min =К сут. min Qсут,

где Ксут.max=1,2; Ксут.min=0,7.

Распределение населения по районам города на 2028 год (тыс. чел.)

Таблица3.1.1

| Планировочные | На конец расчетного срока (2028г.) |
| --- | --- |
| районы | В сохраняемом фонде | Новое строительство | Всего |
|  | Всего | малоэт. | 5 и более | Всего | Малоэт. | 5 и более | всего | малоэт. | 5 и более |
| Восточный | - | - | - | 31,3 | 2,5 | 28,8 | 31,3 | 2,5 | 28,8 |
| Существующая застройка | 43,8 | 11,3 | 32,5 | 7,8 | 0,7 | 7,1 | 51,6 | 7,8 | 43,8 |
| Западный | - | - | - | 8,9 | 3,0 | 5,9 | 8,9 | 3,0 | 5,9 |
| Пос.Светлый, пос.Донской |  |  |  | ≈8,2 | ≈7,0 | ≈1,2 | ≈8,2 | ≈7,0 | ≈1,2 |
| Всего в городской черте Азова | 43,8 | 11,3 | 32,5 | 56,2 | 13,2 | 43,0 | 100,0 | 20,3 | 79,7 |

Расчетные часовые расходы воды qч , м3/ч определены с учетом коэффициента часовой неравномерности водопотребления, который зависит от коэффициента а, учитывающего степень благоустройства зданий и β - коэффициента, учитывающего число жителей в населенном пункте.

qч.max =Кч.maxQсут.max/24 qч.min =Кч.minQсут.min/24.

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч определен по формуле:

Кч. max= α max β max

Коэффициент α принят согласно СП 31.13330.2012, п. 5.2.:

α max =1,2-1,4;   α min = 0,4-0,6.

Коэффициент β - принят по табл. 2 СП 31.13330.2012.

Результаты расчетов расходов воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления приведены соответственно в табл.3.1.2.

В 2017г. экспертной организацией (ООО «ЦЭИТ») был выполнен анализ и оценка структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке. По  результатам экспертизы расчетов и других обосновывающих материалов рекомендовано применение следующих величин неучтенных расходов и потерь воды в ЦСВ при её  производстве и транспортировке на 2018г.:

- Питьевая вода на технологические (собственные) нужды 793,57 тыс.м3/год;

- Объем потерь воды 2230,85 тыс.м3/год;

- Неучтенные расходы воды 3123,85 тыс.м3/год.

Рекомендуемые к применению данные о потерях превышают величину, учтенную РСТ РО при утверждении тарифа на водоснабжение. Систематическое анижение уровня потерь воды при утверждении тарифа РСТ РО приводит к росту дефицита средств МП «Азовводоканал» на реализацию производственной программы предприятия.

Существующие параметры сооружений

Таблица 3.1.2.

| Показатели | ОСВ | Всего питьевая вода | Собственные нужды вода | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная производительность, м3 в сутки | 50 000 | 49 160 | 840 | 50 000 |
| Фактическая производительность среднегодовая, м3 в сутки | 44 930 | 44 180 | 750 | 44 930 |
| Фактическая производительность максимальная, м3 в сутки | 56 125 | 55 150 | 975 | 56 125 |
| Допустимая максимальная производительность для обеспечения 100% качества воды, м3 в сутки | 80 000 | 79 000 | 1000 | 80 000 |

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Централизованная система водоснабжения г. Азова – единая, деление на технологические зоны отсутствует.

Проектная производительность существующих очистных сооружений водопровода составляет 80 тыс. м3 в сутки.

С учетом текущего состояния очистных сооружений водопровода,  выполненных проектов  реконструкции ОСВ,  сооружения  могут обеспечить очистку порядка 50-60 тыс. м3 в сутки.  Фактически через очистные сооружения проходит порядка 34-58 тыс. м3 в сутки сырой (технической) воды.

Фактически за 2017г:

- поднято воды насосной станцией 1 подъема 10517,35 тыс.м3;

- подано воды в сеть 9897,75 тыс.м3;

- пропущено через очистные сооружения 10512,35 тыс.м3;

- отпущено воды всем потребителям 7694,60 тыс.м3

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа (пожаротушение, полив и др.)

Водопотребление по районам (в час максимального водопотребления)

Таблица 3.3.1.

| Потребители | Среднесуточный расход, Qсредн., м3/сут. | В сутки наибольшего водопотребления | В час максимального водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qmaxсут= Ксут max Qсреднсут, м3/сут Ксут max =1.2 | Расход воды на полив, Qп, при норме 70 л/сутки /человека | Неучтенные расходы, Qнеучт м3 /сут | Суммарный суточный расход, м3/сут | Коэффициент, час неравн, Кч.max=αmax βmax | Q насmaxчас=КчасmaxХ Qmaxсут/24, м3/час | Расход воды на полив, Qполив м3час, | Неучтенные расходы, Qнеучт м3 /час, | Суммарный мax. часовой расход, Qmaxчас+ + Qполив+ Qнеучт ,м3 /час, | Max секундный.расход, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Восточный район | 4375 | 5250,0 | 1120 | 437 | 6807 | 1.45 | 315,6 | 46,7 | 18,2 | 380,5 | 105,7 |
| Западный район | 1231 | 1477,2 | 329 | 123 | 1929,2 | 1.45 | 88,6 | 13,7 | 5,1 | 107,4 | 29,8 |
| Район существующей застройки | 18409 | 22090,8 | 4851 | 1841 | 28782,8 | 1.45 | 1325,4 | 202,1 | 76,7 | 1604,2 | 445,6 |
| Всего г.Азов | 24015 | 28818 | 6300 | 2402 | 37520 |  | 1729 | 262,5 | 100 | 2092 | 581,1 |
| Промышленность |  |  |  |  | 44680 |  |  |  |  | 1861,6 | 517,1 |
| Собственные нужды |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  | 141,7 | 39,36 |
| Всего город Азов и промышленность |  |  |  |  | 85600 |  |  |  |  | 4095,3 | 1137,6 |
| Прилегающие поселки |  |  |  |  | 9500 |  |  |  |  | 395,8 | 109,95 |
| Всего город Азов и прилегающие поселки |  |  |  |  | 95100 |  |  |  |  | 4491 | 1247 |

Сводные данные о водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды населения и нужды промышленности на 2019 г.

Таблица 3.3.2.

| Наименование потребителей | Численность | Удельная норма | Расчетный | Расход | Суммарный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населения, | водо- потребления, л/сутки | (средний за год) суточный расход воды, | воды на полив, | расчетный | Примечание |
|  |  | на человека | м3/сутки | м3/сутки | расход, |  |
|  | тыс. чел. | - |  |  | м3/сутки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Городской округ «Город Азов» |
| Восточный район |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудо |  |  |  |  |  |  |
| ванными внутренним водопрово |  |  |  |  |  |  |
| дом, канализацией и централизо |  |  |  |  |  |  |
| ванным горячим водоснабжени |  |  |  |  |  |  |
| ем, в том числе: |  |  |  |  |  |  |

i

| существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки; новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки; | 13,9 | 280 | 3892 | 973 | 4865 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе: существующий сохраняемый жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки; новое индивидуальное малоэтажное жилищное строительство | 2.1 | 230 | 483 | 147 | 630 |  |
| Итого по Восточному району | 16,0 |  | 4375 | 1120 | 5495 | В т.ч. 1926 м3/сут перспек- |

|  |  |  |  |  |  | тивная застройка ЮВ жилого мкр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Западный район |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, в том числе: существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки; новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки; | 3,0 | 280 | 840 | 210 | 1050 |  |
| 2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и местными |  |  |  |  |  |  |

| водонагревателями, в том числе: существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки; новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки; | 1,7 | 230 | 391 | 119 | 510 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Западному району | 4J |  | 1231 | 329 | 1560 |  |
| Район существующей застройки |  |  |  |  |  |  |
| 1.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, в том числе: существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки; новое жилищное строительство | 45,0 4,4 | 280 | 12600 1232 | 3150 308 | 15750 1540 |  |

| жилого фонда средне и многоэтажной застройки; |  | 280 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе: существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки; новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки; | 19,0 0.9 | 230 230 | 4370 207 | 1330 63 | 5700 270 |  |
| Итого по району существующей застройки | 69,3 |  | 18409 | 4851 | 23260 |  |
| Итого по г. Азову | 90.0 |  | 24015 | 6300 | 30315 |  |
| Местная промышленность и неучтенные расходы |  |  |  |  | 2402 |  |
| Промышленные предприятия г. Азова |  |  |  |  | 44680 | В т.ч. -1375 |

|  |  |  |  |  |  | м3/сут пос.Донск ой, пос. Солнечный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды водопровода |  |  |  |  | 3400 |  |
| Итого по городу Азову |  |  |  |  | 80797 |  |
| II Прилегающие населенные пункты |
| с. Кулешовка | 13.4 |  |  |  | 4700 |  |
| с. Кагальник | 9.7 |  |  |  | 2500 |  |
| с. Новоалександровка | 5.0 |  |  |  | 1000 |  |
| с. Пешково | 4.0 |  |  |  | 1000 |  |
| АКДП |  |  |  |  | 300 |  |
| Итого по прилегающим населенным пунктам | 32.1 |  |  |  | 9500 |  |
| Азов и прилегающие населенные пункты | 122.1 |  |  |  | 90297 |  |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Исходя из статистических данных, потребление питьевой воды за 2017г. составило  5330,91 тыс.м3.

При нормативном максимальном  водопотреблении 280л/сут. и средней численности населения, охваченного услугами МП «Азовводоканал» по водоснабжению: 115,487 тыс.чел., фактическое водопотребление составило  126,47 л/сут.

Снижение водопотребления обусловлено рядом причин, в том числе значительными показателями по установке приборов учета воды, что непосредственно влияет на экономное использование ресурса.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Система коммерческого учета питьевой воды организована МП «Азовводоканал» в соответствии с требованиями «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» (Утв. постановлением Правительства РФ от 4.09.2013г. №776).

Коммерческому учету воды подлежит количество (объем):

а) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения, единому договору холодного водоснабжения и водоотведения;

б) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договорам по транспортировке холодной воды.

Коммерческий учет воды осуществляется путем измерения количества воды приборами учета (средствами измерения) воды в узлах учета или расчетным способом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении".

Приборы учета воды размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транспортировку холодной воды, (далее - транзитная организация), на границе балансовой принадлежности сетей или на границе эксплуатационной ответственности абонента и (или) транзитной организации с МП «Азовводоканал», если иное не предусмотрено договорами водоснабжения, единым договором холодного водоснабжения и водоотведения, договором по транспортировке холодной воды, договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также иными договорами, заключаемыми с МП «Азовводоканал».

Подключение (технологическое присоединение) абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения  без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается.

В соответствии с ст.13 ФЗ РФ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

« Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.» Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к … системам централизованного водоснабжения. Если иные требования к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов не установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, исполнение требований настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов применительно к объектам, подключенным к системам централизованного снабжения соответствующим энергетическим ресурсом, должно обеспечивать учет используемых энергетических ресурсов в местах подключения указанных объектов к таким системам либо применительно к объектам, используемым для передачи энергетических ресурсов, в местах подключения смежных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов и принадлежащих на праве собственности или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации основании разным лицам. Требования к характеристикам приборов учета используемых энергетических ресурсов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года.

Основными целями и задачами системы являются:

- переход на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов на энергоснабжение зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

По состоянию на 01.09.2018 г. коммерческими приборами учета воды, по которым осуществляются расчеты за потребленный ресурс, оборудованы 100% предприятий, 100% ТСЖ, 72% управляющих компаний и  95% населения (частный сектор), что является достаточно высоким показателем в регионе. Работа по дальнейшему оснащению приборами учета, особенно частного сектора, продолжается.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

системы водоснабжения городского округа

Общий баланс и дефицит водопотребления на расчетный срок

Суммарный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и промышленности г.Азова и водоснабжения населенных пунктов  на период 2028 г. составит 117,112 тыс. м3/сутки.

Подача воды в распределительную сеть согласно отчетным данным МП «Азовводоканал» в 2017 году составила  9897,75 тыс. м3, из них реализовано воды – 7694,60  тыс. м3, потери – 2303,15 тыс. м3, другие нужды (пожар, собственные технологические нужды, хоз-бытовые площадки) – 339 168 м3 . При условии сохранения проектной производительности ОСВ 80,0 тыс.м3/сут, расчетный дефицит воды на хозяйственно-питьевые нужды и нужды промышленности в 2028 году достигнет 37,112 тыс. м3/сутки.

Следовательно, необходимо строительство новых очистных сооружений, с вводом на I очередь развития 11,0 тыс. м3/сутки производительности ОСВ.

Ввод новых ОСВ позволит обеспечить водой новые районы жилищного строительства г.Азова и населенных пунктов, подключенных к системе водоснабжения.

Для возможности подачи требуемого расхода воды необходимо так же осуществить реконструкцию существующего водозабора на расчетный срок, проектная мощность водозаборных сооружений составляет 120,0 тыс. м3/сутки. В работы необходимо включить гидротехнические работы по реконструкции ковша водозабора, восстановление импульсной промывки, замену технологического оборудования, арматуры и капитальный ремонт строительных конструкций.

Для замены насосного оборудования рекомендуется отдавать предпочтение  производителям, более высоким показателем КПД и уровнем надежности, а также высокоэнергоэффективные двигатели.

3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок до 2028 г., с учетом различных сценариев развития города, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2012  и СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В Генеральном плане расходы на горячее водоснабжение предусмотрены в норме водопотребления на хоз-питьевые нужды, поэтому баланс по водоснабжению един. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города приведены в разделе 2.2.

Сводные данные о водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды населения и нужды промышленности на расчетный срок 2028 г. с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки приведены в табл. 3.7.1

Сводные данные о водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды населения и нужды промышленности на расчетный срок 2028 г.

Таблица 3.7.1.

| Наименование потребителей | Численность населения, тыс. чел. | Удельная норма водо-потребления, л/сут. на человека | Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сутки | Расход воды на поливку, м3/сутки | Суммарный расчетный расход, м3/сутки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Городской округ «Город Азов» |
| Восточный район (с учетом Юго-Восточного жилого микрорайона) |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным |  |  |  |  |  |  |

| горячим водоснабжением, в том числе: существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки; новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки; | 28.8 | 280 | 8064 | 2016 | 10080 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе: - существующий сохраняемый жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки; |  |  |  |  |  |  |

| - новое индивидуальное малоэтажное жилищное строительство | 2.5 | 230 | 575 | 175 | 750 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Восточному району | 31.3 |  | 8639 | 2191 | 10830 | В т.ч. 1926 м3/сут перспективная застройка ЮВ жилого мкр. |
| Западный район |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, в том числе: существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки; новое жилищное строи- | 5.9 | 280 | 1652 | 413 | 2065 |  |

| тельство жилого фонда средне и многоэтажной застройки; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями, в том числе: существующий сохраняемый жилой фонд средне и многоэтажной застройки; новое жилищное строительство жилого фонда средне и многоэтажной застройки; | 3 | 230 | 690 | 210 | 900 |  |
| Итого по Западному району | 8.9 |  | 2342 | 623 | 2965 |  |
| Район существующей за- |  |  |  |  |  |  |

| стройки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Застройка зданиями, |  |  |  |  |  |  |
| оборудованными внутрен |  |  |  |  |  |  |
| ним водопроводом,кана |  |  |  |  |  |  |
| лизацией и централизо |  |  |  |  |  |  |
| ванным горячим водо |  |  |  |  |  |  |
| снабжением, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - существующий сохраня |  |  |  |  |  |  |
| емый жилой фонд средне | 36,6 | 280 | 10248 | 2562 | 12810 |  |
| и многоэтажной застройки; |  |  |  |  |  |  |
| - новое жилищное строи |  |  |  |  |  |  |
| тельство жилого фонда средне и многоэтажной за | 7.1 | 280 | 1988 | 497 | 2485 |  |
| стройки; |  |  |  |  |  |  |
| 2.Застройка зданиями, |  |  |  |  |  |  |
| оборудованными внутрен |  |  |  |  |  |  |
| ним водопроводом, кана |  |  |  |  |  |  |
| лизацией и местными во |  |  |  |  |  |  |
| донагревателями, в том |  |  |  |  |  |  |

| числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - существующий сохраня |  |  |  |  |  |  |
| емый жилой фонд средне | 15.4 | 230 | 3542 | 1078 | 4620 |  |
| и многоэтажной застройки; |  |  |  |  |  |  |
| - новое жилищное строи |  |  |  |  |  |  |
| тельство жилого фонда средне и многоэтажной за | 0.7 | 230 | 161 | 49 | 210 |  |
| стройки; |  |  |  |  |  |  |
| Итого по району существующей застройки | 59,8 |  | 15939 | 4186 | 20125 |  |
| Итого по г. Азову | 100.0 |  | 26920 | 7000 | 33920 |  |
| Местная промышленность и |  |  |  |  | 2692 |  |
| неучтенные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Промышленные предприя |  |  |  |  | 67000 | В т.ч. -1662 |
| тия г. Азова, пос.Светлый, |  |  |  |  |  | м3/сут |
| пос. Донской |  |  |  |  |  | пос.Донской, пос. Солнечный |

| Собственные нужды водопровода |  |  |  |  | 4000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по городу Азову |  |  |  |  | 107612 |  |
| II Прилегающие населенные пункты |
| с. Кулешовка | 13.4 |  |  |  | 4700 |  |
| с. Кагальник | 9.7 |  |  |  | 2500 |  |
| с. Новоалександровка | 5.0 |  |  |  | 1000 |  |
| с. Пешково | 4.0 |  |  |  | 1000 |  |
| АКДП |  |  |  |  | 300 |  |
| Итого по прилегающим населенным пунктам | 32.1 |  |  |  | 9500 |  |
| Азов и прилегающие населенные пункты | 132.1 |  |  |  | 117 112 |  |

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Согласно 190 Федеральному закону «О теплоснабжении» от 07.12.2011 подключение к тепловым сетям начиная с 2013 года возможно, только если горячее водоснабжение осуществляется по «закрытой схеме», т. е. без отбора воды из тепловых сетей.

Обеспечение города теплоснабжением производится посредством котельных, расположенных вблизи потребителей. Отбор воды на теплоснабжающие нужды производится непосредственно из сети холодного водоснабжения через приборы учета расхода.  В настоящей пояснительной записке не рассматриваются особенности данной системы, так как расходы на эти нужды учтены в объеме подаваемой потребителям воды на хоз-питьевые нужды (удельное водопотребление от степени благоустройства).

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

табл. 3.9.1.

| № п/п | Наименование показателя | Годовое потребление, тыс.м3/год | Среднесуточное потребление, тыс.м3/сут. | Максимальное суточное потребление, тыс.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фактическое потребление питьевой воды (2017) | 10517,350 | 44,930 | 56,125 |
| 2 | Ожидаемое потребление питьевой воды (2028) | 28497,375 | 93,752 | 117,112 |

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой на технологические зоны.

Централизованная система водоснабжения г. Азова – единая, деление на технологические зоны отсутствует.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды, с учетом данных о перспективном потреблении абонентами на период до 2028г. см. табл.3.11.1.

Таблица 3.11.1.

| № п/п | Тип абонента, назначение водопотребления | Суммарный суточный расход, м³/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания | 48455 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 588 |
| 3 | Промышленные объекты | 63809 |
| 4 | Собственные нужды | 4260 |
| ИТОГО | 117112 |

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при транспортировке приведены в табл. 3.12.1.

Таблица 3.12.1.

| № п/п | Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери воды при транспортировке (годовой), тыс. м³ | 2276,83 | 1976,94 | 2154,33 | 2203,15 | 2330,29 | 2330,29 | 2330,29 | 2330,29 | 2330,29 | 2330,29 | 2330,29 | 2328,7 | 2317,75 | 2306,8 | 2302,09 |
| 2 | Потери воды при транспортировке (среднесуточные), тыс. м³ | 6,24 | 5,416 | 5,886 | 6,036 | 6,384 | 6,384 | 6,384 | 6,384 | 6,384 | 6,384 | 6,384 | 6,380 | 6,350 | 6,320 | 6,290 |

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективный баланс водоснабжения приведен в табл. 3.13.1., сведения о балансе водоотведения см. раздел 10 «Балансы сточных вод в системе водоотведения». Централизованная система водоснабжения г. Азова – единая, деление на технологические зоны отсутствует. Общий и структурный баланс по группам абонентов представлен в табл.3.13.1.

Водопотребление  по районам на расчетный срок 2028 г.

(в час максимального водопотребления)

Таблица 3.13.1.

| Потребители | Средн.есуточный расход, Qсредн.м3/сут | В сутки наибольшего водопотребления | В час максимального водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qmaxсут= Ксут max Qсреднсут, м3/сут Ксут max =1.2 | Расход воды на полив, Qп, при норме 70 л/сутки /человека | Неучтенные расходы, Qнеучт м3 /сут | Суммарный суточный расход, м3/сут | Коэффициент, час неравн, Кч.max=αmax βmax | Qнасmaxчас=КчасmaxХ Qmaxсут/24, м3/час | Расход воды на полив, Qполив м3час, | Неучтенные расходы, Qнеучт м3 /час, | Суммарный мax.часовой расход, Qmaxчас++Qполив+ Qнеучт , м3 /час, | Max сек.расход, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Восточный район | 8639 | 10366,8 | 2191 | 864 | 13421,8 | 1.43 | 617,65 | 91,3 | 36,0 | 744,95 | 206.9 |
| Западный район | 2342 | 2810,4 | 623 | 234 | 3667,4 | 1.43 | 167,44 | 26,0 | 10 | 203,44 | 56.51 |
| Район существующей застройки | 15939 | 19126,8 | 4186 | 1594 | 24906,8 | 1.43 | 1139,57 | 174,4 | 66,4 | 1380,37 | 383,44 |
| Всего г.Азов | 26920 | 32304 | 7000 | 2692 | 41996 |  | 1924,66 | 291,7 | 112,4 | 2328,7 | 646.8 |
| Промышленность |  |  |  |  | 67000 |  |  |  |  | 2792 | 775 |
| Собственные нужды |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 167 | 46,3 |
| Всего город Азов Азов и промышленность |  |  |  |  | 112995 |  |  |  |  | 5287,7 | 1468,1 |
| Прилегающие поселки |  |  |  |  | 9500 |  |  |  |  | 396 | 110 |
| Всего город Азов и прилегающие поселки |  |  |  |  | 122496 |  |  |  |  | 5683 | 1578 |

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Для возможности подачи требуемого расхода воды в соответствии с перспективным балансом водопотребления (раздел 3.13., табл. 3.13.1.)  необходимо осуществить реконструкцию существующего водозабора на расчетный срок, с доведением мощности водозаборных сооружений до 122,496 тыс. м3/сутки.

В работы необходимо включить:

- инструментальное техническое обследование строительных конструкций;

- установка современного и энергоэффективного насосного оборудования, запорной арматуры, трубопроводов;

- восстановительные работы по итогам инструментального обследования;

- гидротехнические работы по реконструкции ковша водозабора;

- восстановление импульсной промывки;

- капитальный ремонт скществующих кран-балок грузоподъемностью 2т и 5т.

Для замены насосного оборудования рекомендуется отдавать предпочтение  производителям, более высоким показателем КПД и уровнем надежности, а также высокоэнергоэффективные двигатели.

Показатели основных расчетных данных по требуемой мощности водозаборных сооружений  приведены в табл. 3.14.1.

Таблица 3.14.1.

| №п/п | Показатели | Ед.изм. | Расчетные данные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требуемая производительность насосной станции: -суточный максимум -среднечасовой | м3/сут. м3/час. | 122496 5683 |  |
| 2 | Расчетный напор на выходе из насосной станции: -при нормальной работе -при аварии на водоводах | м м | 91,0 110,0 |  |
| 3 | Расчетная производительность одного насоса среднечасовая | м3/час. | 2600 |  |
| 4 | Требуемое количество насосов | шт. | 4 2 рабочих 2 резервных |  |

Производительность очистных сооружений необходимо также довести до  122,496 тыс. м3/сутки

Разбивка требуемой мощности водозабора и ОСВ по годам представлена в табл. 3.14.2.

Таблица 3.14.2.

| № п/п | Наименование показателя | Год реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Производительность очистных сооружений, тыс.м3/сут. | 56,125 | 56,125 | 56,125 | 56,125 | 56,125 | 56,125 | 95100,00 | 95100,00 | 91100,00 | 122,496 |

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Услуги по водоснабжению и водоотведению в городе предоставляются МП «Азовводоканал» которое наделено статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Азов» (Постановление администрации города Азова № 2212 от 25.10.2013г.);          на территории Азовского района:

-  с. Кулешовка, х.Новоалександровка, Новоалександровская промзона (Постановление администрации  Азовского района № 1015  от 10.11.2017г.);

- с. Кагальник, Кагальницкое сельское поселение (Постановление администрации Азовского района № 38 от 29.01.2018г.).

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Перечень мероприятий, включающий в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих работоспособность системы водоснабжения на период до 2028 г. приведен в таблице. 4.2.1.

Таблица 4.2.1

| № п/п | Компонент |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения для подключения объектов нового строительства |
| 1 | Реконструкция водозаборных сооружений (в т.ч. ВНС №1) до 2025 года |
| 2 | Реконструкция ОСВ в г. Азове с увеличением производительности на 11,0 тыс. м3/сут. до 2020 г.; на 27,0 тыс.м3/сут. до 2028 г. |
|  | Распределение питьевой воды в существующей системе водоснабжения города Азова, в связи со строительством новых жилых районов |
| 3 | Реконструкция сооружения повторного использования вод после промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода до 2028 г. |
| 4 | Установка оборудования для обезвоживания осадка ОСВ до 2028 г. |
| 5 | Строительство станции УФ-обеззараживания до 2025 г. |
| 6 | Реконструкция скорых фильтров до 2027 г. |
| 7 | Реконструкция смесителей до 2026 г. |
| 8 | Реконструкция тонкослойных отстойников (2-й этап) до 2025 г. |
| 9 |  |
| 10 | Строительство дюкера через р.Дон (методом ГНБ) до 2021 г. |
| 11 | Реконструкция разводящей водопроводной сети пос.Солнечный и пос.Ясный 10,4 км 2019-2024 гг. |
| 12 | Реконструкция разводящей водопроводной сети х. Задонье 2,3 км до 2022 г. |
| 13 | Строительство разводящей водопроводной сети мкр. Красногоровка 1,1 км 2023-2028 гг. |
| 14 | Реконструкция водовода по ул. Севастопольская от ул. Чехова до ул. Куникова Ø500 мм 2022-2025 гг. |
| 15 | Реконструкция водовода от пер. Осипенко - ул. Московская -ул. З. Космодемьянской – ул. Дзержинского до пл. III Интернационала Ø400-500 мм, L=1982 м 2023-2028 гг. |
| 16 | Реконструкция водопроводной линии по ул. Солнечной от пер. Короткого на ПЭ, Ø100 мм, L=300 м до 2026 г. |
| 17 | Реконструкция водопроводной линии по пер. Короткому от ул. Матросова до ул. Солнечной на ПЭ Ø160 мм, L=170 м до 2026 г. |
| 18 | Реконструкция водопроводной линии по ул. Ватутина от пер. Павлова до пер. Волгоградского на ПЭ Ø100 мм, L=1125 м до 2027 г. |
| 19 | Реконструкция водопроводной линии по ул. Кондаурова от пр. Зои Космодемьянской до пер. Красноармейского на ПЭ Ø160 мм, L=170 м до 2028 г. |
| 20 | Реконструкция водопроводной линии вдоль восточной границы пос. Солнечного от ул. Песчаной до Кагальницкого шоссе на ПЭ, Ø 400мм, L=1400 м до 2022 г. |
| 21 | Реконструкция водопроводной линии по ул. Ленинградской от пр. Зои Космодемьянской до пер. Красноармейского на ПЭ, d=225 мм, L=220 м до 2021 г. |
|  | Обеспечение развития водоснабжения проектируемых жилых зон |
| 22 | Строительство водовода до пос.Светлый и пос.Донской 1,5 км 2023-2025 гг. |
| 23 | Строительство водовода до Западной жилой застройки 1,6 км до 2027 г. |
| 24 | Строительство водовода до Восточной жилой застройки 2,7 км до 2023 г. |
| 25 | Строительство водовода из ПЭ труб Ø700 мм от очистных сооружений водопровода (ВНС№3) по ул.Толстого до присоединения к водоводу В4 2024-2027 гг. |
| 26 | Реконструкция участка существующего водовода по пер. Осипенко от ул. Толстого до ул. Московской d=400 мм на трубопровод d=1000 мм, L=250 м 2023-2025 гг. |
| 27 | Реконструкция водопроводной линии по ул. Ленинградской от пер. Осипенко до пер. С.Разина на ПЭ, d=315 мм, L=1350 м до 2024 г. |
| 28 | Строительство разводящих водопроводных сетей пос.Светлый 4,2 км 2023-2025 гг. |
| 29 | Строительство разводящих водопроводных сетей пос.Донской 17,0 км 2023-2025 гг. |
| 30 | Строительство разводящих водопроводных сетей Северо-Восточного жилого района 16,6 км (с закольцовкой к водоводу по ул.Московской d=225 мм и по пер.Волгоградскому d=160 мм) до 2021 г. |
| 31 | Строительство разводящих водопроводных сетей Юго-Западного жилого района 8,0 км 2025 г. |
| 32 |  |
|  | Реконструкция насосных станций |
| 33 | Реконструкция ВНС-4 с заменой оборудования и установкой частотно-регулируемых приводов 2022 г. |
| 34 | Реконструкция ВНС-3 (2-й этап) 2021-2025 гг. |
| 35 | Комплексная автоматизация управления технологическими процессами до 2028 года |
| 36 | Система дистанционного контроля и зональный учет до 2028 года |

4.2. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Данной схемой предусмотрено использование существующего водоисточника – р. Дон, в связи с отсутствием альтернативных (потенциальных)  источников водоснабжения. В ходе реализации мероприятий схемы водоснабжения гидрогеологические и санитарные характеристики источника водоснабжения не изменяются.

При анализе Генерального плана и последующих перспективных решений по застройке территорий г.Азова можно сделать следующие выводы:

- Производительность системы водоснабжения, официально указанная в Генплане и составляющая 109,80 тыс. м3/сут. к 2025 г., не учитывала объемы воды требуемые для водоснабжения с.Кагальник, с.Кулешовка, с.Пешково и с.Новоалександровка. Данной схемой предусмотрена полная производительность системы водоснабжения 117,112 тыс. м3/сут. к 2028г.

- Приоритетным направлением в течение последующих 10 лет будет являться новое строительство на неосвоенных и попадающих под снос территории ветхого жилья. Основная жилая зона развивается в Юго-Западном,  в Восточном и Северо-Восточном направлениях.

- Северо-Западный портово-промышленный и Юго-Восточный коммунально-промышленный районы развиваются за счет частично-упорядочения территории существующих предприятий и расширения границ для размещения новых.

- Интенсивно продолжает развиваться Новоалександровская территория интенсивного экономического развития.

- Предполагается, что общий объём потребления  будет увеличиваться  в связи с улучшением жилищных условий.

- Ввод нового жилья будет связан преимущественно с расселением населения из ветхого и неблагоустроенного жилья и с увеличением удельной жилой площади от существующих 18 кв. м на чел. до 28 кв.м. на чел.

- Известные на данный момент районы новой застройки так же использованы в качестве основы для разработки схемы водоснабжения и водоотведения. К таким районам относятся: пос.Донской и пос.Светлый. Планировкой предусматривается в пос.Светлый заселение многодетных семей (переселение из существующей застройки города Азова), а пос.Донской в основном из малоэтажной индивидуальной застройки разного уровня комфортности.

- К перспективным районам жилой застройки относятся:

- район малоэтажной застройки по адресу: г. Азов, ул. Степная, 24-В;

- район малоэтажной застройки вдоль Южной и Восточной границ пос. Авиатор в г. Азове, Ростовской области;

- группа многоквартирных жилых домов по ул. Ленина, 279 (Юго-Восточный микрорайон г. Азова);

- группа многоквартирных ж/домов по адресу: г. Азов, пер. П.Мазепы, 43-А;

- многоквартирные жилые дома по ул. Бульвар Роз, пер. О.Кошевого,5.

- В Восточном жилом районе интенсивно развивается Юго-Восточный микрорайон, согласно документации ПДП.

## Изменения в Генеральном плане по  характеристикам зон

## застройки и темпам строительства

За период, прошедший с момента разработки Генерального плана решением местных органов управления был внесен ряд изменений в параметры участков новой застройки.

Согласно скорректированным данным  в ближайшие 10 лет предполагается активное развитие промышленной Юго-Восточной зоны, жилого микрорайона Юго-Восточный, застройки в Юго-Западной зоне городского округа г. Азов – пос. Светлый (для многодетных семей) и пос. Донской, Новоалександровской экономической зоны. Схемой  водоснабжения до 2028 года учтены и перераспределены расходы воды с учетом новой жилой застройки и промышленных зон.

Пос.Светлый и пос.Донской

Водоснабжение пос.Светлого и пос.Донского будет осуществляться от нового магистрального Юго-Восточного водовода подающего воду в Юго-Восточный коммунально-промышленный район от ВНС-2. Необходимо на 2023 год строительство подводящего водопровода Ø 250-315мм  длиной 1,5 км, расходом 60 л/с. Для обеспечения нормального режима водоснабжения требуется строительство ВНС и разводящих сетей водопровода по территории поселков         Ø50- 150 мм общей длиной   21,2 км.

Восточный жилой район и Юго-Восточный мкр.

Водоснабжение Восточного планировочного района и Юго-Восточного микрорайона будет осуществляться от существующей площадки ОСВ, по магистральному водоводу от ВНС-3. Необходимо до 2028 года завершить реконструкцию ВНС-3  и строительство водовода диаметром 700 длиной 2,053 км, расходом 206,9 л/с. Для обеспечения нормального режима водоснабжения требуется строительство сетей водопровода по территории застройки диаметрами до 400 мм.

Западный жилой район

Водоснабжение Юго-Западного района предусматривается от существующей площадки ОСВ через ВНС-2. Необходимо до 2028 года осуществить перекладку водовода по ул.Инзенской от пер. Некрасова до пер. Куникова,  далее          по ул. Отрадной до пос. Ясный Ø400мм.  Для обеспечения нормального режима водоснабжения требуется строительство разводящих сетей водопровода по территории застройки Ø до 225  мм общей длиной  8,0 км.

Юго-Восточный  район

Водоснабжение Юго-Восточного промышленного района будет осуществляться от существующей площадки ОСВ, по новому  магистральному водоводу от ВНС -2 (Юго-Восточный водовод). Необходимо до 2028г. построить водовод от пер. Тимирязева по ул. Кооперативной до ж/д переезда в район пр. Объездной, далее до ДНТ «Искра».

Новоалександровская территория интенсивного

экономического развития

Водоснабжение Новоалександровской территории интенсивного экономического развития будет осуществляться от существующей площадки ОСВ, по магистральному водоводу В-4 от ВНС-3. Необходимо до 2028 года закончить реконструкцию ВНС-3 и строительство водопровода Ø 700 мм  с учетом расхода для потребителей с. Кулешовка, х. Новоалександровка.

## Разработанная проектно-сметная документация на капитальное строительство и реконструкцию объектов водоснабжения

Для выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции объектов водоснабжения разработана, и получила положительные заключения Государственной экспертизы, следующая проектная документация (общая стоимость объекта в ценах 01.01.2000 г.):

- «Реконструкция ВНС-3 г. Азов» разработана ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» стоимость 9470,9 тыс.рублей.

- «Реконструкция скорых фильтров с заменой песчаной загрузки на угольную на очистных сооружениях водопровода г.Азов» разработана ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» стоимость 11693,5 тыс.рублей.

- «Реконструкция смесителей очистных сооружений водопровода г.Азов» разработана ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» стоимость 2098,9 тыс.рублей.

- «Установка оборудования для обезвоживания осадка промывных вод на станции повторного использования шламовых вод на очистных сооружениях водопровода г.Азов» разработана ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» стоимость 26328,0 тыс.рублей.

- «Строительство водовода из ПЭ труб диаметром 700 мм от очистных сооружений водопровода (ВНС-3) по ул.Толстого до присоединения к реконструируемому водоводу В- 4» (протяженность 2,053 км) разработана ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» стоимость 13532,2 тыс.рублей.

- «Реконструкция тонкослойных отстойников в части металлоконструкций и тонкослойных модулей ОСВ г.Азова» разработана ОАО ПСБ «Строитель» стоимость 102,130 тыс.рублей (II-й этап).

- «Строительство (развитие) сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения х. Задонье г. Азов (II этап)» разработана АПМ-3 ОАО «Ростоблжилпроект» стоимость 2331,0 тыс.рублей (в ценах 2008 г).

## Компоненты водоснабжения вошедшие

## в государственные программы

В государственных программах компоненты водоснабжения отсутствуют.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых

к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся  и реконструируемых объектах см. раздел 4.1., 4.2. В соответствии со схемой водоснабжения не планируется выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты ВКХ.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

В настоящее время системы автоматического контроля и управления технологическими процессами в МП «Азовводоканал» отсутствуют. В целях повышения эффективности технологических процессов необходимо установить:

- автоматизацию на всех технологических потоках с установкой оборудования по передаче сигнала;

- систему учета количества объемов перекачиваемой воды;

Для системы диспетчерского управления и сбора данных требуются показания:

- уровень воды в резервуарах, контроль параметров тока, частоты, режима работы, состояние насосных агрегатов, управление насосами, задвижками и частотными преобразователями.

При внедрении системы решаются следующие задачи:

- эффективность работы повысительных насосных станций;

- возможность изменения параметров технологического процесса;

- возможность дистанционного управления удаленными объектами;

- привлечение внимания к изменению параметров и срабатыванию механизмов;

- увеличение надежности работы оборудования за счет предупреждения аварийных ситуаций путем автоматического контроля превышения не только аварийных, но и технологических установок по любому параметру и своевременной сигнализации об этом;

- повышение объективности регистрации работы оборудования;

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с ФЗ РФ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», основными целями и задачами которого являются:

- переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

По состоянию на 01.09.2018 г. коммерческими приборами учета воды, по которым осуществляются расчеты за потребленный ресурс, оборудованы 100% предприятий, 100% ТСЖ, 72% управляющих компаний и  95% населения (частный сектор), что является достаточно высоким показателем в регионе. Работа по дальнейшему оснащению приборами учета, особенно частного сектора, продолжается.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Азова

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов выбраны с учетом обеспечения водоснабжения потребителей существующей и перспективной застройки. Схема трасс водопроводных сетей представлена в приложении «Ситуационная схема сетей водоснабжения».

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Данной схемой не предусматривается новое строительство насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Границы планируемых зон размещения объектов водоснабжения приведены в приложении «Ситуационная схема сетей водоснабжения» с учетом зонирования существующей и перспективной застройки.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Схема существующего и планируемого размещения объектов водоснабжения представлена в приложении «Ситуационная схема сетей водоснабжения».

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции

и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Предлагаемые к реализации мероприятия  позволяют решить основные проблемы и повысить уровень надежности и качество обслуживания, увеличить эффективность работы системы и снизить негативное  воздействие на окружающую среду. Реализация проекта приведет к сокращению технических потерь воды, что, в свою очередь, обеспечит сокращение забора воды из водоисточника – реки Дон, что обеспечит снижение нагрузки на окружающую среду.

МП «Азовводоканал» будут осуществлены мероприятия по дальнейшему повышению эффективности управления технологическими режимами производства и распределения воды и продолжены активные действия по сокращению неучтенных расходов.  Предполагается завершение работ по зонированию сетей по давлению, что позволит ликвидировать избыточные давления.  Запланирован переход на системы автоматического управления давлением на основе регулируемых приводов на всех насосных станциях.

Кроме мероприятий по решению задач сокращения аварийности и неучтенных потерь будут усилены работы по реализации нормативных требований в сфере охраны окружающей среды. Перечень проектов, направленных на решение экологических требований в сфере водоснабжения ниже, чем в водоотведении, но тоже достаточно широк.

Основными мероприятиями по реализации схемы водоснабжения не предусматривается строительство и реконструкция объектов ЦСВ, оказывающих вредное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод, также не предусматривается строительство и реконструкция объектов ЦСВ, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду и включающих мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Определение  стоимости строительства и реконструкции  компонентов программы, выполнено по проектам  аналогам объектов водоснабжения, имеющих положительное заключение государственной экспертизы, а так же с учетом стоимости государственной программы РО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства РО от 25.09.2013г. №603.

Стоимость выполнения СМР приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| № п/п | Компонент, планируемый срок реализации | Стоимость СМР 1кв. 2018 г. тыс. руб. | Стоимость по Программе до 2020 г., тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция водозаборных сооружений (в т.ч. ВНС №1 I подъема), 2025г. | 145 781,52 |  |
| 2 | Реконструкция ОСВ в г.Азове с увеличением производительности, 2028 г. | 1 254 750,00 |  |
| 3 | Проектирование установки УФ-обеззараживания на ОСВ г. Азова, 2024г. | 7 200,00 | 7200 |
| 4 | Строительство станции УФ-обеззараживания на ОСВ; ВНС-2; ВНС-3, 2025 г. | 50716,0 | 80000 |
| 5 | Реконструкция скорых фильтров, 2027 г. | 74 487,595 | 65 494,7 |
| 6 | Реконструкция смесителей, 2026г. | 13369,99 | 59681,7 |
| 7 | Реконструкция тонкослойных отстойников, 2025г. | 250 568,00 | 18567,6 |
| 8 | Строительство дюкера через р.Дон (методом ГНБ), 2021 г. | 36 500,0 |  |  |
| 9 | Реконструкция разводящей водопроводной сети пос.Солнечный и пос.Ясный, 2019-2024 гг. | 39 900,0 |  |  |
| 10 | Реконструкция разводящей водопроводной сети х.Задонье (IIэтап) , 2022 г. | 11 970,0 |  |  |
| 11 | Строительство разводящей водопроводной сети мкр.Красногоровка, 2023-2028 гг. | 21 945,0 |  |  |
| 13 | Реконструкция водовода по ул. Севастопольская от ул. Чехова до ул. Куникова Ø500 мм, 2022-2025 гг. | 23 940,0 |  |  |
| 14 | Реконструкция водовода от пер. Осипенко - ул. Московская -ул. З. Космодемьянской – ул. Дзержинского до пл. III Интернационала Ø400 мм, L=1982 м, 2023-2028 гг. | 63 840,0 |  |  |
| 15 | Замена участка существующего водовода по пер. Осипенко от ул. Толстого до ул. Московской Ø400 мм на трубопровод Ø1000 мм, L=250 м, 2023-2025 гг. | 48824,65 |  |  |
| 16 | Реконструкция водопроводной линии по ул. Солнечной от пер. Короткого до конца улицы на ПЭ, d=100 мм, L=300 м, 2026 г. | 2 793,0 |  |  |
| 17 | Реконструкция водопроводной линии по пер. Короткому от ул. Матросова до ул. Солнечной на ПЭ d=160 мм, L=170 м, 2026 г. | 4 322,5 |  |  |
| 18 | Реконструкция водопроводной линии по ул. Ватутина от пер. Павлова до пер. Волгоградского на ПЭ d=100 мм, L=1125 м, 2027 г. | 11 172,0 |  |  |
| 19 | Реконструкция водопроводной линии по ул. Кондаурова от пр. Зои Космодемьянской до пер. Красноармейского на ПЭ d=160 мм, L=170 м, 2028 г. | 5 835,0 |  |  |
| 20 | Реконструкция водопроводной линии в п. Солнечном от ул. Песчаной до Кагальницкого шоссе на ПЭ, d=315 мм, L=1400 м, 2022 г. | 47 880,0 |  |  |
| 21 | Реконструкция водопроводной линии по ул. Ленинградской от пер. Осипенко до пер. Ст.Разина на ПЭ, d=315 мм, L=1350 м. 2024 г. | 45 486,0 |  |  |
| 22 | Реконструкция водопроводной линии по ул. Ленинградской от пр. Зои Космодемьянской до пер. Красноармейского на ПЭ, d=225 мм, L=220 м, 2021г. | 2 742,0 |  |  |
| 23 | Строительство водовода до Западной жилой застройки, 2027 г. | 55 860,0 |  |  |
| 24 | Строительство водовода до Восточной жилой застройки, 2023 г. | 67 331,0 |  |  |
| 25 | Строительство водовода из ПЭ труб Ø700 мм от очистных сооружений водопровода (ВНС№3) по ул.Толстого до В4, 2024-2027 гг. | 112 172,91 |  |  |
| 26 | Строительство водопроводных сетей пос.Светлый, 2023-2025 гг. | 33 915,0 |  |  |
| 28 | Строительство водопроводных сетей пос.Донской, 2023-2025 гг. | 135 660,0 |  |  |
| 29 | Строительство разводящих водопроводных сетей Северо-Восточного жилого района, 2021 г. | 128 877,0 |  |  |
| 30 | Строительство разводящих водопроводных сетей Юго-Западного жилого района, 2025 г. | 77 326,0 |  |  |
| 31 | Реконструкция сооружения повторного использования вод после промывки фильтров на ОСВ. Установка оборудования для обезвоживания осадка ОСВ, 2028 г. | 30 930,4 |  |  |
| 32 | Реконструкция ВНС-4 III подъема с заменой оборудования и установкой ЧРП, 2022 год | 65 583,77 |  |  |
| 33 | Реконструкция ВНС-3 II этап 2, 2021-2025 гг. | 83 756,6 |  |  |
| 34 | Комплексная автоматизация управления технологическими процессами до 2028 года | 50 000,0 |  |  |
| 35 | Система дистанционного контроля и зональный учет до 2028 года |  |  |  |
|  | Всего | 3 071 019,705 | 426 371,3 |  |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

7. Плановые значения показателей развития

централизованных систем водоснабжения.

Настоящий раздел, прежде всего, представляет оценку фактических показателей качества, установленных МП «Азовводоканалом» для осуществления мониторинга собственной эффективности, и  рассматривает те уровни, которые были установлены в качестве целевых. Также в разделе содержатся предположения о  возможных  значениях показателей на период до 2028 года, и содержится анализ целесообразности их дальнейшего использования и предложения по новой структуре показателей.

Выбранные показатели охватывают широкий круг деятельности предприятия, они сфокусированы на тех аспектах работы, которые оказывают наибольшее влияние на потребителей услуг МП «Азовводоканал». В целом, показатели адекватны, отвечают насущным потребностям предприятия, доступны для восприятия и четко определены, что облегчает получение данных для анализа. Для оценки вероятности достижения  МП «Азовводоканал» принятых целевых показателей проведен анализ данных отчетности за 2013-2017 гг. представленные МП «Азовводоканал.

Степень вероятности достижения показателей по отдельным направлениям значительно варьируется. Наиболее характерными и перспективными для оценки работы по оптимизации Схемы водоснабжения города, являются следующие показатели:

- Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;

- Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

- Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

- Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;

- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;

- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды;

В целях обеспечения требуемых целевых показателей рекомендуется реализовать ряд  мероприятий:

- Надежность и бесперебойность водоснабжения – аварии на сетях.

Уровень аварий составляет 1-2 повреждения  на километр водопроводной сети. Количество аварий увеличивается в осенне-зимний период. Без значительного увеличения объемов работ по замене и реконструкции аварийных трубопроводов в масштабе, намного превышающем возможности текущего бюджета капиталовложений, обеспечить коренное улучшение, скорее всего, невозможно.  Рекомендацией является увеличение инвестиций в реконструкцию сетей с тем, чтобы с 2019 г.  годовой объем перекладки увеличился до 11,0 км на сетях водопровода.

Предлагаемые мероприятия по сокращению аварийности:

1. Повысить эффективность  ремонтно-восстановительных работ. Планирование работ по перекладке трубопроводов должно основываться на принципе достижения максимального эффекта при минимальных издержках. Критерием отбора должен быть показатель - приведенная стоимость замены аварийного участка. Последний должен определяться как отношение стоимости работ по замене участка к стоимости устранения аварий за год. Чем меньше данный показатель, тем приоритетнее  участок. По сути это упрощенный расчет окупаемости затрат.

2. Особое внимание требуется уделить регламенту пуска и остановки насосных агрегатов, что является обычной (хотя и не рекомендуемой) практикой управления режимами на водопроводно-коммунальном хозяйстве.  Должны быть введены единые требования выключения насоса только при закрытой задвижке, пуск насоса только на закрытую задвижку, открытие задвижки и закрытие ее должны регламентироваться по скорости (для ВНС).

Для контроля соблюдения регламента  на всех напорных участках установить регистраторы давления, оптимально включив их в единую сеть дистанционного контроля.

3. Одним из направлений сокращения аварийности является оптимизация гидравлических режимов сети.

4. Устранение аварий должно сопровождаться полной заменой максимально возможного участка изношенного водовода, при обнаружении высокого уровня износа, точечные свищи оптимально устранять  за счет муфт или хомутов, а не деревянных клиньев.

5. Закупка новой спецтехники для повышения эффективности работы аварийных бригад.

6. Необходимо организовать учет всех повреждений с привязкой их к электронной карте сетей. Данная база должна  собирать  и отчетные материалы по работам, выполненным в ходе ликвидации повреждений, включая цифровые фотографии отремонтированного участка.

- Качество питьевой воды в распределительной сети. Выполнение нормативных требований.

Отбор проб из водопроводной сети ведется всегда из одних и тех же точек контроля, которым  уделяют особое внимание. Основной причиной отклонений качества воды по водопроводной сети является наличие порывов трубопроводов и остановки системы. Обеспечить высокое качество воды можно только при существенном снижении аварийности на сетях и стабилизации гидравлических режимов.   Любые остановки  в подаче воды и последующие запуски водоводов ведут к нарушению стабильности внутритрубных отложений и последующему выносу их в сеть и к потребителям.

После реализации мер по снижению аварийности (замена водоводов и водопроводной сети) улучшится показатель качества питьевой воды у потребителя.

- Эффективность использования ресурсов – неучтенные объемы воды.

Кроме оценки неучтенных потерь, выраженных в процентах от объема подачи воды в сеть,  должен учитываться показатель размера потерь на один км водопроводной сети. Данный показатель является стандартным  в мировой практике сравнительной оценки эффективности водоканалов.

В настоящее время принята методика проведения мониторинга производственных и инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса (приказ Минрегионразвития РФ от 14 апреля 2008 г. №48,  которая определяет единые  требования к показателям (состав и формы отчетности). Использование данной методики необходимо при реализации любых инвестиционных программ в сфере коммунального хозяйства, включая организацию водоснабжения и водоотведения.

В качестве основной задачи ставится определить соответствие используемых МП «Азовводоканал» показателей федеральным и предложить оптимальную схему  трансформации существующей системы в новую, соответствующую законодательным требованиям.

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности использования ресурсов объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 7.1.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2019 год | 2028 год |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 1,30 | 1,28 | 1,25 |
| 2. | Показатели качества питьевой воды |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 19,43 | 19,43 | 19,43 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб.м | 0,6064 | 0,6064 | 0,6064 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/куб.м | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 |

8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию отражен в таблице 8.

Таблица 8.

| № п/п |  | Название объекта | Характеристика объекта, протяженность, (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | водопроводная сеть | 1,325 |
| 2 |  | водопроводный ввод | 0,079 |
| 3 |  | водопроводная сеть | 0,05 |
| 4 |  | водопроводная сеть | 0,08 |
| 5 |  | водопроводная сеть | 0,068 |
| 6 |  | водопроводная сеть | 0,068 |
| 7 |  | водопроводная сеть | 0,684 |
| 8 |  | водопроводная сеть | 0,715 |
| 9 |  | водопроводная сеть | 0,76 |
| 10 |  | водопроводная сеть | 0,17 |
| 11 |  | водопроводная сеть | 0,128 |
| 12 |  | водопроводная сеть | 0,66 |
| 13 |  | водопроводная сеть | 0,705 |
| 14 |  | водопроводная сеть | 0,783 |
| 15 |  | водопроводная сеть | 0,803 |
| 16 |  | водопроводная сеть | 0,2 |
| 17 |  | водопроводная сеть | 0,2 |
| 18 |  | водопроводная сеть | 0,637 |
| 19 |  | водопроводная сеть | 0,2 |
| 20 |  | водопроводная сеть | 4,55 |
| 21 |  | водопроводная сеть | 0,28 |
| 22 |  | водопроводная сеть | 0,2 |
| 23 |  | водопроводная сеть | 0,14 |
| 24 |  | водопроводная сеть | 0,82 |
| 25 |  | водопроводная сеть | 0,18 |
| 26 |  | водопроводная сеть | 0,28 |
| 27 |  | водопроводная сеть | 0,77 |
| 28 |  | водопроводная сеть | 0,155 |

После оформления муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные сети, планируется передача их в хозяйственное ведение и эксплуатацию МП «Азовводоканал».

II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Город Азов»

9.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных

вод на территории города Азова

Канализация в г. Азове появилась в 1958 году с постройкой канализационных очистных сооружений с механической системой очистки стоков и канализационными коллекторами с производительностью 4200 м3 стоков в сутки. Но еще долгое время после этого многие общественные здания в городе имели уличные или встроенные туалеты с выгребными ямами.

В 1965-1975 годы в Азове были запроектированы и реконструированы очистные сооружения канализации с  полной биологической очисткой (до 5250 м3 стоков в сутки). Был построен канализационный коллектор на улице Севастопольской.

В 1980 году начинается проектирование и строительство Азовского комплекса детского питания и нового водозабора. В связи с этим расширяются очистные сооружения и канализация.

На сегодняшний день, перед тем как очищенные сточные воды попадут в Дон, они проходят многоступенчатую обработку и на каждом ее этапе подвергаются тщательной очистке.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения канализации г.Азова являются общегородскими очистными сооружениями и предназначены для полной биологической очистки сточных вод, поступающих от жилых районов города Азова, х.Новоалександровка, с.Кулешовка и промышленных предприятий.

Ввод очистных сооружений в эксплуатацию производился поэтапно:

В 1968 году введены в эксплуатацию сооружения механической очистки.

1-я очередь, 1980 год постройки, на полную биологическую очистку сточных вод, с возможностью пропуска 25 тыс. м3/сутки (по проекту института «Ростовгражданпроект»);

2-я очередь, 1986 год постройки, сооружения механической и биологической очистки производительностью 16 тыс. м3/сутки и сооружения доочистки производительностью 41,0 тыс. м3/сутки, в 1987 году произведена реконструкция сооружений доочистки.

В настоящее время в эксплуатации находятся сооружения 1-ой очереди и блок доочистки. Сооружения 2-ой очереди не эксплуатируются в связи с сокращением объема сточных вод.

Сточные воды от жилой застройки, промышленных предприятий и прилегающих населенных пунктов по самотечным канализационным трубопроводам и напорным трубопроводам с использованием канализационных насосных станций и поступают на площадку очистных сооружений канализации. Площадка ОСК расположена с Юго-Западной стороны города, на санитарно-защитном расстоянии от жилой застройки.

Существующая канализационная сеть имеет протяженность: безнапорная – 116,9 км, напорная – 44,7 км . Большая часть трубопроводов сети выполнена из чугунных, керамических, железобетонных и стальных труб, а так же встречаются асбестоцементные трубы и вновь перекладываемые пластмассовые.

Количество канализационных насосных станций 6 единиц, а именно:

КНС-1 подача сточных вод от восточной части города в главный канализационный коллектор по ул. Мира.  В насосную станцию стоки поступают по самотечным коллекторам  ø300 мм и Ø 400  мм,  а перекачиваются по двум напорным трубопроводам ø400 мм. Гашение напора осуществляется в камере гашения, расположенной на пер.Тимирязева. в случае аварийной ситуации предусмотрено переключение работы КНС-1 на канализационном коллекторе К7.

КНС-2 подача сточных вод от ОАО «Азовский морской порт», прилегающего жилого района  и АО «Азовская судоверфь» в приемный резервуар КНС-3. В насосную станцию стоки поступают по самотечному коллектору ø250 мм, а перекачиваются по напорному трубопроводу ø200 мм. Гашение напора осуществляется в камере гашения, расположенной на ул. Лермонтова.

КНС-3 подача сточных вод  значительной части города (в том числе от КНС-2 и КНС-5) в приемный резервуар ОСК. В насосную станцию стоки поступают по самотечному коллектору ø600 мм, а перекачиваются по двум напорным трубопроводам ø300 мм и ø500 мм. Гашение напора осуществляется в камере гашения, расположенной на пересечении ул. Севастопольская и пер. Куникова.

КНС-4 подача сточных вод от с. Кулешовка, х. Новоалександровка, КНС-1 и КНС «Винцех» в приемный резервуар ОСК. В насосную станцию стоки поступают по самотечному коллектору ø 630 мм, а перекачиваются по двум напорным трубопроводам ø400 мм и ø450 мм. Гашение напора осуществляется в камере гашения, расположенной в районе Аэродрома.

КНС «Винцех» подача сточных вод от юго-восточной части города в приемный резервуар КНС-4. В насосную станцию стоки поступают по самотечному коллектору ø200 мм, а перекачиваются по напорному трубопроводу ø200 мм. Гашение напора осуществляется в камере в непосредственной близости от  ограждения КНС-4.

КНС-5 подача сточных вод от жилых домов по пер.Западный в к/коллектор по ул. Куйбышева и далее в  КНС-3. В насосную станцию стоки поступают по самотечному коллектору ø200 мм, а перекачиваются по напорному трубопроводу ø200 мм. Гашение напора осуществляется в камере гашения, расположенной по пер. Черноморскому.

Численность населения г.Азова на сегодняшний день составляет 82 600 человек, с.Кулешовка 13 300 человек, с.Новоалександровка 4 100 человек.

Согласно Генерального плана для схем водоотведения принята расчетная численность населения  на расчетный срок (2025 г.) – 100 000 чел.

Численность населения с.Кулешовка и с.Новоалександровка принята по Генеральным планам соответствующих сельских поселений и составит в 2025 году – 18 900 человек.

9.2.  Анализ состояния очистных сооружений и их влияние на состояние

приемников очищенного стока

На очистных сооружениях канализации города Азова осуществляется механическая, биологическая  доочистка сточных вод.

Подача сточных вод на ОСК осуществляется по самотечному железобетонному каналу. Движение сточных вод по ОСК осуществляется самотеком. Сточная вода, пройдя решетки поступает в песколовки, где происходит выделение песка. Далее в сточную воду подается избыточный активный ил и она поступает в первичные радиальные отстойники, где происходит осаждение взвешенных веществ, жиров, масел, нефтепродуктов. Осветленная сточная вода поступает на сооружения биологической очистки. На этих сооружениях сточная вода очищается от органических загрязнений при непрерывном контакте с активным илом и постоянной аэрацией в аэротенках. Разделение очищенной сточной воды и активного ила осуществляется во вторичных отстойниках. Активный ил перекачивается в аэротенки, избыточный ил – в канал перед первичными отстойниками. Доочистка сточных вод осуществляется на фильтрах с прикрепленной микрофлорой. Обеззараживание сточной воды жидким хлором осуществляется в трубопроводе очищенной воды перед выпуском в р.Дон. Очищенные на ОСК сточные воды поступают в р.Дон через рассеивающий выпуск, в напорно-самотечном режиме по двум трубопроводам Ø900 и Ø700 мм.

В процессе очистки сточных вод образуется осадок. Песок, задержанный в песколовках, направляется на песковые площадки, где обезвоживается.   Сырой осадок, уплотненный избыточный активный ил и плавающие вещества из первичных отстойников подаются в аппараты для дезинвазии осадков сточных вод. После дезинвазии смесь осадков самотеком в аэробный стабилизатор, где происходит их обработка. После минерализации в аэробном стабилизаторе обеззараженная и аэробностабилизированная смесь осадков подается на иловые площадки, а дренажная вода подается в голову сооружений.

Состав очистных сооружений 1-ой очереди (находящихся в эксплуатации):

- механическая очистка – механические решетки РК-1,1 (2 шт.), песколовки горизонтальные (2 шт.), водоизмерительный лоток Паршаля (2 шт.), первичные радиальные отстойники (2 раб.1 рез.);

- биологическая очистка – аэротенки-смесители 3-х коридорные (1 раб.1 рез.), вторичные радиальные отстойники            (2 раб.1 рез.);

- сооружения доочистки -  одноступенчатые фильтры с микрофлорой (5 раб.1 рез.);

- сооружения по обработке осадка – установка теплового обеззараживания осадков сточных вод с 2-мя аппаратами для дезинвазии осадков; аэробный стабилизатор 2-х секционный, 5-ти коридорный с системой аэрации, иловые площадки (18 карт), песковые площадки (3 шт.).

Для дезинфекции сточных вод используется хлор.

Фактический средний объем сточных вод, прошедших очистку в 2017 году составил 15,0 тыс.м3/сутки.

В проекте «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Азова» разработанном ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» в 2008 году представлены заключения о техническом состоянии зданий и сооружений ОСК. Проект прошел Государственную экспертизу и получил положительное заключение №3679/2009-2234/2009-6707/2008, № в реестре 61-1-5-0229-10. В связи с отсутствием финансирования работы по данному проекту на сегодняшний день не выполнились. Техническое состояние некоторых сооружений ОСК требующих реконструкции, согласно проектной документации приведено ниже.

Сооружения механической очистки сточных вод

1.  Состояние строительных конструкций здания решеток и оборудования, установленного в здании решеток, крайне неудовлетворительное. Требуется ремонт строительных конструкций и замена оборудования.

2. Состояние строительных элементов песколовок, а также арматуры и трубопроводов крайне неудовлетворительное.

- Три первичных отстойника нуждаются в ремонте. Скребковые механизмы, для сбора осадка, имеют 100% износ и требуют замены.

Сооружения биологической очистки сточных вод

- Воздухораспределительная система аэротенков-смесителей нуждается в капитальном ремонте.

- Три вторичных отстойника нуждаются в капитальном ремонте.

Сооружения доочистки сточных вод

Необходима замена загрузки 6-ти фильтров блока доочистки.

Состав очистных сооружений 2-ой очереди (находящихся в резерве - законсервированы):

- механическая очистка – песколовки горизонтальные с круговым движением воды (2 шт.), водоизмерительный лоток Вентури (1 шт.), первичные горизонтальные отстойники (2 шт.);

- биологическая очистка – аэротенки-осветлители (2 шт.);

-  сооружения по обработке осадка – НС камеры дегельминтизации (1 шт.).

Построенные в 80-х годах ХХ века очистные сооружения по очистке сточных вод не были предусмотрены на глубокое удаление взвешенных и органических веществ, а также биогенных элементов азота и фосфора. Для выполнения требований Водного Кодекса до доведения до нормативов ПДК рыбохозяйственного водоема необходимо провести реконструкцию ОСК. Технологическая схема очистки сточных вод на очистных сооружения канализации представлена на рис.2

9.3.Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного

и нецентрализованного водоотведения  и перечень централизованных

систем водоотведения

В схеме водоотведения города, в зависимости от рельефа местности и сложившихся условий эксплуатации, сложились шесть основных бассейнов - зон  водоотведения, куда входят самотечные и напорные канализационные коллекторы и канализационные насосные станции.

КНС-1 перекачка сточных вод от восточной части города;

КНС-2 перекачка сточных вод от ОАО «Азовский морской порт», прилегающего жилого района  и АО «Азовская судоверфь»;

КНС-3 перекачка сточных вод значительной части города (Западная часть);

КНС-4 перекачка сточных вод от с.Кулешовка, с.Новоалександровка; КНС-1 (при необходимости), части предприятий ЮВПЗ, южного жилого района.

КНС «Винцех» перекачка сточных вод от южной части города;

КНС-5 перекачка сточных вод от жилых домов по пер.Западный;

ГКНС «ЮВПЗ» (находится в аренде и эксплуатируется ООО «Азов ВКС Юг») перекачка сточных вод от предприятий Юго-Восточной промышленной зоны в к/коллектор К7 и далее  на ОСК.

Канализационные насосные станции перекачивают стоки в общие коллектора и далее на ОСК. Существующая схема канализационных коллекторов представлена в графической части настоящей пояснительной записки.

Восточная зона.

По самотечным коллекторам с восточной части города канализационные стоки попадают в КНС-1 с фактическим расходом 8,72 л/с.

Портовая зона.

По самотечным коллекторам в северной части города канализационные стоки собираются в КНС-2 с фактическим расходом 3,26 л/с.

Западная зона.

По самотечным коллекторам западной части города канализационные стоки собираются в КНС-3 с фактическим расходом 40,14 л/с.

Кулешовская и Новоалександровская зона

По самотечному коллектору от с. Кулешовка и х. Новоалександровка канализационные стоки собираются в КНС-4 с фактическим расходом 35,6 л/с.

Юго-Восточная зона

По самотечным коллекторам от Юго-Восточной части города канализационные стоки собираются в КНС «Винцех» с фактическим расходом 13,35 л/с.

Северо-Западная зона

По самотечным коллекторам от Северо-Западной части города канализационные стоки собираются в КНС-5 с фактическим расходом 0,76 л/с.

Юго-Восточная промзона

По самотечным и напорным к/коллекторам в ГКНС ЮВПЗ с фактическим расходом 7,7 л/сек.

Зоны нецентрализованного водоотведения

Основные территории неохваченные системой централизованной канализации г.Азова расположены в районе Красногоровки, вдоль береговой линии, Западная часть, часть микрорайонов Солнечный и Ясный, Авиатор, район малоэтажной застройки вдоль Южной и Восточной границ пос. Авиатор.

В большинстве случаев, в неподключенном к канализации города жилом секторе имеются уличные туалеты, выгребные или поглощающие ямы.

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Сырой осадок и избыточный активный ил, подаваемый в сточную воду перед первичными отстойниками, осаждаются и уплотняются в первичном отстойнике. Смесь подается в аппараты для дезинвазии осадков сточных вод и далее  в аэробный стабилизатор, где происходит минерализация осадка, далее осадок поступает на иловые площадки, где подсушивается в естественных условиях.

Аэробный стабилизатор представляет собой 2-х секционный резервуар, разделенный на 2 отсека: 2-х и 3-х коридорные части. В настоящее время в работе находится 2-х коридорный отсек общим объемом 2700 м3. Имеющихся площадей иловых площадок – 10,4 га.

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общая протяженность сетей хоз-бытовой канализации составляет 161,6 км, в том числе 116,9 км самотечные и 44,7 км напорные коллекторы.

На сетях водоотведения имеется 6 канализационных насосных станций, что обусловлено рельефом местности.

Протяженность сетей нуждающихся в замене 121,5 км, что составляет 75% от общей протяженности.

Основной материал коллекторов и сетей небольших диаметров  – керамика и асбестоцемент, коллекторы и сети больших диаметров выполнены из железобетона,  чугуна,  полиэтилена; напорные коллекторы выполнены  из стальных и полиэтиленовых труб.

Эксплуатируемые, более нормативного срока самотечные канализационные коллекторы и сети, уложенные из керамических, асбестоцементных, чугунных, железобетонных труб, разрушаются корнями деревьев, с возникновением в них закупорок и засоров. Многие коллекторы имеют износ более 50%,  обратные уклоны и недостаточную пропускную способность, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

В 2016г. были закончены работы по реализации первого этапа проекта «Капитальный ремонт канализационной сети в г. Азове методом санации, начатые с 2014г. За период 2014-2016гг. было освоено 223,7 млн. руб. бюджетных средств. Выполнена санация 10,2 км трубопроводов. В настоящее время разработана проектно-сметная документация II-го этапа работ.

Реализация данного проекта позволит выполнить восстановление пропускной способности канализационных сетей на участках с плотной городской застройкой без нарушения благоустройства.

В 2014г. завершены работы по реконструкции главного канализационного коллектора в г. Азове с заменой ж/б труб на полиэтиленовые общей протяженностью 6,8 км.

В 2016г. в связи с выводом из эксплуатации шламонакопителя  выполнено  переключение шламопровода Ø 400 мм, транспортирующего шламовые воды от ОСВ на главный канализационный коллектор в районе отвалов з-да КПА.

На канализационных сетях расположены канализационные насосные станции, с установленным в них оборудованием:

КНС-1 насос СД-450/22,5 (1 раб.2 рез.) с производительностью 450 м3/час, напором 22,5 м;

КНС-2 насос СМ100-65-200а-2  с производительностью 100 м3/час, напором 32 м и 5Ф-6 с производительностью 129 м3/час, напором 38 м (1 раб., 1 рез.).

КНС-3 насос СД-450/56 (1 раб.2 рез.) с производительностью 450 м3/час, напором 56,0 м;

КНС-4 насос ФГ-800/33 (1 раб.1 рез.) с производительностью 800 м3/час, напором 33,0 м; и насос СМ250-200-400/4а (1 раб.) с производительностью 530 м3/час, напором 22,0 м; в работе находится 1 агрегат.

КНС «Винцеха» насос НГ-150-125-298/6 (1 раб.1 рез.) с производительностью 160 м3/час, напором 10,0 м;

КНС-5 насос СМ100-65-200/2 (1 раб.) с производительностью 110 м3/час, напором 40,0 м и насос ФГ-81/18 (1 раб.) с производительностью 80 м3/час, напором 18,0 м; в работе находится 1 агрегат.

Режим работы насосных станций круглосуточный, неравномерный, автоматический (от уровня в приемном резервуаре).

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной

системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города.

МП «Азовводоканал» имеет достаточный персонал инженерных и технических работников, грамотно и в соответствии с нормативными требованиями, осуществляющих эксплуатацию централизованной системы водоотведения, в соответствии  с нормами технической безопасности и охраны труда, регламентируемыми для объектов водоотведения требованиями Российского законодательства.

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему канализации.

В условиях экономии воды и ежегодного фактического сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки стоков и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационной сети. Необходимо особое внимание уделить её реконструкции и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Хорошо зарекомендовал себя новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. Для повышения надежности насосных станций необходимы следующие мероприятия:

- наличие резервного источника питания;

- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва;

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары;

- установка и замена насосов с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного или частичного затопления;

- внедрение автоматического регулирования технологического процесса на очистных сооружениях канализации. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении и поступление токсичных веществ.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации города.

9.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Очистные сооружения канализации располагаются с Западной стороны города, за границей жилой застройки. Санитарно-защитная зона 500 м.

Выпуск очищенных сточных вод производится по трубопроводам ниже по течению р. Дон 2-мя нитками Ø900 и Ø700 мм.

Очищенные сточные воды после глубокой очистки сбрасываются в р. Дон, рыбохозяйственный водоём I категории, являющийся при этом источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, расположенных ниже по течению р. Дон.

По показаниям бактериального загрязнения р. Дон относится к источникам с повышенной степенью эпидемиологической опасности.

Высокий уровень бактериального загрязнения речной воды отмечается в устьевой части р. Дон.

Наиболее напряженная ситуация с качеством воды по микробиологическим показателям сложилась в месте водозабора  г.Азова из-за сброса в р. Дон недостаточно очищенных сточных вод предприятиями и населенными пунктами, расположенными выше по течению.  Использование населением питьевой воды с бактериальным и вирусным загрязнением может привести  к возникновению острых кишечных инфекций и вирусного гепатита «А».

В настоящее время в г.Ростове-на-Дону запущена в эксплуатацию станция Уф-обеззараживания сточных вод, что значительно уменьшит количество бактериальным и вирусным загрязнений в очищенных сточных водах.

Оценка и прогноз состояния окружающей среды:

Обеспечение эффективного обеззараживания очищенных сточных вод позволяет снизить бактериальное загрязнение в р. Дон. Однако, для улучшения качества воды р. Дон по микробиологическим показателям, необходима реконструкция ОСК по разработанному проекту ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» в 2010 г. и решение  вопросов по строительству ливневой канализации города.

Указанные мероприятия позволят значительно снизить микробиологическое загрязнение воды в районе г.Азова, а также уменьшить заболеваемость населения кишечными инфекциями бактериальной и вирусной природы, шире использовать низовье Дона как рекреационную зону.

Химический состав грунтовых вод на территории ОСК формируется за счет естественного питания атмосферными осадками и инфильтрации техногенных вод.

В настоящее время образующийся осадок ОСК состоит из смеси осадка первичных отстойников и избыточного активного ила. Осадки сточных вод, подсушенные на иловых площадках и выдержанные в естественных условиях не менее 3-х лет, имеют влажность 54–58%. Каждая новая партия подсушенного в течение 3-х лет осадка проходит лаборатоный контроль в целях подтверждения его безопасности и безвредности, соответствия ГОСТ Р 17.4.3.07-2001, СанПиН 2.1.7573-96. На каждую исследованную партию осадка предприятие получает сертификат соответствия, подтверждающий возможность использования осадка в качестве удобрения.

9.8. Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения

Основные территории неохваченные системой централизованной канализации г.Азова расположены в районе Красногоровки, вдоль береговой линии, Западная часть города, Северо-Западный промышленный район города.

В большинстве случаев, в неподключенном к канализации города жилом секторе имеются уличные туалеты, выгребные или поглощающие ямы.

Также не охвачены централизованной системой канализации районы перспективной застройки пос.Донской и пос.Светлый, район малоэтажной застройки вдоль Южной и Восточной границ пос. Авиаторов.

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем

системы водоотведения городского округа

Технические проблемы системы водоотведения.

К техническим проблемам водоотведения относятся:

1.Необходимость строительства  и реконструкции коллекторов для водоотведения сточных вод.

2. Реконструкция канализационных насосных станций

К технологическим проблемам системы водоотведения относятся:

1. Реконструкция очистных сооружений канализации.

2. Утилизация осадков сточных вод.

3.Реконструкция отводящих трубопроводов очищенных сточных вод в р. Дон.

4. Внедрение комплексной автоматизации управления технологическими процессами.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Реконструкция канализационных насосных станций в части замены насосного оборудования на современное, с продолжительным сроком эксплуатации и надежное в работе. Для эффективной работы КНС  требуется установка частотно-регулируемых приводов. В КНС-4 с 2006 года установлен ЧРП. В 2015г. установлен ЧРП на КНС-1, 3, 5. Установленные ЧРП работают в режиме плавного пуска.

Средний износ оборудования и внутриплощадочных сетей ОСК составляет ~65%. В дополнение к проблемам озвученным в проектной документации разработанной ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» необходимо внедрение новейших технологий по обработке осадка (механическое обезвоживание), переоснащение воздуходувных станций (с установкой современных воздуходувных агрегатов с ЧРП), замену насосного оборудования на всех технологических ступенях очистки. Для обеспечения приема на очистку, транспортировку сточных вод по сооружениям, подачи воздуха на технологические нужды, транспортировки осадков сточных вод необходимо провести реконструкцию технологических трубопроводов, сооружений и запорно-регулирующей арматуры.

5. Строительство сливной станции для приема хоз-бытовых стоков не канализованных районов г. Азова и Азовского района.

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Для составления баланса поступления сточных вод в централизованную систему канализации:

- определен расход сточных вод в целом по городу, и от каждого существующего и проектируемого жилого квартала и территорий промышленно-складских зон;

- намечены дополнительно к существующим, новые трассы самотечных коллекторов с сооружениями на них от новых районов застройки;

- приведено описание существующих, новых проектируемых коллекторов и сооружений на них;

Проектируемая Схема водоотведения города Азова учитывает сложившуюся схему существующей канализации города и необходимость канализования предусмотренных Генеральным планом новых жилых и промышленных районов города до 2028 года, Генеральных планов сельских поселений Кулешовского и Новоалександровского; а также новых районов, расположенных за городской чертой в соответствии со схемой, и за счёт значительного выноса предприятий из Центрального района города.

Водоотведению до 2028 года подлежат все жилые и общественные здания жилой застройки, промышленные предприятия, предусмотренные Генеральным планом.

Схемой водоотведения города Азова предусматривается реконструкция существующих коллекторов и сооружений на них, новое строительство сетей и сооружений, предусмотренных генпланом и схемой.

Схемой учтен расход сточных вод от пос.Светлый, пос.Донской и Юго-Восточной жилой застройки.

Для приема хоз-бытовых стоков не канализованных населенных пунктов Азовского района предусматривается строительство сливной станции. По данным МП «Азовводоканал» расход сточных вод в сутки 800 м3, часовой расход 240 м3.

Генпланом предусматривается значительный вынос предприятий из Центрального района.

Ниже, в сводной таблице 10.1.1., приводится численность населения определенного на полное развитие города в соответствии с действующим Генеральным планом города Азова и Генеральных планов сельских поселений Кулешовского и Новоалександровского;

Таблица 10.1.1.

| Показатель | Единица измерения | По материалам Генплана | По факту, 2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок, 2028г. | I-я очередь строительства, 2020г. |  |
| Численность населения (водопотребителей), всего в том числе: | тыс. чел. | 118,4 | 108,4 | 100,0 |
| г. Азов |  | 100 | 90 | 82,6 |
| с.Кулешовка |  | 13,4 | 13,4 | 13,3 |
| х.Новоалександровка |  | 5,0 | 5,0 | 4,1 |

Нормы водоотведения от населения приняты в соответствии с табл. 1 СП 31.13330.2012 с учетом природно-климатических условий, степени благоустройства жилого фонда, в увязке с нормами водопотребления.

В таблице 10.1.2. приводятся принятые нормы водоотведения от населения.

Таблица 10.1.2.

| № п/п | Степень благоустройства | Норма водоотведения, л/сут на 1 человека |
| --- | --- | --- |
| 1 | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением (от котельных), как существующего сохраняемого жилищного фонда от 1-2х этажей и выше, так и для нового жилищного строительства (малоэтажного, 5 и более этажей), норма удельного водопотребления на расчетный срок принята в размере 280 л/сутки на одного жителя; | 280 |
| 2 | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, норма удельного водопотребления на расчетный срок принята в размере 230 л/сутки на одного жителя; | 230 |

Водоотведение на нужды промышленных предприятий приняты по Генеральному плану и составляют на расчетный срок 19,8 тыс.м3/сутки, на I очередь 13,2 тыс.м3/сутки.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности и неучтенные расходы приняты 5% от суммарного объема водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Количество сточных вод от с.Кулешовка принято в соответствии с Генпланом Кулешовского сельского поселения и составляет на расчетный срок 3901,0 м3/сутки, в том числе на первую очередь 3877,0 м3/сутки.

Расчетные расходы сточных вод сведены в таблицы 10.1.3. и 10.1.4.

Коэффициент часовой неравномерности водоотведения принимается как для водоснабжения равным 1,43 на расчетный срок и 1,45 на первую очередь.

Водоотведения по районам на расчетный срок 2028 г. (в максимальный час)

Таблица 10.1.3.

| Потребители | Среднесуточный расход, Qсредн. м3/сут | Qmaxсут= Ксут max Qсреднесут, м3/сут Ксут max =1.2 | Неучтенные расходы, Qнеучт м3 /сут | Суммарный суточный расход, м3/сут | Коэффициент, час неравн, Кч.max=αmax βmax | Q насmaxчас=КчасmaxХ Qmaxсут/24, м3/час | Неучтенные расходы, Qнеучт м3 /час, | Суммарный мax.часовой расход, Qmaxчас +Qнеучт , м3 /час, | Max сек.расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Восточный район | 8639 | 10368 | 432 | 10800 | 1.43 | 617,65 | 36,0 | 653,65 | 181,6 |
| Западный район | 2342 | 2810 | 117 | 2927 | 1.43 | 167,44 | 10 | 177,44 | 49,3 |
| Район существующей застройки | 15939 | 19127 | 797 | 19924 | 1.43 | 1139,57 | 66,4 | 1206 | 335 |
| Всего г.Азов | 26920 | 32304 | 1346 | 33650 |  | 1924.66 | 112,4 | 2037 | 565,9 |
| Промышленность, пос.Светлый, пос.Донской |  |  |  | 19800 |  |  |  | 825 | 230 |
| Всего город Азов Азов и промышленность |  |  |  | 53450 |  |  |  | 4899,1 | 1361 |
| Прилегающие поселки |  |  |  | 4751 |  |  |  | 198 | 55 |
| Всего город Азов и прилегающие поселки |  |  |  | 58201 |  |  |  | 5097,1 | 1415,8 |

Водоотведение по районам на расчетный срок 2020 г. (в максимальный час)

Таблица 10.1.4.

| Потребители | Среднесуточный расход, Qсредн. м3/сут | Qmaxсут= Ксут max Qсреднесут, м3/сут Ксут max =1.2 | Неучтенные расходы, Qнеучт м3 /сут | Суммарный суточный расход, м3/сут | Коэффициент, час неравн, Кч.max=αmax βmax | Q насmaxчас=КчасmaxХ Qmaxсут/24, м3/час | Неучтенные расходы, Qнеучт м3 /час, | Суммарный мax.часовой расход, Qmaxчас +Qнеучт , м3 /час, | Max сек.расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Восточный район | 4375 | 5250,0 | 218 | 5468 | 1.45 | 317,18 | 9,1 | 326,3 | 90,6 |
| Западный район | 1231 | 1477,2 | 61 | 1538,2 | 1.45 | 89,24 | 2,54 | 91,8 | 25,5 |
| Район существующей застройки | 18409 | 22090,8 | 920 | 23010,8 | 1.45 | 1334,6 | 38,3 | 1373,0 | 381,4 |
| Всего г.Азов | 24015 | 28818 | 1201 | 30019 |  | 1741,1 | 49,9 | 1791,0 | 497,5 |
| Промышленность, пос.Светлый, пос.Донской |  |  |  | 13200 |  |  |  | 550 | 152,7 |
| Всего город Азов Азов и промышленность |  |  |  | 43219 |  |  |  | 2341,0 | 650,3 |
| Прилегающие поселки |  |  |  | 4751 |  |  |  | 198,0 | 55,0 |
| Всего город Азов и прилегающие поселки |  |  |  | 47970 |  |  |  | 2539,0 | 705,3 |

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Приток неорганизованного стока поступающего по рельефу местности технологических зон водоотведения отсутствует. Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на ОСК.

Поверхностно-ливневые стоки с территории города собираются существующей дождевой канализацией и стекают в ближайшие овраги и р.Дон.

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. В г. Азове и Азовском районе незначительная часть зданий и строений  оснащены приборами учета  сточных вод (ООО «Кока-Кола», ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», ООО «Азовская кондитерская фабрика», ООО «Эйр Продактс»).

Канализационные насосные станции перекачки сточных вод  не оснащены приборами учета перекачиваемых сточных вод. Учет ведется по журналам регистрации времени работы насосов.

На очистных сооружениях канализации учет принимаемых сточных вод осуществляется с помощью лотков Паршаля.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» №416 от 07.12.2011 г.

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

По схеме водоотведения выполнен анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет.

За последние 10 лет среднее поступление сточных вод в централизованную систему канализации составило     ~13,400 тыс.м3/сут. Фактическое количество стоков поступившее на ОСК в 2012 году составило 13,2 тыс.м3/сут. в 2017г. – 15,0 тыс.м3/сут.

Согласно технологическому регламенту очистных сооружений канализации  общая производительность ОСК составляет 41,0 тыс. м3/сут, и состоит из двух очередей 25,0 тыс. м3/сут  и 16,0 тыс. м3/сут. Вторая очередь сооружений очистки сточных вод законсервирована в 90-х годах, в результате снижения объема стоков.

На основании выполненного анализа можно сделать следующие выводы:

- Дефицита мощности очистных сооружений канализации на текущий момент нет.

- Постепенное снижение объемов промышленного водоотведения начиная с 90-х годов, в связи с закрытием крупных предприятий г.Азова.

- Система водоотведения г. Азова требует реконструкции и строительства дополнительных коллекторов для надежного приема сточных вод от перспективной застройки. Очистные сооружения канализации требуют полной реконструкции.

- Снижение объемов водоснабжения в результате перехода на общедомовые и индивидуальные приборы учета.

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Спрос на услуги водоотведения основывается на прогнозах потребления питьевой воды.

Также принимается во внимание необходимость подключения всего населения к системе канализации в будущем.

Рассмотрено три прогноза поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

1.  Прогноз высокого спроса на услуги водоотведения

Таблица 10.5.1.

| Наименование | Ед. изм. | 2020г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 90,0 | 100,0 |
| Расчетные расход на бытовые нужды населения | м3/сут. | 20 700 | 28 000 |
| Производственные сточные воды | м3/сут. | 13 200 | 19 800 |
| Итого: | м3/сут. | 33 900 | 47 800 |
| Неучтенные расходы | м3/сут. | 3390 | 4780 |
| Стоки населенных пунктов | м3/сут. | 4751 | 4751 |
| Всего: на ОСК | м3/сут | 42041 | 57331 |

2. Прогноз среднего спроса  на услуги водоотведения

Таблица 10.5.2

| Наименование | Ед. изм. | 2020г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 85,0 | 90,0 |
| Расчетные расход на бытовые нужды населения | м3/сут. | 17 000 | 22 500 |
| Производственные сточные воды | м3/сут. | 10 700 | 16 500 |
| Итого: | м3/сут. | 27 700 | 39 000 |
| Неучтенные расходы | м3/сут. | 1385 | 1950 |
| Стоки населенных пунктов | м3/сут. | 4275 | 4275 |
| Всего: на ОСК | м3/сут | 33360 | 45225 |

3.Прогноз низкого спроса  на услуги водоотведения

Таблица 10.5.3

| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 82,0 | 80,0 |
| Расчетные расход на бытовые нужды населения | м3/сут. | 14 760 | 17 600 |
| Производственные сточные воды | м3/сут. | 10000 | 10000 |
| Итого: | м3/сут. | 24 760 | 27 600 |
| Неучтенные расходы | м3/сут. | 1238 | 1380 |
| Стоки населенных пунктов | м3/сут. | 4000 | 3600 |
| Всего: на ОСК | м3/сут | 29998 | 32580 |

Прогноз спроса показывает большую вероятность увеличения объемов поступления сточных вод на ОСК. Это связано с прогнозируемым увеличением доли населения, подключенного к системе водоотведения и ликвидации имеющих место неорганизованных сбросов неочищенных стоков через ливневую систему. Также увеличение количества сточных вод продиктовано строительством новых предприятий на территория промышленных зон г.Азова. Согласно Генеральному плану принят высокий прогноз спроса на услуги водоотведения до 2025 года.

11. Прогноз объема сточных вод

11.1.Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

За 10 лет среднее поступление сточных вод в централизованную систему канализации составило 13400 м3/сут.

За основу расчетов количества ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и разрабатываемых мероприятий схемой принят сценарий среднего спроса на услуги водоотведения приведенный в таблице 11.1.1.

Таблица  11.1.1.

| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 90,0 | 100,0 |
| Расчетные расход на бытовые нужды населения | м3/сут | 24015 | 26920 |
| Производственные сточные воды | м3/сут | 13200 | 19 800 |
| Итого: | м3/сут | 37215 | 46720 |
| Неучтенные расходы | % | 1200 | 1346 |  |
| Стоки населенных пунктов | м3/сут. | 4751 | 4751 |  |
| Стоки от сливной станции | м3/сут. | 2400 | 2400 |  |
| Всего: на ОСК | м3/сут | 45566 | 55217 |  |

Ожидаемое поступление сточных вод в систему водоотведения составляет порядка 55 217 м3/сут.

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

(эксплуатационные и технологические зоны)

Структура централизованной системы водоотведения г. Азова  состоит из эксплуатационной зоны, в которую входит линейная система водоотведения, состоящая из самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями (КНС) и технологической зоны – очистных сооружений канализации (ОСК).

Описание структуры эксплуатационной зоны системы водоотведения:

Эксплуатационная зона системы водоотведения  осуществляет сбор и транспортировку поступающих в нее сточных вод в технологическую зону системы (ОСК).

Общая протяженность сетей канализации, обслуживаемых МП «Азовводоканал» составляет 162,1 км, в.т.ч:

- Главные канализационные коллекторы – 57,7 км;

- Уличные канализационные линии – 41,0;

- Прочие сети (внутриквартальные, частные линии, канализационные выпуски) – 63,4 км.

В настоящем разделе рассмотрены основные канализационные сети (коллекторы, уличные), обслуживаемые МП «Азовводоканал».  Для объективной оценки уровня физического износа (таблица 11.2.1), помимо показателей аварийности, в расчет принят средний срок службы водопроводных труб в зависимости от материалов:

- Стальные канализационные трубы – 15 лет;

- Асбестоцементные канализационные трубы – 30лет;

- Чугунные канализационные трубы – 50 лет;

- Полимерные канализационные трубы – 40 лет;

- Керамические канализационные трубы – 50 лет;

- Железобетонные канализационные трубы

Канализационные сети МП «Азовводоканал»

Таблица 11.2.1.

| № п/п |  | Участок | Ø, мм | Материал | L, м | Дата ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В таблице 11.2.2. и 11.2.3 приведена дифференциация канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей в зависимости от годов ввода в эксплуатацию и материалов на основании таблиц, подавляющее большинство сетей имеют значительный срок службы, выполнены из железобетона, керамики и чугуна.

Таблица 11.2.2

Дифференциация канализационных сетей МП «Азовводоканал» по годам ввода в эксплуатацию

| Дата ввода в эксплуатацию | 1953-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1991-1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. м | 4517,00 | 15292,0 | 17052,0 | 35636,0 | 6124,0 | 1185,0 | 2056,0 | 1937,0 | 1164,0 | 598 | 2099,50 | 2078,90 | 2220,20 | 6752,0 | 98711,60 |
| % от общей L | 4,58 | 15,49 | 17,27 | 36,1 | 6,2 | 1,2 | 2,08 | 1,96 | 1,18 | 0,61 | 2,13 | 2,11 | 2,25 | 6,84 |  |

Таблица 11.2.3.

Дифференциация канализационных сетей МП «Азовводоканал» по материалам

| Материал | Железобетон | Керамика | Чугун | Асбестоцемент | Полиэтилен | Сталь | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. м | 15036,50 | 23671,00 | 32313,50 | 4442,00 | 14589,60 | 8669,00 | 98721,60 |
| % от общей L | 15,23 | 23,98 | 32,73 | 4,5 | 14,78 | 8,78 |  |

Начиная с 2015г., предприятием производится санация канализационных сетей. В общей сложности, на сегодняшний день, методом санации капитально отремонтировано 8455 м канализационных сетей (данные о санации коллекторов и уличных канализационных сетей учтены в таблице 11.2.1.

По результатам анализа журналов, за 2016г. зарегистрировано 1478 аварий и засоров на канализационных сетях – таким образом, удельная аварийность составила 9,12 ед./км. За 2017г. зарегистрировано 1075 аварий, удельная аварийность составила 6,63 ед. /км.

11.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В составе схемы водоотведения выполнен анализ гидравлических режимов и работы элементов централизованной системы водоотведения, а так же гидравлический расчет городских коллекторов.

Анализ работы существующих коллекторов приведен ниже.

Главный канализационный коллектор г. Азова

(ул. Мира, ул. Севастопольская, пер. Куникова, ул. Песчаная до ОСК г. Азова)

За период 2009-2013гг. выполнена реконструкция главного к/коллектора на полиэтиленовые трубопроводы:

Коллектор по ул. Мира

      - От ж/д № 145 по ул. Мира до пер. Красноармейский ПЭ Ø 560 мм

      - От пер. Красноармейский до ул. Севастопольская ПЭ Ø 710 мм

Коллектор по ул. Севастопольская

3. От ул. Мира до ул. Васильева ПЭØ 710 мм

4. от ул. Васильева до пер. Куникова ПЭ Ø 900 мм

5. от пер. Куникова до перехода через ж/д пути ПЭ Ø1200 мм

6. После перехода ж/д путей до приемной камеры ОСК ПЭ Ø 1200 мм

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов. Коллектор недогружен.

Коллектор по ул.Московской (существующий)

Коллектор проходит по ул. Московской диаметром 400мм от пер. Осипенко до пер. Коллонтаевского, по пер. Коллонтаевскому диаметром 400 мм до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинской до пер. Водопьянова диаметром 400÷500 мм, по пер. Водопьянова, ул. Московской диаметром 500 до пер. Щорса, по пер. Щорса диаметром 500, 600 мм до ул. Калинина, по ул. Калинина до ул. Кирова диаметром 500 мм, по ул. Кирова диаметром 350, 400 мм до пер. Тургенева диаметром 400 мм, по пер. Тургенева  до ул. Куйбышева диаметром 400 мм, по ул. Куйбышева диаметром 400, 500, 600 мм до КНС №3.

Общая протяжённость коллектора – 7,41 км.

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов. Необходима перекладка участков коллектора с неудовлетворительным техническим состоянием, а также участков с заниженным диаметром. В целом коллектор недогружен.

Коллектор по ул.Ленина (существующий)

Коллектор проходит по ул. Ленина диаметром 250, 300 мм от пер. Маяковский до коллектора по пер. Чапаева.    Общая протяжённость коллектора – 2,283 км. В 2015г. по проекту «Капитальный ремонт канализационной сети в г. Азов методом санации» произведена санация трубопровода на ПЭ трубы на участке от пер. Маяковский до пер. Чапаева.

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов. Коллектор недогружен.

Коллектор ул.Инзенской (существующий)

Коллектор проходит по ул. Инзенской диаметром 300÷600 мм от пер. Черноморского до ул. Куникова с присоединением в существующий коллектор. Общая протяжённость коллектора – 1,153 км.

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов. Коллектор недогружен.

Коллектор от промзоны (существующий)

Самотечный коллектор диаметром 500мм проходит по ул. Промышленной, по Кагальницкому шоссе с присоединением к коллектору диаметром 1200мм, подающего стоки на ОСК. Общая протяжённость самотечного коллектора – 3,51 км.

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов. Коллектор недогружен.

Коллектор №7 (существующий)

Самотечный коллектор диаметром 6300мм от камеры гашения напора напорных коллекторов КНС-4 проходит в районе аэродрома до площадки ОСК с присоединением коллекторов от пос. Ясный, Солнечный, Авиаторов. Общая протяжённость самотечного коллектора – 5,40 км.

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов. Коллектор недогружен.

Коллектор до площадки ОСК (существующий)

Самотечный коллектор диаметром 1200мм до площадки ОСК с присоединением коллектора по ул. Мира-ул. Севастопольская-ул. Куникова, коллектора по ул. Инзенская и коллектора от промзоны диаметром 500 мм.

Общая протяжённость самотечного коллектора – 1,79 км.

Существующий коллектор обеспечивает пропуск расчётных расходов. Коллектор недогружен

11.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Согласно технологическому регламенту очистных сооружений канализации  общая проектная производительность ОСК составляет 41,0 тыс. м3/сут. В настоящее время эксплуатируется 1-ая линия с производительностью 25,0 тыс. м3/сут, 2-ая линия с производительностью 16,0 тыс. м3/сут законсервирована.

За  2017 год на ОСК фактически поступило 15,0 тыс. м3/сут. За последние 10 лет среднее поступление сточных вод в централизованную систему канализации составило 13400 м3/сут.

Существующей схемой водоотведения и очистными сооружениями канализации не предусмотрен прием дождевых сточных вод попадающих в канализационные коллектора, через люки колодцев  в местах с пониженным рельефом местности. Однако во время дождя и снеготаяния в коллектор попадает дополнительный расход поверхностных и грунтовых вод, и на ОСК приходит максимальный расход ~1500 л/с.

При исключении попадания дождевых сточных вод в систему водоотведения и строительство системы дождевой канализации города с очистными сооружениями дождевых сточных вод по районам города, очистные сооружения канализации в настоящее время имеют резерв по производительности порядка 12,0 тыс. м3/сут.

Проектом «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Азова», разработанным ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» в 2008 году, представлены виды работ по реконструкции ОСК на производительность              25,0 тыс. м3/сут.

В настоящее время работы по реконструкции очистных сооружений  не осуществляются из-за отсутствия финансирования.

На основании выполненного анализа можно сделать следующие выводы:

- Дефицита мощности очистных сооружений канализации на текущий момент нет.

- Реконструкция очистных сооружений с доведением производительности до 25 000 м3/сут не обеспечивает прием расчетных расходов 60 600 м3/сут на 2025 год.

- Требуется расширение очистных сооружений канализации со строительством дополнительных мощностей 35 000 м3/сут на 2025 год, при прогнозе увеличения численности населения до 100 тыс.чел, при численности населения 90 тыс.чел. дополнительно требуется  25 000 м3/сут.

12.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

При анализе Генерального плана и последующих перспективных решений по застройке территорий г.Азова можно сделать следующие выводы:

- Производительность системы водоотведения, официально указанная в Генплане и составляющая 56,20 тыс. м3/сут. к 2025 г., не учитывала объемы воды требуемые для водоотведения с.Кулешовка, с.Новоалександровка и неканализованных населенных пунктов. Данной схемой предусмотрена полная производительность системы водоснабжения 60,6 тыс. м3/сут. к 2028 г.

- Приоритетным направлением в течение последующих 10 лет будет являться новое строительство на неосвоенных и попадающих под снос территории ветхого жилья. Основная жилая зона развивается в Юго-Западном,  в Восточном и Северо-Восточном направлениях.

- Северо-Западный портово-промышленный и Юго-Восточный коммунально-промышленный районы развиваются за счет частично-упорядочения территории существующих предприятий и расширения границ для размещения новых.

- Интенсивно продолжает развиваться Новоалександровская территория интенсивного экономического развития.

- Район малоэтажной застройки вдоль южной и восточной границ пос. Авиатор.

- Предполагается, что общий объём стоков будет увеличиваться  в связи с улучшением жилищных условий.

- Ввод нового жилья будет связан преимущественно с расселением населения из ветхого и неблагоустроенного жилья и с увеличением удельной жилой площади от существующих 18 кв. м на чел. до 28 кв.м. на чел.

- Известные на данный момент районы новой застройки так же использованы в качестве основы для разработки схемы водоснабжения и водоотведения. К таким районам относятся: пос.Донской и пос.Светлый. Планировкой предусматривается в пос.Светлый заселение многодетных семей (переселение из существующей застройки города Азова), а пос.Донской в основном из малоэтажной индивидуальной застройки разного уровня комфортности.

- В Восточном жилом районе интенсивно развивается Юго-Восточный микрорайон, согласно документации ПДП.

## Изменения в Генеральном плане по  характеристикам зон застройки и темпам строительства

За период, прошедший с момента разработки Генерального плана решением местных органов управления был внесен ряд изменений в параметры участков новой застройки.

Согласно скорректированным данным  в ближайшие 10 лет предполагается активное развитие промышленной Юго-Восточной зоны, жилого микрорайона Юго-Восточный, застройки в Юго-Западной зоне городского округа г.Азов – пос.Светлый (для многодетных семей) и пос.Донской, Новоалександровской экономической зоны. Схемой водоотведения до 2028 года учтены и перераспределены расходы сточных вод с учетом новой жилой застройки и промышленных зон. Основные направления по развитию системы водоотведения города  Азова на период до 2020 года были определены в государственной программе РО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства РО от 25.09.2013г. №603 (ред. 08.12.2016г.) и  подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области».

Пос.Светлый и пос.Донской

Водоотведение пос.Светлого и пос.Донского будет осуществляться от нового канализационного коллектора собирающего стоки в Юго-Восточном коммунально-промышленном районе в ГКНС ЮВПЗ. Необходимо  строительство двух напорных коллекторов от КНС пос. Донской 2 х Ø 225 мм  длиной 4,012 км, расходом 25,73 л/с. Для обеспечения нормального режима водоотведения требуется строительство отводящих сетей канализации по территории поселков диаметрами от 225-500 мм общей длиной 5,5 км.

Восточный жилой район

Водоотведение Восточного планировочного района будет осуществляться от новых канализационных насосных станций, перекачивающих стоки по канализационной сети в КНС «Пойменная». Необходимо до 2028года завершить строительство самотечно-напорного коллектора вдоль береговой линии длиной 2,0 км, расходом 172,0 л/с. Для обеспечения нормального режима водоотведения  требуется строительство канализационных  сетей  по территории застройки диаметрами от 150- 300 мм.

Юго-Восточный микрорайон

Водоотведение Юго-Восточного микрорайона будет осуществляться от новой канализационной насосной станции, перекачивающей стоки в КНС -1. Для обеспечения нормального режима водоотведения требуется строительство канализационных сетей  по территории застройки диаметрами от 150- 400 мм.

Западный жилой район

Водоотведение Юго-Западного района предусматривается от новых канализационных сетей самотеком в существующий главный коллектор на ОСК. Для обеспечения нормального режима водоотведения требуется строительство разводящих сетей канализации по территории застройки диаметрами от 150-150 мм.

Юго-Восточный промышленный район

Водоотведение Юго-Восточного промышленного района планируется от существующей ГКНС, по напорным и самотечным коллекторам на ОСК. Необходимо до 2028 года строительство канализационных сетей в пос.Светлый и пос.Донской, со строительством КНС и перекачкой стоков в ГКНС.

Новоалександровская территория интенсивного

экономического развития

Водоотведение Новоалександровской территории интенсивного экономического развития будет осуществляться по новому канализационному коллектору подводящему стоки к КНС-4. Необходимо осуществить реконструкцию существующей КНС-4 с увеличением производительности.

Разработанная проектно-сметная документация на капитальное строительство и реконструкцию объектов водоотведения

Для выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции объектов водоотведения разработана, и получила положительные заключения Государственной экспертизы, следующая проектная документация (общая стоимость объекта в ценах 01.01.2000 г.):

1.«Строительство КНС «Пойменная» с самотечными и напорными коллекторами в Северо-Западном промрайоне г.Азова, Ростовской области» разработана ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» стоимость 25829,3 тыс.рублей.

2.«Строительство установки для механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации» разработана ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» стоимость 24211,8 тыс.рублей.

3.«Реконструкция очистных сооружений канализации (реконструкция здания решеток с заменой канализационных механизированных решеток, гидроэлеваторов, песколовок, первичного радиального отстойника, вторичного радиального отстойника, блока доочистки с установкой по обеззараживанию ультрафиолетом и распределительной подстанции №7)» разработана ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» стоимость 66997,0 тыс.рублей.

4.«Реконструкция участка канализационного коллектора К-7» разработана ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» стоимость 38316,6 тыс.рублей.

5.«Реконструкция КНС-4» разработана ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» стоимость 48082,0 тыс.рублей (в ценах I квартала 2012 г).

## Компоненты водоотведения вошедшие в государственные программы

В государственных программах компоненты водоснабжения отсутствуют.

12.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения приведен в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1

| № п/п | Перечень основных мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации (по проекту ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект») 1 этап |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений канализации 2 этап |
| 3 | Строительство ОСК мощностью 20,0 тыс.м3/сутки |
| 4 | Строительство цеха механического обезвоживания осадка |
| 5 | Строительство канализационной сливной станции 2400 м3/сутки |
| 6 | Строительство канализационного коллектора длиной 2,0 км по ул.Береговая |
| 7 | Реконструкция коллектора К-7 длиной 16,0 км |
| 8 | Реконструкция участка коллектора по ул.Лермонтова длиной 0,2 км |
| 9 | Строительство КНС «Пойменная» с напорными коллекторами до существующего коллектора ОСК |
| 10 | Строительство самотечного коллектора по пер.Котовского, ул.Щербакова, пер.Панфиловскому до КНС «Пойменная» ø800 мм длиной 0,9 км |
| 11 | Строительство участка коллектора ø630 мм по ул.Куйбышева между переулками Тургенева и Котовского длиной 0,8 км |
| 12 | Строительство напорного коллектора от КНС пос. Донской до ГКНС ЮВПЗ |
| 13 | Капитальный ремонт канализационной сети методом санации (2-й этап) ≈ 10 км |
| 14 | Реконструкция канализационной сети п.Солнечный и п.Ясный длиной 2,0 км |
| 15 | Строительство канализационных сетей в перспективной застройке длиной 21,0 км |
| 16 | Строительство канализационных сетей в существующей застройке длиной 7,5 км |
| 17 | Строительство дополнительной канализационной сети п.Солнечный и п.Ясный длиной 3,0 км |
| 18 | Строительство канализационной сети п.Светлый и п.Донской длиной 10,0 км |
| 19 | Реконструкция канализационного коллектора по пер.Строителей ø250 мм длиной 250 м |
| 20 | Перекладка участка коллектора по ул.Дзержинского от пер. Коллонтаевский до пер.Красноармейского длиной 0,42 км |
| 21 | Строительство напорного коллектора от ГКНС |
| 22 | Установка устройств плавного пуска (УПП): - насосная станция дренажных вод ОСК; - КНС-2, БДО (на линии К-24), КНС «Винцех». |
| 23 | Реконструкция существующих насосных станций КНС-1, КНС-2, КНС-4, КНС-5, КНС «Винцех» с заменой оборудования |
| 24 | Строительство КНС для перекачки стоков от перспективной застройки в количестве 9 штук |
| 25 | Комплексная автоматизация управления технологическими процессами. Система дистанционного контроля и зональный учет |

12.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых

к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

12.2.1. Сведения об объектах планируемых к новому строительству для

обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Канализационные насосные станции перекачки

Восточного жилого района

Строительство канализационных насосных станций для перекачки стоков Восточной жилой застройки в КНС «Пойменную», производительностью максимально-часовой:

- КНС I - 37 м3/час;

- КНС II - 129 м3/час;

- КНС III - 106 м3/час;

- КНС IV - 245 м3/час;

- КНС V - 510 м3/час;

Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки. Срок реализации данного мероприятия 2028 год.

Канализационные насосные станции подкачки

Восточной части ЦЖР

Строительство канализационных насосных станций для перекачки стоков Восточной части ЦЖР в КНС -1, производительностью максимально-часовой:

- КНС VI - 600 м3/час;

- КНС VII - 620 м3/час;

Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения в существующей застройке. Срок реализации данного мероприятия 2028 год.

Канализационные насосные станции подкачки

Западной части ЦЖР

Строительство канализационных насосных станций для перекачки стоков Западной части ЦЖР в главный канализационный коллектор, производительностью максимально-часовой:

- КНС VIII - 21 м3/час;

- КНС Х -170 м3/час;

Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения в существующей застройке. Срок реализации данного мероприятия 2028 год.

Сливная канализационная станция

Для приема жидких отбросов и нечистот, доставляемых ассенизационными машинами от неканализованных районов г. Азова и населенных пунктов Азовского района схемой предусматривается строительство сливной станции. По данным МП «Азовводоканал» общий расход нечистот составляет 800 м3/сут. Предлагаемое место для размещения сливной станции:  на свободных территориях, либо в районе КНС-1  с соблюдением санитарно-защитной зоны от жилых кварталов. Проектирование сливной станции осуществлять согласно «Санитарным правилам устройства и содержания сливных станций» от 10.01.1975 г.№1216-75.

Слив стоков в сливной станции осуществляется через приемное окно в приямок, оттуда нечистоты подаются в сборный лоток, одновременно со сливом в лоток подается техническая вода для разбавления в соотношении 1:2 в количестве 100 м3/час. Общий расход уже разбавленных стоков равен 2400 м3/сут.

Сливная станция работает по мере поступления нечистот, следовательно, необходимость в бесперебойной подаче технической воды на разбавление отсутствует. Для накопления технической воды предусматривается резервуар, который накапливает необходимый рабочий объем от самотечного трубопровода очищенных сточных вод. Техническая вода подается в сливную станцию не только для разбавления сточных вод, а также для обмыва транспорта, водяной завесы и гидросмыва сборных лотков.

Разбавленные стоки, прошедшие механическую очистку на решетках поступают на песколовки. После песколовок стоки, разбавленные до БПК равной 350 мг/л поступают в резервуар разбавленных сточных вод.

Резервуар служит для аккумулирования  разбавленных сточных вод в количестве 2400 м3/сут от сливной станции, откуда подаются в приемную камеру очистных сооружений.

Строительство сливной станции необходимо осуществить до 2028 года.

Строительство 3-ей линии ОСК

Строительство 3-ей линии очистных сооружений канализации с 20 000 м3/сутки до 2028 года.

В прошлом веке сложилась общая мировая концепция, которая содержала следующее – как можно больше забирали воды, очищали не так глубоко и хорошо и сбрасывали в водные источники существующие. Эта концепция была для городов с централизованной системой водоснабжения и водоотведения. Однако в наше время эта концепция не соответствует сегодняшнему будущему, потому что вокруг больших и крупных городов стали возникать города-спутники, это привело к тому, что централизованная система стала более громоздкая и требовала более капитальных энергетических затрат.

В качестве ОСК схемой предлагается проектирование и строительство станции нового поколения «Мегаполис», представленной на Российском рынке ЗАО «Компания «ЭКОС».

ЗАО «Компанией «ЭКОС» была разработана система водоочистки «Мегаполис», которая принципиально содержала в себе следующие позиции, улучшающие и удешевляющие систему водоотведения. «Мегаполис» значительно сокращает земельные участки под строительство очистных сооружений. Кроме того, значительно уменьшают санитарную зону, что приводит к уменьшению коммуникаций. Качество воды, получаемое в «Мегаполисе», соответствует такому качеству, которое может использоваться в системе оборотного водоснабжения и общая тенденция приведет к решению вопросов экологии с точки зрения интересов бизнеса.

Производительность станций «Мегаполис» от 5,0 до 60,0 тыс. м3/сутки.

Преимущества рекомендуемой станции очистки сточных вод:

- Оптимальная форма позволяет компактно расположить оборудование и технологические ёмкости. При этом длина всех технических коммуникаций минимальна, что значительно снижает энергозатраты на очистку. Площадь строительства и зона санитарной охраны также существенно сокращаются.

- Станция «Мегаполис» способна работать автономно, в автоматическом режиме. Станцией можно управлять удалённо — при этом управление в случае необходимости всегда можно переключить в ручной режим.

- Станция «Мегаполис» перерабатывает все вредные выбросы — их попадание в атмосферу полностью исключено.

В станции «Мегаполис» реализован ряд фирменных ноу-хау, защищённых патентами, при этом обеспечено гармоничное сочетание лучших традиционных и прогрессивных технологий очистки сточных вод, обеспечивающих надёжность технологической схемы:

- Механическая очистка на шнековых решётках с перфорацией 3 мм, с отмывкой и уплотнением отбросов;

- Задержание песка на песколовках вертикального типа с последующей промывкой и обезвоживанием;

- Полная биологическая очистка сточных вод с процессами нитри-денитрификации;

- Высокоэффективное и стабильное отделение активного ила во вторичных отстойниках с использованием тонкослойных модулей;

- Глубокая биологическая доочистка сточных вод от органических загрязнений с использованием иммобилизованной микрофлоры на загрузке ЁРШ;

- Реагентное удаление избыточных фосфатов и фильтрация сточных вод на фильтре с загрузкой ЁРШ;

- Обеззараживание сточных вод гипохлоритом натрия;

- Фильтрация сточных вод на напорных дисковых фильтрах с тонкостью 20 мкм;

- Напорное отведение сточных вод к месту сброса;

- Гравитационное уплотнение и механическое обезвоживание осадка на шнековых дегидраторах/центрифугах.

Приведённый перечень технологий реализован в базовом решении, обеспечивающем очистку сточных вод до нормативов, предъявляемых к выпуску в рыбохозяйственные водоёмы 1-й категории.

На каждой ступени очистки применены только надёжные и проверенные технологические решения.

Станция биологической очистки сточных вод серии «Мегаполис» производства ЗАО «Компания «ЭКОС», имеет сертификат соответствия и действующее санитарно-эпидемиологическое заключение.

Конструктивно станция «Мегаполис» выполнена в виде единого блока, состоящего из здания для размещения технологического оборудования, сблокированного с технологическими емкостями, которые включают четыре параллельно работающие независимые линии, что позволяет обеспечить поэтапный вывод сооружений на полную мощность.

Сточные воды по напорным трубопроводам подаются в бак-гаситель напора, из которого поступают на барабанные решетки для задержания крупных отбросов, поступающих со сточными водами.

Задержанные и снятые с решеток отбросы обезвоживаются в гидравлическом прессе, входящем в конструкцию решетки и сгружаются в контейнеры, которые по мере наполнения вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых бытовых отходов, по договору в установленном порядке.

В соответствии с требованиями п. 6.5 МУ 3.2.1022-01г. «Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитов», СаНПиН 3.2.3215-14 для обеззараживания отбросов и осадков, образующихся при очистке сточных вод, от яиц гельминтов  в трубопроводы подачи сточных вод на механическую очистку предусматривается ввод препарата «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ».

Далее сточная вода поступает в вертикальные песколовки для выделения из них минеральной взвеси.

Механически очищенные сточные воды поступают на биологическую очистку - на четыре параллельно работающих независимые линии, состоящие из набора технологических емкостей.

Каждая из проектируемых секций технологических емкостей состоит из:

- денитрификатора;

- аэротенка-нитрификатора;

- вторичного отстойника;

- ершового фильтра.

Ниже приводится описание технологической схемы очистки сточных вод по одной линии.

Механически очищенные сточные воды поступают в денитрификатор, в который подается нитрифицирующий возвратный активный ил. Далее иловая смесь поступает в аэротенк-нитрификатор, где происходит процесс окисления углеродосодержащих загрязнений и азота аммонийных солей в присутствии активного ила и растворенного кислорода.

Проектируемые конструктивные и технологические параметры аэротенков обеспечивают не только стабильную нитрификацию сточных вод, но и стабилизацию активного ила.

Иловая смесь из аэротенка-нитрификатора поступает во вторичные отстойники, в которых происходит эффективное осветление сточной воды и выделение активного ила (возвратного и избыточного).

После вторичных отстойников осветленная сточная вода отводится в биореактор доочистки с иммобилизованной микрофлорой на ершовом носителе, где происходит глубокое окисление органических загрязнений и аммонийного азота.

Регенерация загрузки осуществляется путем интенсивной аэрации ершовой загрузки. Отвод загрязненных промывных вод предусматривается в «голову» сооружений для последующей очистки совместно с поступающими сточными водами.

Дефосфотация сточной жидкости предусмотрена реагентным методом.

Очищенная сточная вода поступает в резервуары чистой воды и насосами подается на автоматическую станцию фильтрации для тонкой очистки, после которой глубоко очищенная сточная вода обеззараживается раствором гипохлорита натрия и отводится к установленному месту выпуска.

Избыточный активный ил, образующийся в системе биологической очистки и отделенный во вторичных отстойниках в напорном режиме подается в гравитационные илоуплотнители.

Надиловая вода самотеком поступает в голову станции, а уплотненный избыточный активный ил насосными агрегатами подается в отделение обработки осадка для обезвоживания.

Механическое обезвоживание избыточного активного ила до влажности ~80% предусматривается на декантерах. Перед декантерами в трубопровод ИАИ вводится раствор флокулянта.

Фугат от декантеров отводится в голову станции, обезвоженный осадок поступает в контейнер для осадка и периодически вывозится спецавтотранспортом на полигон твердых бытовых отходов, по договору в установленном порядке.

Стабильно высокое качество очистки гарантировано в течение всего срока эксплуатации.

«Мегаполис» оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, в отличие от классических очистных сооружений с открытыми системами аэрации, отстойниками и иловыми полями. Все стадии технологического процесса очистки сточных вод проходят внутри станции, а вредные эмиссии перерабатываются и не попадают в атмосферу, что делает станцию «Мегаполис» максимально экологичной.

Уровень очистки сточных вод очень высок: полученную воду можно использовать как для мытья улиц и полива зелёных насаждений, так и для производственного водоснабжения.

Компактность станции Мегаполис и сокращённая санитарно-защитная зона позволяют экономить территорию под застройку и располагать станцию практически в любом месте населённого пункта.

С точки зрения вложений, капитальные затраты на строительство сокращаются более чем на 30%, так как требуется строительство только одного здания.

Станция предельно компактна и полностью закрыта: все технологические процессы очистки, обработки осадка, вспомогательные рабочие зоны и хозяйственно-бытовые помещения располагаются в одном здании, что в 5-6 раз позволяет уменьшить территорию строительства. Очистка воздуха производится за счет воздействия электрического заряда на молекулы газов, которые затем улавливаются и нейтрализуются специальными фильтрами.

Таким образом, загрязнение окружающей среды сокращается до нуля, а санитарно-защитная зона – до минимума.

Целью данного мероприятия является обеспечение нормативной очистки стоков при увеличении численности населения и объема водоотведения. Срок реализации данного мероприятия  до 2025 года.

Строительство цеха механического

обезвоживания осадка

Строительство цеха механического обезвоживания осадка.

Многолетнее накопление осадков сточных вод на иловых площадках отрицательно влияет на экологическую ситуацию вблизи города и требует отчуждения значительной территории. Технология процесса обработки осадка требует модернизации.

В мировой практике прослеживается тенденция к непрерывному увеличению удельного веса механического способа обезвоживания осадков сточных вод.

Технологическая надежность системы обезвоживания, её экономическая эффективность в большой степени зависит от правильно выбранного как основного, так и вспомогательного оборудования.

Целью данного мероприятия является внедрение современных методов по обработке осадков, с целью выполнения мероприятий по охране окружающей среды. Срок реализации данного мероприятия до 2028 года.

12.2.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для

обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

- Реконструкция 1-ой линии очистных сооружений канализации мощностью 25,0 м3/сутки до 41,0 м3/сутки.  Целью данного мероприятия является обеспечение нормативной очистки стоков при увеличении численности населения и объема водоотведения. Срок реализации данного мероприятия 2028 год.

- Реконструкция КНС-1 для перекачки стоков существующей и перспективной застройки с заменой оборудования. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения существующей и перспективной застройки. Срок реализации данного мероприятия до 2023г.

- Реконструкция КНС-2 для перекачки стоков существующей застройки с заменой оборудования. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения существующей застройки. Срок реализации данного мероприятия до 2023г.

- Реконструкция КНС-4 для перекачки стоков существующей и перспективной застройки, с заменой оборудования. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения существующей и перспективной застройки. Срок реализации данного мероприятия до 2021г.

- Реконструкция КНС-5 для перекачки стоков существующей застройки с заменой оборудования. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения существующей застройки. Срок реализации данного мероприятия до 2024г.

- Реконструкция КНС «Винцех» для перекачки стоков существующей застройки, с заменой оборудования. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения существующей застройки. Срок реализации данного мероприятия до 2025г.

12.2.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации

- При вводе в эксплуатацию станции УФ-обеззараживания выводится из технологического процесса хлораторная. Целью данного мероприятия является внедрение эффективного и экологически безопасного метода обеззараживания, с целью выполнения мероприятий по охране водоема, а также ликвидировать с территории ОСК опасный объект. Срок реализации данного мероприятия до 2025 года.

- При вводе в эксплуатацию КНС «Пойменная» стоки от существующей канализационной насосной станции КНС-3 переключаются на новую КНС. КНС-3 подлежит консервации. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения с существующей застройки и Северо-Западной промзоны. Срок реализации данного мероприятия до 2025г.

12.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения

В настоящее время системы автоматического контроля и управления технологическими процессами в МП «Азовводоканал» отсутствуют. В целях повышения эффективности технологических процессов необходимо установить:

- автоматизацию на всех технологических потоках с установкой оборудования по передаче сигнала;

- контроль концентрации кислорода в иловой смеси и регулирование расхода воздуха;

Для системы диспетчерского управления и сбора данных требуются показания:

- расход стоков, расход воздуха на аэротенки, уровень осадка, сигнализация затопления КНС, расход воздуха, параметры качества стоков на входе и выходе и др.

При внедрении системы решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

13.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн,

предлагаемых к новому строительству и реконструкции очистных сооружений канализации

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитрификации и денитрификации и биологического удаления фосфора. Для её реализации необходимо выполнить реконструкцию аэротенков и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии. Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо осуществлять доочистку сточных вод.

Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются ультрафиолетом.

Все вышеперечисленные работы вошли в проект «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Азова» разработанном ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» , со сроком реализации до 2028г.

13.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн,

предлагаемых к новому строительству канализационных сетей

Для исключения попадания неочищенных стоков с городских территорий неохваченных централизованной канализационной системой необходимо канализовать данные застройки с целью сбора и очистки до нормативных показателей на ОСК.

13.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду

при реализации мероприятий по утилизации осадка сточных вод

Для снижения вредного воздействия на окружающую среду требуется внедрение цеха механического обезвоживания для обработки осадков.

14.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию

и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Определение  стоимости строительства и реконструкции  компонентов программы, выполнено по проектам  аналогам объектов водоотведения, имеющих положительное заключение государственной экспертизы, а так же с учетом стоимости государственной программы РО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства РО от 25.09.2013г. №603.

Стоимость выполнения СМР приведена в таблице:

Таблица 14.1.

| № п/п | Компонент | Стоимость СМР 1 кв. 2019 г. тыс. руб. | Стоимость по Программе (план на 2020г.), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации (по проекту ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект») 1 этап | 604889,35 | 66313,00 |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений канализации 2 этап | 19185,00 |  |
| 3 | Строительство ОСК мощностью 20,0 тыс.м3/сутки | 1023200,00 |  |
| 4 | Строительство цеха механического обезвоживания осадка | 197259,096 |  |
| 5 | Строительство канализационной сливной станции 2400 м3/сутки | 115110,00 |  |
| 6 | Строительство канализационного коллектора длиной 2,0 км по ул.Береговая | 38370,00 |  |
| 7 | Реконструкция коллектора К-7 длиной 16,0 км | 349909,460 |  |
| 8 | Реконструкция участка коллектора по ул.Лермонтова длиной 0,2 км | 7008,92 |  |  |
| 9 | Строительство КНС «Пойменная» с напорными коллекторами до существующего коллектора | 235874,71 |  |  |
| 10 | Строительство самотечного коллектора по пер.Котовского, ул.Щербакова, пер.Панфиловскому до КНС «Пойменная» ø800 мм длиной 0,9 км | 19185,00 |  |  |
| 11 | Строительство участка коллектора ø630 мм по ул.Куйбышева между переулками Тургенева и Котовского длиной 0,8 км | 16627,00 |  |  |
| 12 | Строительство напорного коллектора от КНС- IX до коллектора от ГКНС | 24940,5 |  |  |
| 13 | Реконструкция канализационной сети п.Солнечный и п.Ясный длиной 2,0 км | 70089,2 |  |  |
| 14 | Строительство канализационных сетей в перспективной застройке длиной 21,0 км | 402885,00 |  |  |
| 15 | Строительство канализационных сетей в существующей застройке длиной 7,5 км | 143887,5 |  |  |
| 16 | Строительство дополнительной канализационной сети п.Солнечный и п.Ясный длиной 3,0 км | 57555,00 |  |  |
| 17 | Строительство канализационной сети п.Светлый и п.Донской длиной 10,0 км | 191850,00 |  |  |
| 118 | Реконструкция канализационного коллектора по пер.Строителей ø250 мм длиной 250 м | 8761,15 |  |  |
| 19 | Перекладка участка коллектора по ул.Дзержинского от пр.Зои Космодемьянской до пер.Красноармейского длиной 0,2 км | 7034,5 |  |  |
| 20 | Строительство напорного коллектора от ГКНС | 39 787,80 |  |  |
| 21 | Реконструкция существующих насосных станций КНС-5 с заменой оборудования | 618,65 |  |  |
| 22 | Реконструкция существующих насосных станций КНС-1 с заменой оборудования | 25203,72 |  |  |
| 23 | Реконструкция существующих насосных станций КНС-2 с заменой оборудования | 3780,47 |  |  |
| 24 | Реконструкция существующих насосных станций КНС-4 с заменой оборудования | 68737,514 |  |  |
| 25 | Реконструкция существующих насосных станций КНС «Винцех» с заменой оборудования | 8248,53 |  |  |
| 26 | Строительство КНС для перекачки стоков от перспективной застройки в количестве 5 штук блочных станций производительностью от 20 до 105 м3/час | 10127,12 |  |  |
| 27 | Строительство КНС для перекачки стоков от перспективной застройки в количестве 4 штук производительностью от 240 до 620 м3/час | 592630,41 |  |  |
| 28 | Комплексная автоматизация управления технологическими процессами до 2025 года | 63950,00 |  |  |
| 29 | Система дистанционного контроля и зональный учет до 2025 года |  |  |  |
|  | Всего | 4355980,24 | 66313,0 |  |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

15. Плановые значения показателей развития централизованной

системы водоотведения

К показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;

б) Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;

в) Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;

г) Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения;

д) Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод;

е) Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 15.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2019 | 2028 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 8,50 | 8,47 | 8,45 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт ч/куб.м | 0,882 | 0,882 | 0,882 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт ч/куб.м | 0,139 | 0,139 | 0,139 |

В дополнение к вышеприведенным показателям необходимым является условие обеспечения выполнения нормативных требований к качеству сточных вод по каждому сбросу.

Принятый показатель рассчитывается исходя из общего количества анализов всех показателей (а не проб). При этом число анализируемых показателей составляет  26 наименований. Из них часть показателей  всегда находятся в нормативных пределах,    часть показателей  периодически имеют превышения, и такие показатели, как БПК5, взвешенные вещества,  содержание азота аммонийного, фосфатов практически всегда  не соответствуют нормативным значениям.

К сточным водам г. Азова предъявляются требования, как к воде рыбохозяйственных водоемов, т.е.  концентрации  на сбросе  должны быть не выше фоновых или не выше ПДК. Столь жесткие нормативы не применяются нигде в мире, так как их достижение требует  увеличения эксплуатационных расходов в десятки раз. При этом значения фактических показателей выше, чем обычные показатели нормально работающей биологической очистки.

Обеспечение разрешенных к сбросу показателей не требует каких-либо существенных инвестиций, кроме обеспечения равномерной работы сооружений и ликвидации  залповых сбросов  от абонентов, что является скорее административной задачей.

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию отражен в таблице 16.

Таблица 16.

| № п/п |  | Название объекта | Характеристика объекта, протяженность, (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | Канализационная сеть | 1,275 |
| 30 |  | Канализационная сеть | 0,084 |
| 31 |  | Канализационная сеть | 0,192 |
| 32 |  | Канализационная сеть | 0,125 |
| 33 |  | Канализационная сеть | 0,42 |
| 34 |  | Канализационная сеть | 0,108 |
| 35 |  | Канализационная сеть | 0,41 |
| 36 |  | Канализационная сеть | 0,12 |
| 37 |  | Канализационная сеть | 0,5 |
| 38 |  | Канализационная сеть | 0,236 |
| 39 |  | Канализационный коллектор | 0,256 |
| 40 |  | Канализационная сеть | 0,12 |
| 41 |  | Канализационный выпуск | 0,5 |
| 42 |  | Канализационная сеть | 4,55 |
| 43 |  | Канализационная сеть | 0,1 |
| 44 |  | Канализационная сеть | 0,075 |
| 45 |  | Канализационная сеть | 0,025 |
| 46 |  | Канализационная сеть | 0,12 |
| 47 |  | Канализационная сеть | 0,05 |
| 48 |  | Канализационная сеть | 0,5 |
| 49 |  | Канализационная сеть | 0,1 |
| 50 |  | Канализационная сеть | 0,1 |
| 51 |  | Канализационная сеть | 0,05 |
| 52 |  | Канализационная сеть | 0,05 |
| 53 |  | Канализационная сеть | 0,115 |
| 54 |  | Канализационная сеть | 0,21 |
| 55 |  | Канализационная сеть | 0,02 |
| 56 |  | Канализационная сеть | 0,055 |
| 57 |  | Канализационная сеть | 0,07 |
| 58 |  | Канализационная сеть | 0,07 |
| 59 |  | Канализационная сеть | 0,05 |
| 60 |  | Канализационная сеть | 0,12 |
| 61 |  | Канализационная сеть | 0,12 |
| 62 |  | Канализационная сеть | 0,08 |
| 63 |  | Канализационная сеть | 0,075 |
| 64 |  | Канализационная сеть | 0,08 |
| 65 |  | Канализационная сеть | 0,15 |
| 66 |  | Канализационная сеть | 0,485 |
| 67 |  | Канализационная сеть | 0,055 |
| 68 |  | Канализационная сеть | 0,16 |
| 69 |  | Канализационная сеть | 0,13 |
| 70 |  | Канализационная сеть | 0,17 |
| 71 |  | Канализационная сеть | 0,13 |

После оформления муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные сети, планируется передача их в хозяйственное ведение и эксплуатацию МП «Азовводоканал»

# Text boxes

| Створ | Уровни (м, БС) обеспеченностью, % |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Азов | 2,70 | 2,50 | 2,30 | 2,15 | 1,90 |

| № п/п | Наименование линии | Способ прокладки | Суммарная протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городские разводящие сети водопровода d-50-250 мм | подземная | 323,7 |
| 2 | Городские разводящие сети водопровода d-250-500 мм | подземная | 20,3 |
| 3 | Городские разводящие сети водопровода d-500-1000 мм | подземная | 19,1 |