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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2026 № 992

г. Азов


О внесении изменений в постановление
Администрации города Азова от 15.05.2025 № 402 


В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», протоколом заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации по вопросам функционирования электроэнергетических систем приграничных и воссоединенных субъектов Российской Федерации в условиях внешних воздействий и их подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Город Азов» Ростовской области, утвержденным решением Азовской городской Думы от 28.04.2026 № 109, Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:


1. В постановление Администрации города Азова от 15.05.2025 № 402 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Азов» Ростовской области» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 9 приложения «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Азов» Ростовской области» к постановлению Администрации города Азова от 15.05.2025 № 402 дополнить пунктом 9.3 следующего содержания:
«9.3. Реализация перечня мероприятий, установленных программой Ростовской области по повышению устойчивости объектов жилищно-коммунального хозяйства и их защите от угроз нападения с использованием БЛПА.».
1.2. Постановление Администрации города Азова от 15.05.2025 № 402 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Азов» Ростовской области» дополнить приложением № 1 «Сценарий действий при ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с применением БМК и РИСЭ» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ.



Глава города Азов                                                                                    И.В. Головнев

Верно.
Начальник общего отдела                                                                  А.И. Щербакова
01.10.2026
















Постановление вносит
Управление ЖКХ администрации г. Азова
Приложение
к постановлению
Администрации города Азова
от 01.10.2026 № 992

Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Азова
от 15.05.2025 № 402


Сценарий действий при ликвидации аварийных ситуаций
в системе теплоснабжения с применением БМК и РИСЭ 


1.Общие положения

1. Настоящий порядок разработан для обеспечения устойчивого теплоснабжения потребителей при технологических нарушениях (авариях) на объектах теплоснабжения.

2. Настоящий Порядок определяет алгоритм оперативного взаимодействия с Департаментом по предупреждению и ликвидации ЧС РО, Министерством Жилищно-Коммунального хозяйства РО и Администрацией г. Азова для привлечения резервной техники из областного или муниципальных резервных фондов, а также действия персонала в период до прибытия резервных источников. 

3. Цель: обеспечить скоординированные действия Администрации г. Азова, теплоснабжающей организации, ЕДДС и иных служб для минимизации последствий аварий.

4. Область применения: аварии на котельных, магистральных и распределительных тепловых сетях, объектах жизнеобеспечения, а также комплексные аварии (тепло + электричество).

5. Основные задачи: минимизация времени перерыва теплоснабжения социально значимых объектов и жилого фонда, обеспечение циркуляции теплоносителя для предотвращения размораживания систем, безопасное и оперативное подключение БМК и РИСЭ по временной схеме.

6. Критерии применения БМК: 
- отключение теплоснабжения на участке с потребителями 1-й категории (соцобъекты, больницы) более чем на 4 часа в отопительный период;
- невозможность устранить аварию в срок менее 8 часов;
- риск размораживания системы при отрицательных температурах.


2. Перечень критически важных объектов теплоснабжения

2.1. Котельная по адресу: г. Азов, ул. Измайлова, 53 (ГАУ РО ЦГБ в г. Азове, ул. Измайлова, 58);
2.2. Котельная по адресу: г. Азов ул. Инзеская, 9 Б (ГАУ РО ЦГБ г. Азов, ул. Васильева,96);
2.3. Котельная по адресу: г. Азов, Кагальницкое шоссе, 3 (ГАУ РО ЦГБ (Родильный дом) г. Азов Кагальницкое шоссе, 3);
2.4. Котельная по адресу: г. Азов, ул. Ленина 266 (ГБУ РО «Центральная районная больница Азовского района», г. Азов ул. Ленина 266);
2.5. Котельная по адресу: г. Азов, ул. Толстого, 104 (ГКУ СО РО Азовский центр помощи детям, г. Азов ул. Ленина, 79);
2.6. Котельная по адресу: г. Азов, ул. Мира, 26 (Центр социального обслуживания пенсионеров, г. Азов, ул. Мира 28 а);
2.7 Котельная по адресу: г. Азов, ул. Инзенская, 9б, котельная г. Азов, ул. Инзенская, 8 (ГКУ РО Азовская школа № 7, г. Азов, ул. Васильева, 92).


3. Алгоритм действий при возникновении аварии

Этап 1. Обнаружение аварии и первичное оповещение (1-й час аварии).
1. Оператор котельной, получив сигнал о падении давления, температуры, прекращении электроснабжения или порыве теплосети, остановка насосного/ котельного оборудования обязан:
- доложить диспетчеру АДС (аварийно-диспетчерской службы) теплоснабжающей организации;
- зафиксировать время и характер неисправности;
- определить зону отключения и перечень потребителей, попадающих под ограничение.
2. Диспетчер:
 незамедлительно информирует главного инженера теплоснабжающей организации и мастеров участков;
- производит информирование потребителей (управляющие компании, ТСЖ, ЕДДС г. Азова).

Этап 2. Оценка обстановки и принятие решения о вводе БМК/РИСЭ (2-й и 3-й час).
1. Руководитель ликвидации аварии (главный инженер и мастера участков) оценивает масштаб повреждения:
- ориентировочное время восстановления штатного оборудования;
- температура наружного воздуха и прогноз на период ремонта;
- наличие потребителей первой категории (больницы, детские учреждения).
2. Если время восстановления превышает допустимое время перерыва (определяется температурным графиком и степенью аккумуляции зданий), принимается решение о срочном запросе БМК и/или РИСЭ,
в ЕДДС или профильное управление администрации - для привлечения муниципального резерва (если в муниципалитете есть такая программа). В запросе указывается адрес аварийного объекта, требуемая тепловая мощность, требуемая электрическая мощность, наличие подъездных путей и места разгрузки, ВИО и контактный телефон ответственного лица на объекте для встречи техники.

Этап 3. Действие персонала до прибытия БМК и РИСЭ (время ожидания).
1. Ремонтный персонал АДС выполняет отключение аварийного участка запорной арматурой, сбрасывает давление, организует слив теплоносителя из аварийного участка сети (для предотвращения размораживания, если температура воздуха низкая).
2. Производится установка заглушек и организация временной перемычки (байпаса), если это необходимо для подачи теплоносителя от БМК в изолированную зону.

Этап 4. Развёртывание и подключение БМК.
1. Мобильная БМК устанавливается на подготовленную площадку, заземляется.
2. Бригада производит врезку по временной схеме:
- гибкие рукава/трубопроводы подключаются к выделенным штуцерам или через спускники тепловой камеры;
- заполнение контура выделенного участка сетевой водой из БМК (или привозной, при необходимости);
- контроль герметичности соединений.
3. Запуск горелки БМК, прогрев котлового контура, выход на параметры температурного графика (сниженные параметры допускаются по согласованию с диспетчером для поддержания «дежурного» отопления).

Этап 5. Обеспечение резервного электроснабжения (РИСЭ).
1. При отсутствии напряжения на основном вводе ЦТП/котельной/насосной ответственный:
- визуально убеждается в отключенном положении вводного автомата (исключение обратной подачи в сеть);
- подключает РИСЭ к специальному разъёму (реверсивному рубильнику) или напрямую к сборным шинам (при наличии стационарной точки подключения).
2. Производится запуск ДГУ, прогрев двигателя, подача напряжения. Контролируется работа сетевых и подпиточных насосов.
3. В случае применения РИСЭ для питания стационарной котельной синхронизируется работа автоматики безопасности котлов с параметрами резервного источника.

Этап 6. Восстановление циркуляции и контроль параметров.
1. После включения насосных групп (от БМК или от РИСЭ) оператор, мастер контролирует восстановление давления в обратном трубопроводе.
2. Обходчики теплосетей проверяют стояки и вводы в зданиях на предмет разморозки, завоздушивания, свищей.
3. Осуществляется постоянная связь «Диспетчер - ответственный БМК - ответственный РИСЭ» с периодичностью докладов каждые 15 минут.

Этап 7. Переход на штатную схему.
1. После устранения основной аварии и разрешения руководителя работ начинается обратное переключение:
- остановка БМК, отключение временной гребёнки, демонтаж рукавов;
- отключение РИСЭ, восстановление штатной схемы электроснабжения.
2. Плавное заполнение восстановленного участка сети с вытеснением воздуха, открытие запорной арматуры в штатное положение.
3. Диспетчер фиксирует время восстановления подачи тепла по постоянной схеме. Составляется акт о применении БМК и РИСЭ с указанием времени работы и израсходованного топлива.
4. Особые указания при критических температурах (ниже - 15 °С);
- решение о вводе БМК принимается немедленно, без ожидания расчётного времени остывания зданий;
- допускается параллельная работа нескольких БМК на одну изолированную зону для ускорения прогрева;
- обязательна организация «протока» через систему горячего водоснабжения (если есть техническая возможность) для предотвращения замерзания стояков.
5. Ресурсное обеспечение:
- перечень адресов постоянного базирования мобильных БМК и ДГУ;
- карта точек подключения передвижных котельных и РИСЭ к тепловым камерам и ВРУ объектов (хранится у диспетчера и в машине БМК);
- неснижаемый запас топлива (дизтопливо, газ в баллонах/сети), быстроразъёмных соединений, кабельной продукции на складе АДС.

Для минимизации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения при использовании блочно-модульных котельных (БМК) и резервных источников электроснабжения (РИСЭ) необходимо реализовать следующий комплекс организационных, технических и профилактических мер:

1. Организационно-технические мероприятия.
Цель: сократить время от момента аварии до подачи тепла по временной схеме.
1.1. Заблаговременная паспортизация точек подключения. 
Разработать и утвердить альбом типовых схем подключения БМК и РИСЭ к тепловым камерам и вводно-распределительным устройствам (ВРУ) социально значимых объектов. Для каждой точки указать диаметры, типы соединений и необходимое переходное оборудование. 
1.2. Создание аварийного резерва материалов.
Поддерживать неснижаемый запас быстроразъёмных соединений (типа «камлок»), гибких рукавов, кабельной продукции, переходных фланцев и фитингов. Хранить их в комплектных контейнерах на базе аварийно-диспетчерской службы (АДС) и непосредственно на борту мобильных БМК.
1.3. Автоматизация диспетчерского контроля.
Внедрить систему удалённого мониторинга давления и температуры в ключевых точках теплосети с выводом сигналов на пульт диспетчера. Это позволит мгновенно определить зону аварии и принять решение о вводе резервных мощностей без ожидания докладов обходчиков.              

2. Меры по постоянной готовности БМК и РИСЭ.
Цель: гарантировать немедленное задействование резервного оборудования.
2.1. Регламентное обслуживание в «холодном» резерве.
Проводить еженедельные проверки запуска БМК и ДГУ «на горячую» (с прогревом и тестовой подачей теплоносителя/нагрузки). Проверять уровень топлива, заряд аккумуляторных батарей, исправность автоматики безопасности.
2.2. Закрепление техники за конкретными районами.
Заранее определить зоны ответственности каждой мобильной БМК и ДГУ. Рассчитать время развёртывания с учётом дорожной обстановки в часы пик. При необходимости организовать базирование техники в разных частях города Азова.
2.3. Обеспечение топливной автономности.
Заключить прямые договоры с АЗС на приоритетный отпуск дизельного топлива и с газораспределительной организацией на оперативную заправку баллонов сжиженным газом (при использовании газовых БМК). На период критических похолоданий иметь на территории предприятия заполненный топливозаправщик.

3. Обучение и тренировки персонала.
Цель: исключить ошибки при экстренном подключении.
3.1. Ежеквартальные противоаварийные тренировки.
Отрабатывать полный цикл сценария (оповещение, доставка БМК и РИСЭ, монтаж временной схемы, запуск) с реальным выездом техники, но без отключения потребителей. После каждой тренировки - разбор действий с фиксацией хронометража этапов.
3.2. Курсы целевого назначения для персонала БМК.
Обучить машинистов и слесарей работе с быстросборными трубопроводами, стыковке разнотипных соединений, технике безопасности при подключении к действующим (опорожнённым) сетям под давлением.
3.3. Инструктаж по электробезопасности для работы с РИСЭ. 
Электромонтёры должны чётко знать алгоритм проверки отсутствия напряжения на вводе, порядок подключения ДГУ через реверсивный рубильник и контроль перекоса фаз.

4. Информационное обеспечение и мониторинг.
Цель: своевременно информировать все заинтересованные стороны и контролировать ситуацию.
4.1. Разработка матрицы оповещения.
Создать и регулярно актуализировать список телефонов ответственных лиц администрации города, управляющих компаний, социальных учреждений (школы, больницы, детские сады). При аварии диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно информирует ЕДДС г. Азова и руководство объекта о планируемом времени восстановления тепла с указанием «работает БМК/РИСЭ».
4.2. Обратная связь от потребителей.
Организовать горячую линию для приёма жалоб на холодные стояки. Информацию о локальных затоплениях или разрывах сразу передавать руководителю ликвидации аварии - это поможет предотвратить вторичные повреждения.

5. Инженерные решения.
Цель: снизить вероятность возникновения аварии и её масштаб.
5.1. Секционирование тепловых сетей.
Установить дополнительные отключающие задвижки в тепловых камерах таким образом, чтобы максимальное количество потребителей можно было отсечь от аварийного участка без прекращения циркуляции на остальной сети. Это облегчает подключение БМК к изолированной зоне.
5.2. Монтаж стационарных точек подключения РИСЭ.
На всех котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП) смонтировать разъёмы (клеммные коробки) для быстрого подсоединения кабелей от мобильной ДГУ. Это исключит необходимость вскрытия распредщита и сэкономит десятки минут при восстановлении электроснабжения.
5.3. Защита от «человеческого фактора».
Разместить на запорной арматуре, которая используется при аварийных переключениях, светоотражающие бирки с номерами, соответствующими оперативной схеме. В тёмное время суток и при задымлении это резко ускорит ориентацию персонала. 
Заключение: Реализация перечисленных мер в комплексе позволит теплоснабжающей организации сократить время перерыва теплоснабжения            в 2–3 раза и полностью исключить риск размораживания систем даже при длительных ремонтах на магистралях.



Управляющий делами 
      администрации                                                                                  И.А. Фомина

Верно.
Начальник общего отдела                                                                 А.И. Щербакова
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